| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY |  |
| --- | --- |
| Przedmiot Umowy: | Dobór, dostawa, montaż, uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych na potrzeby sprężarkowni (26Z12) |
| Lokalizacja zamierzenia budowlanego: | ORLEN Energomedia Operator sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia dz. Nr 2193 nr ID:120305_4.0014.2193 |
| Inwestor i Zamawiający: | ORLEN Energomedia Operator sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia |
| Opracował: | Aleksander Ryrych |
| Zatwierdził: | Sebastian Oleksowicz |

maj 2026

- Spis treści

1	Określenie przedmiotu Umowy	4

2	Data realizacji i wizja lokalna	4

3	Cel inwestycji	4

4	Zasady realizacji zakresu prac	4

5	Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty	4

6	Szczegółowy zakres prac	5

6.1	Prace przygotowawcze	5

6.2	Prace projektowe	5

6.3	Prace budowlano montażowe	7

6.4	Prace rozbiórkowe	8

7	Dostawy	9

7.1	Dostawa Zamawiającego	9

7.2	Dostawa Wykonawcy	9

8	Zakończenie Przedmiotu Umowy	9

9	Wymagania dla przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej	10

10	WARUNKI WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH	10

11	Warunki realizacji robót budowlanych:	11

12	Dodatkowe wymagania	11

13	Forma dokumentacji projektowej lub powykonawczej	12

14	Warunki odbioru robót	13

15	Wymagane badania i pomiary kontrolne	13

16	Uprawnienia Zmawiającego i Wykonawcy	13

17	Gwarancja	13

18	Warunki udziału w przetargu	14

19	Uwagi końcowe	14

Spis załączników

Załącznik 1. Orientacja + Lokalizacja

Załącznik 2. Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 3. Wykaz prac o tożsamym zakresie.

Załącznik 4. „Wymagania Techniczne branży Elektrycznej”

Załącznik 5. „STANDARDY TECHNICZNE PKN ORLEN S.A. DLA ROBÓT BUDOWLANYCH”

Załącznik 6. Parametry sprężarki dwustopniowej

Załącznik 7. Schemat rozdzielnicy nN

Załącznik 8. Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowej OPT-4 Trzebinia

# Określenie przedmiotu Umowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy dla prac projektowo budowlanych w których zakres wchodzi Zaprojektowanie, dobranie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi dwóch agregatów prądotwórczych (~660 kVA każdy) zabudowanych na potrzeby sprężarkowni na działce nr 2193 Obręb 0014 Trzebionka na podstawie niniejszej specyfikacji z jej załącznikami.

# Data realizacji i wizja lokalna

- Preferowany termin realizacji – realizacja w dwóch etapach:

- Etap I – Wykonanie kompletu prac włącznie z uruchomieniem pierwszego Agregatu prądotwórczego: do końca 2026 r. (nie dłużej niż 8 miesięcy od podpisania Umowy)

- Etap II – Wykonanie kompletu prac włącznie z uruchomieniem drugiego Agregatu prądotwórczego: do 31.07.2027 r. (nie wcześniej niż 01.01.2027 r. nie później niż do końca 2027 roku).

- W sprawie obowiązkowej wizji lokalnej i spraw technicznych kontakt z:

Sebastian Oleksowicz, 605 430 195, Sebastian.oleksowicz@energomedia.com.pl

Aleksander Ryrych, 887 092 691, aleksander.ryrych@energomedia.com.pl

# Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest:

- Dostawa i uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych ~660 kVA na odpowiedniej podbudowie – fundamentach,

- Połączenie zabudowanych agregatów w istniejącej rozdzielni nN stacji OPT-4.

- Kompleksowe zapewnienie systemu automatyki(SZR) realizującej zasilanie awaryjne na potrzeby sprężarek i rozdzielnicy nN w przypadku zaniku zasilania (na wypadek Blackout’u).

# Zasady realizacji zakresu prac

- Prace będące przedmiotem specyfikacji będą realizowane na podstawie obustronnie podpisanej Umowy.

- Załącznikiem do ww. Umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i przedmiotowa Specyfikacja.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.

- Prace będą prowadzone na podstawie wytycznych Zamawiającego (wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego w Umowie oraz przedmiotowej specyfikacji i jej załącznikach).

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z danymi wyjściowymi w SIWZ i jego Załącznikach.

- Zapoznanie się z lokalizacją przeprowadzanych prac budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (teren zamknięty, kategoria dróg, zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa, administracja – gminy, starostwa itp.).

- Obligatoryjne wykonanie wizji lokalnej w terenie.

- Zapoznanie się ze współbieżnie realizowanymi zadaniami projektowymi, robotami budowlano-montażowymi dla przedsięwzięć energetycznych lub innych branż, w lokalizacji przedmiotowej przebudowy.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Szczegółowy zakres prac

## Prace przygotowawcze

- Jeżeli konieczne, Wykonawca wykona wstępne prace geodezyjne związane z późniejszym przygotowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na pracę na terenie Zakładu ORLEN Południe S.A. w Trzebini.

- Uzyskanie wszelkich szkoleń, instrukcji oraz pozwoleń dopuszczających do pracy oraz do wykonania robót budowlanych na terenie ORLEN Południe S.A., zgodnie z wewnętrznymi rozporządzeniami oraz zasadami m.in. Zasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe S.A.

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy sporządzić oraz uzyskać akceptację Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez służby BHP ORLEN Południe S.A. Minimalny zakres przedmiotowego IBWR określają wewnętrzne rozporządzenia ORLEN Południe S.A. m.in. Wytyczne i wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące Przedsiębiorców działających na terenie ORLEN Południe S.A.

- Wykonawca odpowiada za skuteczne powiadomienie właścicieli nieruchomości, na których będą prowadzone prace budowlane z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca uzgodni z Właścicielem warunki wjazdu i zasady korzystania z nieruchomości. Koszty ewentualnych odszkodowań pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie pasów drogowych, ewentualnych wyłączeń linii elektroenergetycznych SN/nN, telekomunikacyjnych, gazowych, itp., wynikających z wykonywania prac budowlano – montażowych objętych przedmiotem umowy. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

## Prace projektowe

- Kompleksowe wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zakresu prac w tym:

  - Odpowiedni dobór dwóch agregatów prądotwórczych dostosowanych parametrami do zapewnienia zasilania awaryjnego istniejących sprężarek powietrza (szacowana moc 660 kVA każdej jednostki) – parametry sprężarek wskazano w załączniku nr 6.

  - Dobór odpowiednich rozwiązań pozwalających na zabudowę dwóch agregatów w lokalizacji przedstawionej przez Zamawiającego – gabaryty, bliskość montażu obu jednostek, dostęp serwisowy itd.

  - Zaprojektowanie posadowienia (podbudowa, fundament) projektowanych agregatów.

  - Zaprojektowanie połączeń kablowych pozwalających na zapewnienie zasilania awaryjnego sprężarek powietrza i rozdzielnicy nN.

- Wpięcie I agregatu do sekcji 1 pole nr 5 rozdzielnicy nN. Pole uzbrojone w wyłącznik MTZ1-08 H2 (800 A) – do wykorzystania lub do zmiany(dostosowania) po stronie Wykonawcy.

- Wpięcie II agregatu do sekcji 2 pole nr 10 rozdzielnicy nN. Pole uzbrojone w wyłącznik MTZ1-08 H2 (800 A) – do wykorzystania lub do zmiany(dostosowania) po stronie Wykonawcy.

  - Zaprojektowanie automatyki realizującej przełączanie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania.

- Dostosowanie istniejącego SZR w rozdzielnicy nN stacji OPT-4.

- Zapewnienie pracy agregatów odpowiednio każdego na jedną sekcję rozdzielnicy nN.

- Zapewnienie odpowiedniego automatycznego odciążenia sekcji, zapewniającego priorytet dla sprężarek.

- Zapewnienie uruchomienia maksymalnie jednej sprężarki na sekcję w sytuacji awaryjnej.

- Dostosowanie schematów w rozdzielni i odwzorowań synoptycznych w rozdzielnicy.

- Uzgodnienie z Zamawiającym wszystkich funkcjonalność systemu automatyki.

  - Zapewnienie zabezpieczeń przed wystąpieniem pracy równoległej agregatów.

  - Zapewnienie zabezpieczenia przed synchronizacją z siecią po powrocie napięcia podstawowego – szczegółowe rozwiązanie do uzgodnienia w trakcie przygotowania dokumentacji.

  - Wyprowadzenie danych sterujących i alarmów do istniejącego sterownika PLC w rozdzielnicy nN. Zapewnienie możliwości wprowadzenie sygnałów sterujących i alarmów do systemu SCADA.

- Projekt powinien uwzględniać i spełniać wszelkie standardy wynikające z miejsca posadowienia agregatów w tym również: odległość od ciągów komunikacyjnych, odległość od instalacji przemysłowych, warunki terenowe i gruntowe.

- W razie konieczności pozyskanie decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej.

- Jeżeli konieczne, pozyskanie od Właścicieli nieruchomości, na których będzie zabudowana infrastruktura techniczna, zgód na wejście w teren i wykonanie robót budowlanych:

- Dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości objętych zamierzeniem budowlanym oraz nieruchomości sąsiednich, po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji budowy infrastruktury technicznej. W przypadku działek spornych co do własności działek Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnego wypisu z rejestru gruntów.

- Dostarczenie uzgodnień branżowych lub innych, z których wynika konieczność zawarcia przez Zamawiającego umów cywilno-prawnych z podmiotami władającymi nieruchomościami, w których ma być umieszczona infrastruktura techniczna.

- Dostarczenie niezbędnych dokumentów do wystawienia przez Zamawiającego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli jest ono potrzebne dla uzyskania decyzji administracyjnej. Po uprzednim wydaniu pełnomocnictwa wydanie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie po stronie Wykonawcy.

- Pozyskanie map do celów projektowych.

- Opracowanie projektu budowlanego lub architektoniczno-budowlanego (jeżeli jest to konieczne) oraz technicznego lub wykonawczego i przedłożenie do uzgodnienia Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej (konieczność przesłania wersji papierowej uzgodnić z Zamawiającym) i wersji elektronicznej, wraz z odpowiednimi Oświadczeniami Projektanta, określającymi m.in. tryb procedowania inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego.

- Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i innych, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy. Zamawiający uznaje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych:

- w przypadku Pozwolenia na budowę - ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę

- w przypadku Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - zaświadczenie organu o niezgłoszeniu sprzeciwu do „Zgłoszenia”

- w przypadku Pozwolenia na rozbiórkę – ostateczna decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę

- w przypadku Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę - zaświadczenie organu o niezgłoszeniu sprzeciwu do „Zgłoszenia”.

- Harmonogram realizacji prac przedstawiony w Ofercie Wykonawcy powinien zawierać co najmniej następujący zakres prac (możliwe szersze rozbicie poszczególnych pozycji):

- opracowanie koncepcji.

- pozyskanie mapy do celów projektowych.

- przekazanie Zamawiającemu wykazu materiałów podstawowych.

- przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej.

- uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych.

- Przekazanie placu budowy.

- Dostawa agregatu nr 1 i nr 2.

- Wykonanie części budowlanej - fundamenty.

- Wykonanie części elektrycznej.

- Wykonanie automatyki.

- Posadowienie agregatu nr 1.

- Posadowienie agregatu nr 2.

- Rozruch i szkolenia pracowników.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej.

- Odbiór końcowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania raportu z postępu prac projektowych lub wykonawczych na każde wezwane Zamawiającego (W terminie 24 h – bez wliczenia dni wolnych od pracy). Raport ma uwzględniać odniesienie do terminów zamieszczonych w Harmonogramie. Forma raportu zostanie uzgodniona po podpisaniu Umowy.

## Prace budowlano montażowe

W zakresie realizacji prac budowlano montażowych wchodzi w szczególności:

- Przygotowanie terenu pod inwestycję wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi.

- Wykonanie wszystkich zaleceń wynikających z uzyskanych decyzji, dokumentacji projektowych, warunków oraz wymagań eksploatacyjnych.

- Prace budowalne, wykonać zgodnie z opracowanymi i uzgodnionymi dokumentacjami projektowymi.

- Wykonanie wszelkich montaży, rozruchów, uruchomień i prac zapewniających funkcjonalność, której ma służyć nowobudowana infrastruktura.

- Przekazanie do eksploatacji wszystkich koniecznych instalacji, wyposażenia i elementów pomocniczych pozwalających na odpowiednią funkcjonalność

- Jeżeli konieczne, przebudowa odcinka istniejącej instalacji w przypadku kolizji z projektowanym zakresem – materiały i technologia wykonania przebudowy, nie gorsze niż stanu istniejącego. Zachować pełną funkcjonalność instalacji (również towarzyszących) i elementów z nią powiązanych.

- Całość prac wykonywana pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi/kwalifikacjami zawodowymi w danej branży.

- Odpowiednia utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu, odpadów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- Uzyskanie niezbędnych wyłączeń linii Elektroenergetycznych oraz ewentualnych wyłączeń innej infrastruktury technicznej, jeśli Wykonawca uzna to za konieczne w uzgodnieniu z Zamawiającym. Konieczność opisanych wyłączeń należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z Zamawiającym

- Koszty ewentualnych wyłączeń, ponosi Wykonawca.

- Wszelkie zmiany podczas realizacji robót budowlanych należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.

- Uporządkowanie terenu budowy. Wykonanie makroniwelacji i mikroniwelacji. Odtworzenie terenów zielonych.

- Jeżeli dotyczy - przejęcie obowiązków kierownika budowy, prowadzenie dzienników budowy oraz formalności związanych z funkcją kierownika budowy, również rozpoczęcie i zakończenie budowy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże odpowiednie pełnomocnictwo.

- Stworzenie planu BIOZ, IBWR i uzgodnienie ich z odpowiednio wskazanymi przez Zmawiającego osobami/działami.

- Montaż wszystkich urządzeń z zachowaniem gwarancji producenta.

- Wykonanie przekopów kontrolnych w sposób ręczny przed rozpoczęciem prac celem ustalenia rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej.

- Wykonanie wszelkich pomiarów pomontażowych instalacji i urządzeń będących Przedmiotem Umowy (lub jej odcinków) zgodnie z projektem/wszelkimi standardami i zaleceniami producenta.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prac zanikowych. W przypadku wątpliwości co do zakresu dokumentacji zdjęciowej, uzgodnić z Zamawiającym. Przed wykonanie dokumentacji zdjęciowej uzyskać odpowiednie zgody na fotografowanie na terenie zakładu. Roboty zanikowe muszą zostać protokolarnie odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli konieczne, zawarcie niezbędnych umów z podmiotami trzecimi umożliwiających realizacje przedmiotu umowy.

- Typy zastosowanych urządzeń i materiałów winny być zgodne z ogólnie przyjętymi standardami, dokumentacją projektową, uzgodnieniami.

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji w zastosowaniu materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptacje.

- (Jeżeli konieczne) Pokrycie wszelkich opłat z tytułu nadzorów, wejść w teren, zajęcia pasa ruchu drogowego, spisania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów, umów najmu terenu dla prowadzonych robót budowlanych.

- Wystąpienie do Zamawiającego o polecenie pisemne na prace – prowadzenie wszystkich prac w oparciu o instrukcje prac w oparciu o pozwolenia pisemne i zezwolenia.

- Wystąpienie do właściciela terenu o Zezwolenie na prace szczególnie niebezpieczne.

- Wykonanie odpowiednich szkoleń (w co najmniej 2 terminach) dla pracowników Zamawiającego, z obsługi zabudowanych urządzeń.

- Przekazanie uzgodnionej instrukcji eksploatacji nowej infrastruktury.

- Przekazanie uzgodnionej Instrukcji Współpracy Ruchowej.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestniczenia w pracach odbiorowych.

## Prace rozbiórkowe

W zakresie ewentualnych prac rozbiórkowych Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania:

  - Wykonawca ma obowiązek w czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., Zamawiającemu zostaną przekazane dokumenty potwierdzające prawidłowy sposób jej przeprowadzenia.

  - Materiały z demontażu pozostające własnością Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże materiały z demontażu, które nie będą kierowane do utylizacji.

  - Przejęcie przez Wykonawcę robót, materiałów i urządzeń podlegających demontażowi nastąpi podczas przekazania przez Zamawiającego placu budowy i przez okres realizacji zadania wykonawca ponosi za nie odpowiedzialność.

  - Koszty związane z obsługą materiałów pochodzących z demontażu ponosi Wykonawca.

# Dostawy

- Wykonawca dostarcza wszystkie urządzenia i materiały niezbędne do realizacji zadania.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot Umowy były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne.

- Dostarczane urządzenia powinny spełniać wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z poźn. zm., art. 10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 września 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250 z późno zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. o wyrobach, które podlegają obowiązkowi certyfikacji oraz o wyrobach, które podlegają obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności.

## Dostawa Zamawiającego

W zakresie Zamawiającego nie przewiduje się dostaw materiałów.

## Dostawa Wykonawcy

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca.

# Zakończenie Przedmiotu Umowy

W ramach prac związanych z zakończeniem Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania dokumentacji powykonawczej,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej,

- wprowadzenia geodezji powykonawczej oraz przebudowanych instalacji liniowych (np. linie kablowej, kanalizację) do państwowych zasobów geodezyjnych,

- zawiadomić odpowiednie organy o zakończeniu budowy i uzyskać odpowiednia zezwolenia na korzystanie z przebudowywanej infrastruktury.

# Wymagania dla przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Dokumentacja powykonawcza oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentację projektową - projekt powykonawczy - z naniesionymi zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów pomontażowych zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacjami projektowymi i wymaganiami producentów.

- Odpowiednie protokoły z uruchomienia urządzeń potwierdzające spełnienie funkcji, którym mają służyć.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku elektronicznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000).

UWAGA: Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

- Dokumentacja powykonawcza przebiegu sieci i zagospodarowania terenu wraz z atrybutami zinwentaryzowanych elementów stanowi integralną część dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z rozszerzeniem .dwg dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) również tych wbudowanych w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu (min. atesty, instrukcje, DTRki, certyfikaty i deklaracje użytkowe).

# WARUNKI WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH

1) Do odbioru dokumentacji przedłożona może zostać jedynie dokumentacja wykonana w oparciu o:

a) 	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

b) 	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 z późn. zm.).

c)	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).

d)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. 2013 poz. 1129).

e)	Normy: N SEP-E-001, N SEP-E003, N SEP-E-004, PN-EN 50341-1-2013, PN-E-05115-2002, PN-EN 60865-1:2012, PN‑EN 50522, PN-EN 60228:2007, IEC 60287, PN-EN 60909-0:2016-09, PN-EN 62305, N SEP-E-008.

# Warunki realizacji robót budowlanych:

- Osoby, wykonujące prace na sieci eksploatowanej przez Zamawiającego muszą przestrzegać zasad zawartych w „Wymaganiach Technicznych branży Elektrycznej” oraz „STANDARDY TECHNICZNE PKN ORLEN S.A. DLA ROBÓT BUDOWLANYCH“.

- Bieżące terminy prac będą realizowane na podstawie harmonogramu prac. Szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy zostanie przesłany przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy. Zamawiający może zarządzić spotkania koordynacyjne(online lub w biurze Zamawiającego) mające na celu omówienie spraw bieżących – na spotkaniach obowiązkowa jest obecność osoby o pełnej wiedzy operacyjnej oraz decyzyjnej ze strony Wykonawcy

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji zadania określa Umowa oraz wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa.

# Dodatkowe wymagania

- Wykonawca realizując prace zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na prace w pobliżu napięcia, prace prowadzone na czynnym obiekcie elektroenergetycznym, czy możliwość występowania na terenie prac niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p. poż.

- Wykonawca zabezpieczy teren prac przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część Umowy powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wraz z projektem umowy podwykonawczej zostanie przedłożony do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

- Wykonawca zapewni geodezyjne wytyczenie obszaru prac oraz jeśli to okaże się konieczne wykonanie odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po zakończeniu wykonywania usługi (w celu prawidłowej identyfikacji działek, oznakowanie palikami).

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania usługi, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu prac Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej oraz nawierzchni drogowych, zlokalizowanych na terenie prac i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych.

- Wykonawca ma obowiązek respektować wszystkie ustawy i zarządzenia oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich prowadzenia. Dotyczy to szczególnie: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oznakowania placu budowy, ochrony środowiska, znalezisk archeologicznych, ochrony terenów leśnych, uciążliwości dla otoczenia spowodowanej hałasem maszyn itp.

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające ulegające zakryciu.

- Wykonawca będzie usuwał wady stwierdzone przy odbiorze oraz w okresie obowiązywania odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót

- Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszty zaplecza sanitarnego i socjalnego oraz placu magazynowego,

- Oferta ważna co najmniej 6 miesięcy  od daty złożenia.

- Dyrektywy i rozporządzenia którym ma podlegać przedmiot specyfikacji:

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w/s ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650  tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013 w/s bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) (wprowadza do prawa polskiego Dyrektywę niskonapięciową LVD 2014/35/UE (LVD).

  - Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego niskich napięć.

  - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

  - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

  - Rozporządzenie 2016/1628 (Stage V) dot. emisji spalin.

  - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE dot. ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji

  - Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 w/s zasadniczych wymagań dla maszyn(Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1228). Dyrektywa maszynowa 98/37/WE (obecnie zastąpiona Dyrektywą 2006/42/WE). Uwzględnienie nadchodzącego rozporządzenia 2023/1230 (MR).

  - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku(wraz z późn. zmianami).

- Ze względów bezpieczeństwa prace będą prowadzone z wykorzystaniem systemu LOTO(Lock Out Tag OUT).

# Forma dokumentacji projektowej lub powykonawczej

- Wszelką dokumentację należy sporządzić w języku polskim.

- Dokumentację powykonawcza do odbioru końcowego, należy sporządzić w formie papierowej w ilości:

- 3 kpl. dokumentacji powykonawczej, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

- Każdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawierać się na nośnikach elektronicznych typu CD lub PenDrive, odrębnie:

  - z dokumentacją źródłową – w plikach źródłowych tj. pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG, JPG, PPT.

  - z dokumentacją w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie – pliki PDF.

- Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z zawartością każdego tomu dokumentacji. Jeżeli pewne fragmenty dokumentacji są tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, efekt działania tych programów musi być plikiem PDF.

# Warunki odbioru robót

- Warunkiem zgłoszenia prac do odbioru końcowego jest:

  - Zakończenie prac budowlano-montażowych .

  - Przedłożenie wyników badań pomiarowych pomontażowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

  - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – o ile będzie wymagane.

  - Zakończenie budowy.

  - Przedstawienie dokumentacji powykonawczej.

  - Odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Warunkiem odbioru końcowego robót jest obustronne podpisanie protokołu odbioru końcowego.

# Wymagane badania i pomiary kontrolne

1) Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dokumentów wymaganych przez Prawo  budowlane i rozporządzenia wykonawcze, inne przepisy oraz systemy jakości dostawców materiałów i Wykonawcy (np. atestów, deklaracji zgodności, uziemień itp.). ponadto Wykonawca dostarczy zamawiającemu protokoły pomontażowe dla wszelkich badań, pomiarów itd. zgodnie z dokumentacją projektową.

# Uprawnienia Zmawiającego i Wykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do:

- Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robot w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy.

- Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie informując o tym fakcie osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do:

- Wizytacji stanowisk pracy w ramach realizacji prac określonych w niniejszej specyfikacji.

- Wydawanie zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania.

- Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją prowadzonych prac.

- Wstrzymanie robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia.

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone w ramach Umowy na podstawie przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy są nowe, kompletne i nieużywane. Ponadto Wykonawca gwarantuje, iż towar dostarczany w ramach Umowy jest wolny od wad.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia oraz ich części składowe oraz na montaż i wszystkie, pozostałe wykonane w ramach przedmiotowej Inwestycji, prace budowlano – montażowe.

# Warunki udziału w przetargu

- Potwierdzenie posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych do zrealizowania przedmiotu Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu:

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy powinni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali minimum dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych i konstrukcyjnych, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zakupu, na kwotę min.  300 000 zł netto każde. Doświadczenie powinno zostać potwierdzone w formie referencji/protokołów odbioru robót lub innych dokumentów, z których wynika należyte zrealizowanie prac.

- Przedstawienie Certyfikatu zgodnego z PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualny certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

# Uwagi końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, kompletu kart katalogowych (w języku polskim) wraz z danymi gwarantowanymi osprzętu wykorzystanego do budowy będącej przedmiotem Umowy w formie elektronicznej w plikach PDF oraz wersji papierowej, drukowanej w jednym egzemplarzu.

- Wykonawca musi zapewnić, aby w każdym zespole pracowników co najmniej jeden posługiwał się językiem polskim, a gdy Wykonawca zatrudnia osoby nie posługujące się językiem polskim, to przedstawiciel Wykonawcy musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym płynne i ze zrozumieniem tłumaczenie wszystkich poleceń, uwag oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez Zamawiającego i jego pracowników.

- Wykonawca gwarantuje, że zatrudnienie cudzoziemców będzie zgodne z prawem i w razie jakichkolwiek naruszeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje i urzędy na każde wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawca dołączy do oferty technicznej wzór umowy serwisowej (do uzgodnienia) która będzie docelowo podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zakres serwisów będzie obejmował wszelkie niezbędne prace serwisowe w zależności od czasookresów i przepracowanych motogodzin na okres 5 lat.