TECHNINIAI REIKALAVIMAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Dokumento Nr. OL-TR-GR-000

GAISRINĖ SAUGA

Dokumento Nr. OL-TR-GR-002

| 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  | ORLEN Lietuva | ORLEN Lietuva |
| Red. | Redakcijos pavadinimas | Data | Parengė | Patikrino | Patvirtino |

TURINYS

- Apimtis 	3

- Nuorodos 	3

- Bendra informacija	3

- Nacionaliniai ir Europos (EN) standartai	3-4

- Nacionalinės priešgaisrinės apsaugos asociacijos (NFPA) standartai                                     4

- Amerikos naftos instituto (API) rekomenduojamos praktikos	4

- OL specifikacijos	4

- Sąvokos ir apibrėžtys                                                                                                                  5

- Vietiniai OL (ORLEN Lietuva) reikalavimai                                                                                 5

- Reikalavimai projektui	5

- Bendroji dalis	5-7

- Purškimo ir putų sistemos	8

- Gesinimo putų įrenginiai	8-9

- Gesinimo medžiagos	9

- Priešgaisrinės priemonės	10

- Garo žiedai                                                                                                                              12

- Gesinimo garas	12

- Gaisro stebėjimo sistema 	12

- Metalo konstrukcijų, aptarnavimo aikštelių ir slėginės įrangos ugniaatsparinimas	12

- APIMTIS

Šioje specifikacijoje pateikiami reikalavimai projekto daliai „Gaisrinė sauga“.

Specifikacija taikoma kartu su OL projektiniais brėžiniais, standartų reikalavimais ir paraiškoje pateiktais nurodymais. Esant prieštaravimams tarp dokumentų, prieš pradėdamas darbus, tiekėjas privalo juos išsiaiškinti su OL.

Projektuojant, prieš tai suderinus su PAGD (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu), galima naudoti ir kitų šalių standartus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 5 punkte.

Rangovams yra taikomi čia nurodyti papildomi ar griežtesni (lyginant su standartais, normomis, direktyvomis, taisyklėmis, reglamentais, patvirtintais Lietuvos aplinkos apsaugos ministerijos) OL reikalavimai.

Patartina kuo ankstesnėje projekto stadijoje detalizuoti priešgaisrinę koncepciją, konsultuojantis su OL DSS ir priešgaisrinės apsaugos specialistais.

Patartina kiekvienoje priešgaisrinės apsaugos projekto stadijoje konsultuotis su OL DSS ir priešgaisrinės apsaugos specialistais.

Rangovas turi pateikti galutinę projekto versiją šiam projektui sudaromos OL priešgaisrinės komisijos patvirtinimui. Rangovas turi atsižvelgti į OL priešgaisrinės komisijos patektas pastabas.

2. NUORODOS

2.1 Bendra informacija

Taikomos naujausios šiame dokumente paminėtų vietos ir nacionalinių standartų bei specifikacijų (įskaitant jų priedus) redakcijos, išleistos iki pirkimų užsakymo pateikimo dienos, nebent paraiškos dokumentuose būtų nurodyta kitaip.

2.2 Nacionaliniai ir Europos (EN) standartai

2.2.1 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisykles patvirtintos PAGD direktoriaus prie VRM įsakymu 2012 m. vasario 6 d. Nr. 1-45. Šiose taisyklėse pateikiamos nuorodos į kitus dokumentus.

2.2.1 LST EN 12845 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra.

2.2.3. LST EN 12259 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys;

2.2.4. LST CEN/TS 14816 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Vandens purškimo sistemos. Projektavimas, įrengimas, techninė priežiūra.

2.2.5. LST EN 13565-2: „Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Putų sistemos. 2 dalis. Projektavimas, statyba ir priežiūra“

2.2.6. PAGD 2016-01-06 įsakymas Nr. 1-1 „Dėl stacionarių gaisro gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ;

2.2.7. BGST (Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių) 2010 m. liepos 27 d įsakymu Nr. 1-223 patvirtinta redakcija.

2.2.8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309;

2.2.9 LR aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo tvirtinimo“.

2.2.10. LR Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“.

2.2.11. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3197; 2009, Nr. 77-3199; 2011, Nr. 20-978).

2.3 Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės priešgaisrinės apsaugos asociacijos (NFPA) standartai:

2.3.1 NFPA 30 „Liepsniųjų ir degiųjų skysčių kodeksas“;

2.3.2. NFPA 13 „Vandens purškimo sistemos ir purkštukų įrengimo standartas“. Standartas nagrinėja purkštuvų sistemos projektavimo metodus, sistemos diegimą ir komponentų parinktis, kad būtų išvengta gaisrų žūties ir turto praradimo;

2.3.3. NFPA 11 „Gaisro gesinimo putomis sistemos standartas žemo, vidutinio, ir didelio išplėtimo sąlygomis“. Šis standartas apima žemo, vidutinio ir didelio išsiplėtimo putų sistemų priešgaisrinei apsaugai projektavimą, įrengimą, eksploatavimą, bandymą ir priežiūrą;

2.3.4. NFPA 15 „Priešgaisrinės apsaugos stacionariosios vandens purškimo sistemos standartas“. Šis standartas padeda užtikrinti veiksmingą gaisro kontrolę, gesinimą, prevenciją ar apsaugą nuo poveikio, nustatant reikalavimus vandens purškimo fiksuotų priešgaisrinių sistemų projektavimo, įrengimo ir sistemos priėmimo bandymams. Jame taip pat pateikiami reikalavimai dėl labai greito vandens purškimo fiksuotų sistemų periodinio tikrinimo ir priežiūros;

2.3.5. NFPA 16 „Putų purkštukų ir putų purškimo sistemų įrengimas“;

2.3.6. NFPA 20 „Stacionarių gaisrinių siurblių įrengimo standartas“;

2.3.7. NFPA 58 „Suskystintų naftos dujų laikymo ir krovimo standartas“;

2.3.8. NFPA 307 „Jūrinių terminalų, prieplaukų ir perkėlų statybos ir priešgaisrinės sistemos standartas“;

2.3.9. NFPA 750 „Vandens rūko priešgaisrinės sistemos standartas“.

2.4 Amerikos naftos instituto (API) rekomenduojamos praktikos.

Šiame dokumente aptariamos sąvokos, sistemos ir įranga yra išsamiai aprašyta nuorodiniuose leidiniuose, standartuose ar reikalavimuose.

API-2001 vandentiekio sistemos. Šiame dokumente aptariamų sąvokų, sistemų ir įrangos yra išsamiai aprašytos nuorodiniuose leidiniuose, standartuose ar reikalavimuose.

2.5 OL specifikacijos

OL-TR-GR-000	Bendrieji reikalavimai

OL-TR-CR-003	Statybinė dalis. Ugniaatsparinimas

OL-TR-IR-014	Automatika. Gaisro ir dujų stebėjimo sistemos

OL-TR-ER-017	Elektros dalis. Apšvietimas

- SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS

Sąvokos ir apibrėžtys pateiktos:

NFPA terminų žodynėlyje

4. VIETINIAI OL(ORLEN LIETUVA) REIKALAVIMAI

4.1 Šioje specifikacijoje nurodyti standartai ir įrangos aprašymai yra taikomi sumontuotai įrangai. Kai yra privaloma atitikti vietinės jurisdikcijos kodeksus ar standartus, ten nurodytų reikalavimų taip pat reikia laikytis.

4.2 Konkrečioje įrenginio vietoje naudojamos priešgaisrinių žarnų movos turi būti tinkamos naudoti su bendrosios pagalbos priemonėmis ir vietinėmis priešgaisrinėmis priemonėmis.

5. REIKALAVIMAI PROJEKTUI

5.1 Bendroji dalis

5.1.1 Projektas turi atitikti Statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

5.1.2 Reglamentas priklauso techninių reikalavimų reglamentams, kurie nustato pagrindines Lietuvos Respublikos statybos techninio normavimo, projektavimo ir statybos kryptis, suderintas (harmonizuotas) su Europos ekonominės bendrijos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyvos 89/106/EEC

5.1.3 Šis techninių reikalavimų reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato vieną iš šešių esminių statinio reikalavimų – statinio gaisrinės saugos reikalavimą.

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;

- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje, technologiniame įrenginyje;

- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius, technologinius įrengimus;

- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio, įrenginio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;

- pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;

- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

5.1.4. Projektas turi atitikti Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

5.1.5. Statinio projekto atitiktis esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui turi būti užtikrinta naudojant gaisro rizikos skaičiavimus (gaisro rizikos vertinimas). Šiuo atveju statinyje turi būti užtikrintas ne žemesnis saugos lygis, kurį numato teisės aktų reikalavimai, nereglamentuojantys rizikos vertinimo. Gaisro rizikos vertinime turi būti:

- Gaisrinio vandens Q-debito paskaičiavimas, reikalingas incidento projektuojamame įrenginyje, įrengime likvidavimui;

- Incidento lokalizacijos sąlygų užtikrinimas atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pamainos darbuotojų skaičių, jų technines-taktines galimybes, reagavimo į incidentą laikus.

5.1.6 Projektas turi būti rengiamas pagal Bendrovėje priimtą priešgaisrinės apsaugos strategiją, pagrįstą mobilių gaisro likvidavimui turimų techninių priemonių panaudojimu, ir vadovautis PAGD MOPGV valdybos viršininko 2008-04-15 įsakymu Nr. 1-15. Taikant „tikslų nustatymo / orientavimosi į tikslą požiūrį“ priešgaisrinės saugos bei gaisro likvidavimo srityje, gaisrų gesinimas įmonėje užtikrinamas mobiliomis gesinimo priemonėmis.

5.1.7 Technologinių įrengimų ir statinių ugniaatsparinimo darbai turi būti vykdomi pagal OL specifikaciją OL-TR-GR-003.

5.1.8 Signalizacija turi būti montuojama pagal OL-TR-IR-014 „Automatika. Gaisro ir dujų stebėjimo sistemos“. Projekto KMP ir A dalyje turi būti numatytos priešgaisrinės signalizacijos sistemos ir sprogių koncentracijų detektorių sistemos.

5.1.9 Projektuojant elektros įrenginius būtina vadovautis:

- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR energetikos ministro 2011-12-20. įsakymu Nr. 1-309;

- PAGD 2016-01-06 įsakymu Nr. 1-1 „Dėl stacionarių gaisro gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

- LST EN 12094, LST ISO 14520 (gesinimo dujomis sistemos) ir LST CEN/TR 15276 (gesinimo kondensuotuoju aerozoliu sistemos);

- Gaisrų gesinimo elektros įrenginiuose ir energetikos objektuose instrukcija, 1996 m. patvirtinta PAD prie LR VRM .

5.1.10 Atitiktis, susijusi su priešgaisrine sauga ir sprogimų prevencija, apsauga ir kontrole, turi būti užtikrinta vadovautis NFPA 30 standartu.

5.1.11 Gesintuvai turi būti parinkti pagal 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintą BGST redakciją.

5.1.12 Gaisrinė įranga ir statybos produktai turi būti parinkti vadovaujantis šiomis nuostatomis:

- Kiekviena prekė, įvežta iš Europos Bendrijos valstybės narės arba iš Europos ekonominės erdvės (EEE) sutartį pasirašiusios Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės, gali būti be apribojimų teikiama į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu ji pagaminta Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ELPA valstybėje teisėtais būdais arba teisėtai importuota į valstybę narę iš trečiųjų šalių ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje. Laisvo prekių judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis įvairių susijusių teisėtų interesų apsaugos lygis.

- Ženklinant statybos produktus CE ženklu, turi būti vadovaujamasi Reglamente (EB) Nr. 765/2008 pateiktais bendraisiais ženklinimo CE ženklu principais, taip pat specialiomis ženklinimo CE ženklu nuostatomis, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr. 305/2011.

5.1.13 Vietos įrenginiams, technologiniams aparatams turi būti parenkamos, saugūs atstumai tarp jų turi būti nustatomi pagal: NFPA 30, NFPA 58.

5.1.14 Priešgaisrinės apsaugos sistemos turi būti projektuojamos pagal naujausią standartų redakciją, tai pat atsižvelgiant į Bendrovės priešgaisrinio vandentiekio sistemos ypatumus.

Bendrovės Priešgaisrinio vandentiekio sistema:

Gamyklos priešgaisrinio vandens tiekimo sistemą sudaro siurblinė Nr. 10, priešgaisrinės siurblinės Nr. 1 bei Nr. 2, požeminis priešgaisrinio vandens vamzdynas (vamzdynų tinklas) su įrengta armatūra, požeminiais ir antžeminiais hidrantais, lafetiniais švirkštais, gaisriniais čiaupais pastatuose bei vandens skirstytuvais. Priešgaisrinio vandens vamzdyną galima skirstyti į Magistralinį priešgaisrinį vamzdyną (toliau – MPV), kuris įrengtas palei Gamyklos kelius bei Vidaus priešgaisrinį vamzdyną (toliau – VPV) – įrengtą technologinių įrenginių teritorijose.

Ne gaisro metu priešgaisrinio vandens vamzdyne siurblinėje Nr. 10 esančių siurblių pagalba palaikomas apie 5 bar slėgis. Siurblių našumas S-13;14-800 m³/val. Gaisro metu, esant poreikiui, priešgaisrinėse siurblinėse Nr. 1 bei Nr. 2 esančiais siurbliais slėgis pakeliamas iki 10 bar. Priešgaisrinės siurblinės Nr.1 siurblių našumas S-I ir S-I“A‘ -1400 m³/val. Priešgaisrinės siurblinės Nr.2 siurblių našumas S-9;10-1450 m³/val.

SIURBLIŲ CHARAKTERISTIKOS

| Siurblio numeris | Siurblio markė | Produkto temperatūra | Našumas m³/h | Slėgis kg/cm² | Elektros variklio galia Kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1“A“ | D2000-100 | 25 | 1410 | 9,3 | 630 |
| S-1“B“ | D2000-100 | 25 | 1410 | 9,3 | 630 |
| S-9 | D2000-100 | 25 | 1450 | 9,3 | 630 |
| S-10 | D2000-100 | 25 | 1450 | 9,3 | 630 |
| S-13 | 200D-90b | 30 | 800 | 7 | 190 |
| S-14 | 200D-90b | 30 | 800 | 7 | 190 |

Siurblių paleidimas vykdomas rankiniu būdu prieš tai uždarius 17 vnt. sklendžių / atkirtėjų (jei gaisras gamybinėje zonoje apie kvartalus 12, 13, 14, 15). Priešgaisrinės siurblinės Nr. 1 ir Nr. 2 turi po du įrengtus 3000 m3 talpos priešgaisrinio vandens rezervuarus bei atitinkamai po 3 ir 4 20 m3 talpas putokšliui laikyti, kurios pritaikytos putokšliui pumpuoti į gaisrines autocisternas. Priešgaisrinės siurblinės Nr.2 vandens rezervuarus galima papildyti upės vandeniu. Be aukščiau minėtų siurblinių, priešgaisrinės siurblinės yra įrengtos Gamybos kompleksuose LK-1 ir LK-2 bei Šiluminėje elektrinėje. Šiluminės elektrinės esama „Varduvos“ siurblinė užmaitina palei kelią Nr. 1, šalia pagrindinių naftos perdirbimo produktų technologinių įrenginių (gamybos padaliniai Nr. 1 ir Nr. 2), nutiestas upės vandens vamzdynas, kuriame palaikomas apie 4 bar slėgis. Ant šio vamzdyno sumontuoti 6 hidrantai, kurie gaisro metu gali būti panaudoti kaip papildomo vandens tiekimo šaltiniai. „Varduvos“ siurblinėje yra keturi siurbliai imantys vandenį iš tvenkinio. Siurblių parametrai:

- S-1, S-2 našumai 1260 m3/h, slėgiai 5,8 bar;

- S-3, S-4 našumai 1080 m3/h, slėgiai 6,0 bar.

Esant normaliam darbo režimui dirba vienas siurblys S-1. Šis siurblys yra su dažnio keitikliu, kiti siurbliai jų neturi. Nedirbantys siurbliai yra rezerve ir bet kada gali būti įjungti darbui. Jų valdymo pultas yra pagrindiniame korpuse operatorinėje.

Naudojami ATLAS tipo hidrantai, kurių našumas Q-120 l/s, Dn-150 mm.

5.2 Purškimo ir putų sistemos

5.2.1 Purškimui naudojamos vidinės priešgaisrinio vandens linijos.

5.2.2 Purškimo sistema turi būti projektuojama pagal gerą inžinerinę praktiką mažiausiai 4 bar (g) slėgiui ir tinkamai veikti mažiausiu reikalaujamu našumu.

5.2.3 Purškimo sistema turi atitikti:

- LST EN 12845 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra;

- LST EN 13565-2 Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Putų sistemos. 2 dalia: Projektavimas, statyba ir priežiūra;

- LST EN 12259 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Purkštuvų ir vandens purškimo sistemų sudedamosios dalys;

- LST CEN/TS 14816 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Vandens purškimo sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra;

- NFPA 11 „Gaisro gesinimo putomis sistemos standartas žemo, vidutinio, ir didelio išplėtimo sąlygomis“;

- NFPA 13 „Vandens purškimo sistemos ir purkštukų įrengimo standartas“;

- NFPA 15 „Stacionarių vandens purkštukų sistemų priešgaisrinei apsaugai“;

- NFPA 16 „Putų purkštukų ir putų purškimo sistemų įrengimas“;

5.2.4 Vandens tiekimo linijos turi būti su filtrais, kad neužsikimštų purkštukai.

5.2.5 Drenčerinė vandens purškimo sistema yra naudojama oru aušinamų šilumokaičių, kolonų, talpų (horizontalių, vertikalių, esančių pasviroje padėtyje), krosnių bei kitos įrangos (kai reikia) apsaugai. Kiekviena sistema yra valdoma tam skirtu reguliavimo vožtuvu, veikiančiu ir rankiniu (saugioje įrenginio vietoje ir iš operatorinės), ir automatiniu (pagal gaisro detektorių signalą) režimu.

5.2.6 Priešgaisrinio vandens vamzdynas turi būti suprojektuotas kaip normaliomis sąlygomis tuščias ir turėti drenažus į kanalizaciją.

5.2.7 Medžiagos:

- normaliomis sąlygomis pilnas vamzdynas turi būti plieninis, kaip techninio vandens;

- normaliomis sąlygomis tuščias vamzdynas turi būti iš cinkuoto plieno;

- armatūra turi būti cinkuoti plieno liejiniai;

- požeminis priešgaisrinio vandens vamzdynas tur būti iš ketaus;

- priklausomai nuo vietos, gali būti epoksidiniai ar plastikiniai vamzdžiai.

5.3. Gesinimo putų įrenginiai.

    - Minimalus putokšlio našumas rezervuarams apskaičiuojamas pagal NFPA 11 standarto reikalavimus.

    - Minimalus putokšlio padavimo vietų skaičius fiksuoto stogo rezervuarui nurodytas lentelėje.

Putokšlio padavimo vietų skaičius

| Skersmuo | Padavimo vietų kiekis (1) | Skersmuo | Padavimo vietų kiekis (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| iki 8 m | 1 | 32-40 m | 5 |
| 8-18 m | 2 | 40-45 m | 6 |
| 18-25 m | 3 | 45-52 m | 7 |
| 25-32 m | 4 | virš 52 m | iš 20 m atstumo |

Pastaba:

(1) Ne mažiau kaip vienas kiekvienam 20 m rezervuaro perimetro ilgio.

    - Įrenginiai, kuriems putokšlio koncentratą paduoda gamyklos priešgaisrinės apsaugos komandos, turi turėti prijungimus, tinkamus OL faktiškai naudojamai įrangai.

    - Prijungimo vietos / putokšlio padavimo vietos ir hidrantai turi būti saugiai pasiekiamose vietose.

    - Rezervuarui paduodamo putokšlio vamzdynas turi būti su apsauga nuo garų (membrana).

5.3.6 Medžiagos:

- Plieniniai vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo korozijos;

- Alkūnių ir sulinkimų spindulys – mažiausiai 5 x DN (nominalus diametras).

5.3.7 Vandens ir putokšlio lafetai su prie putokšlio statinės jungiamos žarnos prijungimu, turi užtikrinti potencialios gaisro teritorijos/įrenginio padengimą. Aukštai esančios įrangos apsaugai reikia naudoti nuotoliniu būdu valdomus lafetinius vandens-putų švirkštus. Vandens-putų lafetai turi būti sumontuoti saugiu atstumu nuo saugomos įrangos.

5.4 Gesinimo medžiagos

5.4.1 Gaisro gesinimui naftos pramonės gamyklose yra naudojamos tokios medžiagos: vanduo, mechaninės putos, garas, inertinės dujos, anglies dioksidas, gaisro gesinimo milteliai ir halono pakaitalai.

5.4.2 Gaisro gesinimui draudžiama naudoti medžiagas, kurios gali užsidegti ir padidinti gaisro ar sprogimo mastą.

5.4.3 Tam tikrais atvejais, kai tai leidžia technologinės sąlygos, galima naudoti inertines dujas (pvz., azotą), kad nekiltų gaisras ar sprogimas.

5.4.4 Gamyklos technologiniuose ir sandėliavimo pastatuose gaisriniai čiaupai turi būti sumontuoti pagal taisykles, galiojančias Europoje ir Lietuvoje.

5.4.5 Vidiniai gaisriniai čiaupai turi būti matomi, lengvai pasiekiami, jei įmanoma – evakuacijos keliuose. Evakuacija neturi trukdyti jų veikimui.

5.4.6 Parenkant gesintuvus vadovautis 2010 m. liepos 27 d įsakymu Nr. 1-223 patvirtinta BGST redakcija.

5.5 Priešgaisrinės priemonės

Gamyklos priešgaisrinės priemonės yra skirstomos į stacionarias, pusiau stacionarias ir nešiojamas.

5.5.1 Purkštukai.

Purkštukai turi būti naudojami:

- Fiksuoto ir plaukiojančio stogo rezervuarams, kai saugomo skysčio užsidegimo temperatūra yra žemiau nei 55°C;

- Rezervuarams, kai į juos patenkančio skysčio užsidegimo temperatūra yra žemiau nei 55°C;

- Degių dujų talpoms;

- Kolonoms ir technologinei įrangai, kur naudojami degūs (pagal NFPA) skysčiai. Kolonos ir vertikalios talpos turi turėti vandens purškimo sistemą per visą aukštį. Atstumas tarp žiedų turi būti daugiausiai 3 m. Purkštukai/sprinkleriai turi būti tinkami ir vandeniui, ir putokšliui;

- Priešgaisrinėms durims, izoliuojančioms gaisro pavojaus technologinius įrenginius;

Priešgaisrinės įrangos efektyvumas turi atitikti gaisro apkrovą.

5.5.2 Žemiausias vandens slėgis nepatogiausiai sumontuotiems sprinkleriams turi būti mažiausiai 2 bar(g).

    - Purškimo pakeitimui turi būti palikta 5 % viso jų kiekio atsarga.

5.5.4 Sprinklerių, drenčerių, putų sistemos, stacionarūs ir pusiau stacionarūs vamzdžiai gali būti žiedinėje arba atšakų sistemoje. Ši sistema turi būti su tinkamu nuolydžiu lengvam išdrenavimui.

5.5.5 Purškimo prietaisai gali būti rankinio arba automatinio valdymo. Automatinio valdymo prietaisai turi turėti rankinio paleidimo galimybę.

5.5.6 Sprinklerių vožtuvai turi būti sumontuoti saugomo paviršiaus išorėje, kad būtų lengvai pasiekiami aptarnaujančiam personalui. Purkštukų paleidimo vožtuvai turi turėti drenažinius kranelius ir manometrus. Paleidimo vožtuvai turi būti sunumeruoti, su tvirtomis informacinėmis lentelėmis ir nurodyta vožtuvo kontroliuojama sritimi.

5.5.7 Putų padavimo prietaisai turi būti įjungiami, kad paduotų mechanines putas, ir suprojektuoti pagal taisykles ir standartus:

- Tvirtos informacinės lentelės su nurodyta aptarnavimo zona turi būti pritaisytos prie visų pusiau stacionarių gaisro gesinimo priemonių galų. Prietaisų galai turi būti taisyklių reikalavimus atitinkančiu atstumu.

- Putokšlio padavimas į putų padavimo prietaisus turi būti užtikrintas mažiausiai iš dviejų pusių.

- Projektuojant ir montuojant putų linijas, reikia atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas:

- Vamzdynas turi būti kiek įmanoma tiesesnis, su 90o alkūnėmis,

- Vamzdynas nuolydis turi būti mažiausiai 0,005o,

- Vamzdynai turi turėti drenažus praplovimui ir ištuštinimui po praplovimo.

- Putų vamzdynų diametras turi būti parinktas toks, kad putų išmetime nevyktų droseliavimas.

- Išmetimo atvamzdžiai turi būti išdėstyti taip, kad nepaduotų putų tiesiai ant degančio skysčio paviršiaus.

5.5.8 Gesinimo garu priemonės.

Gesinimo garu priemonės turi būti suderintos su OL priešgaisrinės saugos skyriaus specialistu.

Naftos ir naftos chemijos pramonėje rankinės gaisro gesinimo priemonės yra: milteliniai gesintuvai, CO2 gesintuvai, mobili CO2 įranga, mobili miltelių įranga ir nedegus audeklas. Parenkant gesintuvus vadovautis 2010 m. liepos 27 d įsakymu Nr. 1-223 patvirtinta BGST redakcija.

5.5.9 Magistraliniame priešgaisriniame vandentiekyje numatyti tiktai ATLAS tipo antžeminius hidrantus, DN 150, PN 16 bar, su 2x125 ir 1x77 „STORZ“ pajungimo galvutėmis. Priešgaisrinis požeminis vandentiekis turi būti projektuojamas tiktai žiedinis, magistralinio vandentiekio diametras turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Vandens vamzdyno medžiagos turi būti: epoksidinė derva, plastikas, ketus. Atstumai tarp gaisrinių hidrantų turi būti ne mažesni kaip 50 m. Uždaromoji armatūra, sklendės turi būti suprojektuotos ir sumontuotos ne rečiau kaip kas penki GH (gaisriniai hidrantai).

5.5.10 Nustatant priešgaisrinio vandens kokybės rodiklių (fizinių – cheminių) atitikimą vadovautis Bendrovės 2017-10-30 įsakymu Nr. TV(1.2-1)-418 „Dėl įmonės vidaus normos Apytakinio vandens ir priešgaisrinio vandens sistemų (AVPVS) papildymo vanduo ĮVN 166451720-17 tvirtinimo“.

5.5.11 Paskirstymo mazguose turi būti teritorijos planas, ant kurio nurodyta: įrenginių tipai ir vietos, vožtuvų tipai, putų padavimo ir purškimo prietaisai.

5.5.12 Paskirstymo mazgas turi būti apšviestas (žr. OL-TR-ER-017).

5.5.13 Išorinių hidrantų vietos priklauso nuo priešgaisrinės sistemos ir priešgaisrinės įrangos. Vietos turi būti parenkamos įvertinant vandens našumą. Išoriniai hidrantai turi būti sumontuoti prie kelių; prie jų turi būti galima kuo arčiau prieiti, tačiau:

- Hidrantai turi būti mažiausiai 5 m atstumu nuo įrenginių ir 25 m nuo įrenginių, kuriuose gaisro metu galimas labai intensyvus šiluminis spinduliavimas;

- Hidrantai turi būti ne toliau nei 2 m atstumu nuo kieto kelio krašto;

Sklendės turi būti mažiausiai 1 metro atstumu, atidarytoje padėtyje.

5.5.14 Hidrantų tinklas turi siekti visas gamyklos vietas. Stacionarių gaisro gesinimo sistemų ir lafetinių švirkštų įvadinės sklendės bei drenažinės sklendės turi būti montuojamos šuliniuose. Šių sklendžių valdymo mechanizmai turi būti sumontuoti šulinio viršutinėje dalyje, o šuliniai įrengti taip, kad būtų sausi ir juose nesikauptų vanduo.

5.5.15 Technologiniuose įrenginiuose turi būti numatyti lafetiniai švirkštai kartu su gaisriniais hidrantais, AVK modelis, kuriuos galima naudoti kaip gaisrinį hidrantą, arba lafetinį švirkštą. Lafetinis švirkštas turi turėti galimybę tiekti kompaktinę arba išpurslintą vandens srovę. Švirkštai turi būti komponuojami taip, kad tiekiant kompaktinę vandens srovę, gretimų švirkštų čiurkšlės susikirstų,jeigu projektavimo normos nenumato kitaip.

5.5.16 Lafetai prie technologinių aparatų, kurių darbinė temperatūra viršija 450o C, turi turėti fiksatorius/ribotuvus.

5.5.17 Gaisrinių čiaupų naudoti nereikia: patalpose, kur yra laikomos tokios medžiagos, kurių neužgesina vanduo, arba kai vandens naudojimas su tokiomis medžiagomis gali sukelti sprogimą.

5.5.18 Gaisrinių čiaupų įrengimas ant ugniasienių negalimas.

5.5.19 Visos priešgaisrinės sistemos turi būti apsaugotos nuo užšalimo (jei reikia) bei suprojektuotos nesunkiai atlikti techninę priežiūrą ar remontą.

    - Visi hidrantai ir priešgaisrinė įranga (taip pat ir vamzdynai) turi būti nudažyti

RAL3000 (žr. OL-TR-CR-011).

5.6 Garo žiedai

5.6.1 Garo žiedai yra naudojami tokiose vietose, kur praleidimo per flanšą atveju galima čiurkšlinė

liepsna.

Garo žiedai turi būti naudojami visai įrangai ir vamzdynų flanšams, kurie atitinka visus žemiau išvardintus faktorius:

- Projektinis slėgis aukštesnis nei 80 bar(g);

- Flanšas didesnis nei DN250 (10");

- Vamzdynuose ar įrangoje naudojamas degus skystis, kurio darbinė temperatūra yra aukštesnė nei savaiminio užsidegimo temperatūra, arba siekia 315oC (pasirenkant žemesnę), arba sraute yra didelė darbinės temperatūros vandenilio koncentracija (MW mažiau nei 12).

    - Garo žiedai turi būti parodyti P&ID.

5.6.3 Garo žiedai turi būti įjungiami rankiniu būdu tam skirto atkirtimo vožtuvo pagalba, kuris turi būti sumontuotas mažiausiai 15 m nuo saugomo flanšo. Garo žiedai ir vamzdynai žemuose taškuose turi turėti 8 mm diametro drenažines skyles.

5.7 Gesinimo garas

5.7.1 Technologinėse krosnyse turi būti įrengtas garo gesinimas į krosnių kameras ir perimetrą apie krosnį. Paleidimas turi būti numatytas distancinis iš operatorinės, ir iš vietos, numatant nuo garo sklendės iki krosnies – ne mažiau 15 m.

5.7.2 Turi būti sumontuotos garo sklendės; jos gali būti rankinio valdymo.

5.7.3 Už garo padavimo sklendės turi būti 8 mm diametro drenažinės skylės žemose vamzdyno vietose.

5.8 Gaisro stebėjimo sistema

Vadovautis OL-TR-IR-014 specifikacijos nuostatomis, projekto KMP ir A dalyje turi būti suprojektuotos priešgaisrinės signalizacijos sistemos ir sprogių koncentracijų detektorių sistemos.

  - Metalo konstrukcijų, aptarnavimo aikštelių ir slėginės įrangos ugniaatsparinimas

Ugniaatsparinimas vykdomas vadovaujantis OL-GR-TR-003 specifikacijos nuostatom ir API standartų naujausia redakcija.