# specifikace předmětu

Tento dokument slouží jako souhrn všech specifikací a požadavků, které je nutno brát v úvahu při realizaci prací na výrobní jednotce monomery. Předmětem je oprava el. Instalace osvětlení na st. 8512 – Kompresorovna.

# Popis zařízení

2.1	Výměna rozvaděče SR26.14 - Jedná se o výměnu světelného rozvaděče SR 26.14. stávající rozvaděč byl několikráte vytopen a již nesplňuje ATEX. Rozvaděč je díky tomu nespolehlivý a často poruchový. Z rozvaděče musí být možnost ovládat osvětlení tlačítkovou kombinací. Dále je z rozvaděče napájen podružný rozvaděč SR 26.14.1, který byl dříve n normálním provedení a je v současné době nasmyčkován z přívodního kabelu a vypínán přes uzamykatelný vypínač. Toto řešení již není aktuální, jelikož rozvaděč SR 26.14.1 byl nahrazen rozvaděčem v EX provedení. Součástí tedy bude i změna napájení podružného rozvaděče. Nový rozvaděč musí být vybaven možností pro napojení a sledování sprovozních stavů na DPPCH. Vizualizace těchto provozních stavů není předmětem poptávky.

2.2		Oprava osvětlení – Jedná se o dodávku a výměnu svítidel za nefunkční svítidla pod stropem kompresorovny. V současné době jsou a kompresorovně instalovány LED svítidla Dialight o výkonu 235W. V době tvorby těchto zadávacích podmínek se jednalo o 16ks svítidel. Výměna osvětlení musí proběhnout až po výměně rozvaděče SR26.14, aby bylo zřejmé, které svítidlo je nefunkční a které je ovlivněno nespolehlivostí rozvaděče SR 26.14.

# Požadovaný rozsah

- Kompletní technické zpracování a vedení stavby

- Zpracování výkresové dokumentace.

- Kompletní dodávka materiálu (Rozvaděč, Svítidla)

- Demontáže a montáže el. zařízení.

- Zhotovení revizní zprávy a zajištění stanoviska TIČR

- Předání kompletní dodavatelské dokumentace

- Provedení kontrolního higienické měření osvětlení po dokončení opravy

- Zajištění fotodokumentace o průběhu stavby a předání na nositelném médiu

# Doplňující upozornění

- Předání dokončeného díla proběhne na místě stavby technikovi údržby elektro ORLEN UNIPETROLU RPA

- Z důvodu zachování původních projektových parametrl jsou pro náhradu nefunkčních svítidel preferována svítidla od výrobce Dialight.

- Dodržení podmínek uvedených v N11012 - standartní podmínky elektro

- Povinná prohlídka stavby

# Přílohy

-	Fotodokumentace

-	Výkres rozvaděče

-	Výkres osvětlení