Poptávka pro výběrové řízení

### Výměna VN Transformátorů na TR 2653

### Nabídku prosím zpracujte a doručte dle níže uvedených pokynů.

### Předmětem VŘ: Výměna VN transformátorů na TR 2653

Důvod výměny: Předmětem VŘ je výměna celkem 5 ks transformátorů BEZ Bratislava (rok. Výr. 1970) T1 až T4 o výkonu 1000 kVA,

Transformátor T5 světelný pak 250kVA. Transformátory jsou z roku 1970 a uniká z nich olej není možné je přetěsnit, dále nejsou již dostupné ND.

- Prohlídka stavby je podmínkou pro výběrové řízení!!! Termín prohlídky středa 3.6.2026 9hod před budou 2510 v Kralupech.

Požadavky:

Likvidace starých transformátorů půjde plně za zhotovitelem díla bude se řídit pokyny našeho oddělení HSEQ jejíž znění přikládám:

Staré transformátory jsou „výrobkem s ukončenou životností“ dle zákona č. 542/2020Sb. (dříve tzv. odpadní elektrozařízení) a musí být proto likvidovány v souladu s tímto zákonem. Je možné je předávat pouze osobě  oprávněné k převzetí dle tohoto zákona. Určitě je nutné požadovat, abychom od zajišťující firmy dostali doklady o jejich ekologické likvidaci v souladu s tímto zákonem. Vhodné bude i aby firmy předem uvedly, komu budou transformátory předávat.

Tato komodita se na trhu i vykupuje- a rozhoduje samozřejmě i dodané množství- mnohé výkupny nabízí i odvoz.

Bude proto vhodné požadovat včetně odvozu a manipulace a do nabídky požadovat ocenění  ekologické likvidace jako samostatnou položku.

Výběr dodavatele transformátorů:

Vzhledem k tomu, že jsme v minulém roce 2025 provedli výměnu transformátorů na rozvodně TR 2551, 2552 na kterou byli dodány transformátory od firmy BEZ Bratislava tudíž v rámci unifikace a třetí etapy výměny prosím o dodržení stejného výrobce transformátorů. (BEZ Bratislava).

Technické zadání:

- Návrh a dodávka nových olejových transformátorů, které plnohodnotně nahradí transformátory stávající. Návrh bude proveden s ohledem na následující požadavky:

Budou nahrazeny všechny stávající VN/NN olejové transformátory T1, T2, T3, T4, T5 v trafostanici 2653.

  - Zdánlivé výkony transformátorů budou zachovány. Transformátory T1 až T4 mají výkon 1000 kVA, transformátor T5 pak 250 kVA

  - Jmenovité napětí 6/0,4 kV, odbočky +/- 2 x 2,5%

  - Návrh transformátorů 1000 kVA bude plně respektovat požadavek na možnost zajištění jejich paralelního chodu následovně:

  - Vzájemně v jakékoliv kombinaci (vždy dva transformátory) v rámci skupiny nových transformátorů. Po výměně transformátorů je požadováno provádět bez-výpadkové provozní manipulace (možnost spojit paralelně krátkodobě dva libovolné transformátory výkonu 1000 kVA)

  - Vzájemně v jakékoliv kombinaci (vždy dva transformátory) v rámci skupiny nových a stávajících transformátorů. Výměna transformátorů bude prováděna za plného provozu. Je proto nezbytně nutné, aby nové a stávající transformátory bylo možné krátkodobě provozovat v režimu paralelního chodu (spojení).

    - S ohledem na výše uvedené, je třeba, aby byly splněny následující podmínky a aby nové transformátory vykazovaly shodu se stávajícími transformátory minimálně v následujících parametrech:

    - Stejný sled fází

    - Stejné zapojení vinutí a hodinové číslo

    - Stejný převodový poměr

    - Stejné napětí nakrátko

Pokud budou některé parametry (důležité pro paralelní chod transformátorů) u nových transformátorů (vůči stávajícím) vykazovat odchylku, bude na plné zodpovědnosti nabízejícího (zhotovitele), tuto skutečnost posoudit a vyhodnotit. Zhotovitel ponese při samotné výměně transformátorů (a souvisejících provozních manipulacích na VN rozvodně) plnou zodpovědnost za bezproblémovost při paralelním spojení stávajícího a nového transformátoru. Při výměně transformátorů a VN kabelů a dále při odpojení, připojení a revizi přípojnicového NN mostu, bude zhotovitel plně zodpovědný za zajištění (zachování) stejného sledu fází u všech transformátorů T1 až T5.

V samotných NN rozvaděčích za transformátory T1 až T4 bude zachována pravotočivost (popřípadě levotočivost) na úrovni hlavních přípojnic. Připojené motory NN se nesmějí po výměně transformátorů otáčet obráceně. Za splnění této podmínky plně odpovídá zhotovitel, který provede před zahájením výměny transformátorů plnohodnotné mapování stávajícího stavu na úrovni NN, popřípadě i VN rozvaděčů.

Transformátory budou vybaveny ochranným relé DMCR 3.0, popřípadě technicky ekvivalentním přístrojem. Základní požadované funkce jsou následující:

Monitoring teploty:

    - Dva nastavitelné termostaty s přepínacím kontaktem

    - Místní indikace teploty

    - Hladina dielektrika:

    - Magnetický kontakt + integrovaná magnetická ochrana

    - Nastavitelný tlakový spínač s přepínacím kontaktem

    - Funkce odplynění nebo snížení úrovně dielektrika (pokles malého plováku s vazbou na hlavní plovák)

Vhodné začlenění výstupních kontaktů relé DMCR do stávajících ovládacích, řídících a signalizačních obvodů v rámci příslušných vývodních VN polí pro transformátory T1 až T5 (s uvážením existujících vazeb mezi stávajícími transformátory a vývodovými poli). Stávající zapojovací schémata k dotčeným VN vývodním polím budou aktualizována a vydána následně AS-BUILT dokumentace.

Veškeré kabelové rozvody a propoje (na úrovni NN i VN, ovládání i napájení) budou nové, s Cu jádry. Veškeré stávající kabelové rozvody a propoje budou demontovány. Kabelové ucpávky budou opraveny, popřípadě zhotoveny zcela nově (pro případ například nových prostupů v požárně dělících konstrukcích)

Nové kabely budou uloženy v celém rozsahu na kabelových lávkách. Pro VN kabely budou vybudovány nové kabelové trasy tak, aby nebyly uloženy (tak jako stávající kabely) na podlaze kabelového prostoru. Nové kabely NN i VN lze částečně uložit do kabelových tras stávajících. Při návrhu nových kabelových tras a při návrh uložení nových kabelů NN i VN, musejí být splněny požadavky EMC a dotčené požadavky příslušných ČSN.

Požadavky na VN kabely

  - Všechny napájecí VN kabely budou mít jádra z elektrovodné mědi

    - Materiál izolace kabelů bude typu „zesítěný polyetylen“ (či ekvivalent). Dovolená teplota při provozu Tmax = 90 °C, při zkratu Tmax = 250 °C

    - Kabely budou odpovídat normě ČSN EN IEC 50 266-2-2 ed.2

    - Kabely budou UV odolné

Pro ověření Smin kabelů VN je třeba postupovat dle ČSN 38 1754, čl. 42. V cenové nabídce bude uveden průřez jader napájecích kabelů, s nimiž nabízející uvažuje.

VN kabely budou přichyceny na kabelové lávky příchytkami SONAP. Veškeré nové kabelové trasy a pomocné ocelové konstrukce budou žárově zinkované.

Stávající přípojnicové mosty NN pro transformátory T1 až T5 budou kompletně opraveny (rozebrání, očištění, nový nátěr přípojnic, nový spojovací materiál, nové pružné spojky). U T1 až T5 bude provedeno komplexní posouzení zkratové odolnosti celého připojnicového mostu, tedy všech proudovodných části mostu, podpěrných izolátorů, nosných konstrukcí, atd. ve smyslu požadavků ČSN 38 1754. Komplexní posouzení zkratové odolnosti všech přpojnicových mostů bude doloženo výpočtem ve smyslu požadavků ČSN 38 1754 a ČSN EN 60 865-1 ed.2. Bude posouzen stav stávajících přípojnic ve vztahu ke spojům přípojnic a jejich přechodovým odporům. V případě nevyhovujícího stavu budou přípojnice vyměněny za nové, popřípadě provedeny konstrukční úpravy mostů  pro zajištění zkratové odolnosti. Pomocné ocelové nosné i nenosné konstrukce budou očištěny a natřeny základovou i vrchní barvou.

U T6 bude provedena výměna NN kabelu mezi transformátorem a přívodním jističem napájeného NN rozvaděče. Kabel bude mít Cu jádra, dimenze jader bude odpovídat In transformátoru a souvisejícím kritériím (způsob uložení, teplota okolí, počet seskupených obvodů, dovolený čas vypnutí při poruše atd.)

Bude kompletně opraveno pospojení každé trafokobky. Uzemňovací přívody a související rozvody FeZn pásků, včetně připojovacích míst na neživé části a cizí vodivé části uvnitř trafokobky, budou očištěny a opatřeny nátěrem. Veškeré spoje budou očištěny a budou zajištěny vyhovující hodnoty přechodových odporů všech spojů. V případě potřeby (nevyhovujícím stávajícím stavu) bude pasovina FeZn vyměněna v částečném, nebo úplném rozsahu.

Rozteč koleček nových transformátorů doporučujeme volit dle geometrie stávajících nosných kolejnic. V případě odlišných roztečí koleček nových transformátorů zajistí zhotovitel potřebné stavební a strojní úpravy.

  - Požadované stavební úpravy trafokobek:

    - Oprava povrchů stěn trafokobek a jejich výmalba

    - Očištění stropu a zajištění nátěru základovou a vrchní barvou

    - Výměnu vrchní vrstvy štěrku v tl. 200 mm na podlaze trafokobek, včetně likvidace původní vrstvy štěrku

  - Nátěry všech pomocných ocelových konstrukcí (očištění, nátěr základní a vrchní barvou – požadovaná barva šedá)

  - Oprava požárních ucpávek, popřípadě zhotovení nových průrazů a nových požárních ucpávek, včetně souvisejícího stavebního začištění

- Na stavební část bude uplatněna záruka 60 měsíců (pokud dojde k viditelným degradačním                    změnám na povrchu stěn, stropů, ocelových konstrukcích, přípojnicích atd., bude uplatněna reklamace)

  - Ekologická likvidace demontovaných transformátorů a ostatního demontovaného materiálu (původní kabely, stavební odpady atd.)

Výrobní štítek transformátoru 250 kVA (nový transformátor bude vykazovat stejné základní parametry, včetně spojení Yz1):

Výrobní štítek transformátoru 1000 kVA  (nové transformátory budou vykazovat stejné základní parametry, včetně spojení Dy1):

Ostatní požadavky na provedení díla,

Dokladová část a dokumentace musí obsahovat:

- Lešení v potřebném rozsahu

- Montáž a demontáž transformátorů T1 až T5 (související mechanizaci), odvoz demontovaných transformátorů a zajištění jejich ekologické likvidace

- Trafo T6, které není připojeno (je pouze náhradní) se zdemontuje, ekologicky zlikviduje a trafo kobka se pouze stavebně upraví jako u transformátorů T1-T5

- Oprava, popřípadě doplnění nových požárních ucpávek

- Individuální a komplexní zkoušky, včetně protokolů

- Vypracování VRZ

- Vypracování projektové dokumentace k připomínkám, pro realizaci a skutečného stavu

- Vypracování dodavatelské dokumentace

- Doprava, zařízení staveniště, řízení stavby

- A dále vše nezbytné pro realizaci díla „na klíč“

Provedené elektro práce budou provedeny a zařízení dodáno dle podnikové normy N 11 012 (STANDARDY ELEKTRO PRO UNIPETROL).

Při práci:

- Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy platné v OrlenUnipetrol RPA, s.r.o. Rafinérie          odštěpný závod Kralupy nad Vltavou a Synthos Kralupy.

  - Pro práci je nutné mít povolení na práci, vč.vjezdu vozidel.

  - Je potřeba provádět pravidelný úklid.

  - Mít platné školení pro práci v OrlenUnipetrol RPA, s.r.o. Rafinérie odštěpný závod Kralupy nad Vltavou.

  - Pracovníci firmy musí mít platné školení kontraktorů.

  - Disponovat OOP (nehořlavé montérky, masky, osobní detektory, atd..)

  - Veškerý elektroodpad bude zlikvidován v rámci výběrového řízení a dodán protokol o likvidaci.

Při pohybu po areálu Synthos Kralupy,musí být dodržována základní bezpečnostní pravidla                   OrlrenUnipetrolu odštěpného závodu Kralupy nad Vltavou a Synthosu..Dodavatel zajistí veškeré pracovní síly,materiál,nářadí, nástroje,mechanismy a ochranné pracovní pomůcky,potřebné ke kompletnímu provedení předmětu výběrového řízení.

Nabídka bude rozdělena na část technickou a cenovou.

V technické nabídce výběrového řízení prosím uveďte :

- dokumentaci postupu prací - viz. výše

- harmonogram prací

- záruky za provedení díla

Cenová nabídka :

Musí být pevná a musí zahrnovat všechny činnosti související s předmětem plnění

Náklady nebo položky, které OrlenUnipetrol neuvedl v zadání a které při zadaných činnostech neodkladně vzniknou, uvede dodavatel(zhotovitel) do nabídky (upozorní na tyto v technické části a ocení v části finanční), neboť vzniknou-li vícepráce z důvodu opomenutí některých položek (z poptávaného rozsahu prací) nebude na tyto vícepráce ze strany Unipetrol brán později zřetel.

Zhotovitel smí používat subdodavatelů pro uskutečnění prací nebo jejich části, pokud pro tento účel sám nemá dost pracovních sil či dostatečné vybavení. Zhotovitel musí objednateli předložit svůj návrh na využití subdodavatelů ke schválení. Zhotovitel je povinen použít pro subdodávky přednostně subdodavatele ze Seznamu schválených dodavatelů (tzv. vendor listu).

Subdodavatel předloží doklad o zdravotní a odborné způsobilosti svých pracovníků.

Tato povinnost platí pro dodávky výkonů i dodávky materiálu. Poskytnutí takového schválení v žádném směru nezprošťuje zhotovitele jeho smluvních závazků.

K postoupení práv a povinností (nebo jejich částí) jiné straně může dojít, pouze po vzájemné dohodě smluvních stran potvrzené písemným prohlášením.

V případě zájmu o prohlídku místa plnění či  další technické upřesnění zadání prosím kontaktujte  osobu v záležitostech technických za zadavatele.

Radek Novák - Technik údržby

+420 736 506 011, Radek.Novak@orlenunipetrol.cz

Termín a místo realizace díla :

Místo plnění : OrlenUnipetrol RPA, s.r.o. Rafinérie odštěpný závod Kralupy nad Vltavou

Termín zahájení : co nejdříve

Termín ukončení : 11/2026

Pracovníci firmy musí mít platné školení kontraktorů!!!

Zhotovitel prohlašuje že :

byl řádně seznámen s povahou prováděných prací, které jsou předmětem výběrového řízení a že tyto práce budou vykonávat pouze pracovníci, jejichž zdravotní stav, schopnosti a odborné znalosti korespondují s potřebou a povahou těchto prací, mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádně a bez nebezpečí újmy na zdraví a na majetku realizovat předmět plnění.