PL-OIL-WHR-2024-001286

Załącznik nr 1

Jedlicze, 19.03.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przyłącza wody pitnej DN50 na terenie ZP Jedlicze w celu umożliwienia realizacji instalacji do produkcji płynów do odladzania pasów startowych.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej,

- Realizację rzeczową zadania,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Specyfikacja zamówienia:

Zakres oferty powinien obejmować kompleksową realizację rzeczową zadania inwestycyjnego, w tym m.in.:

- W przypadku gdy realizacja zamówienia będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej – w tym projektu budowlanego, technicznego lub innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa – niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji i zgłoszeń.

- Opracowanie branżowego projektu wykonawczego przyłącza wody, obejmującego m.in.:

  - zaprojektowanie nowego rurociągu PE/PE100 RC DN50,

  - zaprojektowanie połączenia z istniejącym rurociągiem PE DN160,

  - połączenie projektowanego przewodu ze studnią zasuw i przepływomierza DN50,

  - wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami przyłączeniowymi zawartymi w pkt VI oraz obowiązkową wizją lokalną.

- Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, obejmująca m.in.

- analizę możliwych kolizji z projektowanym przyłączem na etapie projektu oraz realizacji,

- weryfikację przebiegów urządzeń uzbrojenia terenu w oparciu o mapy i wizję lokalną.

- Wykonanie robót ziemnych, w tym:

  - wykonanie wykopu liniowego zgodnie z przepisami BHP,

  - wykonanie podsypki oraz zasypu,

  - zabezpieczenie wykopu,

  - wykonanie przepustów (jeśli wymagane),

  - rozbiórka elementów nawierzchni asfaltowej, chodników oraz innych kolidujących elementów zagospodarowania terenu.

- Wykonanie nowej studni zasuw o wymiarach 150 × 150 cm, obejmującej:

  - dostawę i montaż prefabrykowanej studni,

  - montaż zasuw, armatury i przepływomierza DN50,

  - wykonanie podłączeń zgodnie z warunkami przyłączeniowymi zawartymi w pkt VI.

- Wpięcie projektowanego rurociągu PE DN50 do istniejącego rurociągu PE DN160 oraz:

  - wykonanie połączenia przewodu z nową studnią zasuw i przepływomierza,

  - zastosowanie właściwych kształtek i armatury zgodnie z technologią PE.

- Wykonanie nowego rurociągu PE DN50 do miejsca odbioru, zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.

- Przeprowadzenie prób szczelności i płukania instalacji.

- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, w tym:

  - odtworzenie nawierzchni asfaltowej, chodników, krawężników, terenów zielonych itp.,

  - uporządkowanie terenu prac.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Warunki przyłączeniowe:

- Ciśnienie wody pitnej na granicy własności w zakresie 0,5 - 5 bar. Ciśnienie nominalne to 3,5 bara.

- Maksymalny pobór wody - do 15 m3/h, do 200 m3 na dobę.

- Wykonanie nowej studni zasuw oznaczonej jako „OO”, studnia zasuw powinna mieć wymiary min. 150 x 150 cm, być wyposażona w drabinkę obsługową, szczelną i ocieploną od spodu pokrywę zamontowaną na zawiasach, umożliwiającą otwieranie studni i dostęp do zaworów i przepływomierza, a także wyposażona w odpływ w najniższym punkcie podłączony do najbliższej studzienki kanalizacyjnej.

- Wpięcie nowego rurociągu PE DN 50 do istniejącego rurociągu PE DN 160 i połączenie go ze studnią zasuw „OO”.

- Montaż w studni zasuw przepływomierza ultradźwiękowego DN50 o klasie dokładności 250 z impulsatorem i licznikiem impulsów zamontowanym na słupku z zadaszeniem obok studni zasuw lub na pobliskiej estakadzie (bez podłączenia), zaworów odcinających przed i za przepływomierzem oraz zaworu zwrotnego DN50 od strony odbioru.

- Wykonanie nowego rurociągu od miejsca wpięcia do studni zasuw „OO”.

- Wykonanie nowego rurociągu wody pitnej do miejsca odbioru.

UWAGA! Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z procedurami obowiązującymi w OPD S.A.

- Inne wymogi:

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego (dopytania na platformie Connect).

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim w 3 egzemplarzach formie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym (pendrive/dysk przenośny).