Kompleksowe wykonanie SIECI ZEWNĘTRZNYCH (Marki, al. Piłsudskiego 103

1. System retencyjny i podczyszczający (wody opadowe i myjnia)

- Dostawa poza zakresem : Podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej o pojemności 200 m3 , zbiornik retencyjny myjni,, separator koalescencyjny oraz osadnik.

- Montaż po stronie Zleceniobiorcy: Posadowienie, podłączenie i montaż wyżej wymienionych urządzeń dostarczonych przez Inwestora. UWAGA: Samo posadowienie głównego zbiornika retencyjnego wód opadowych 200 m3 leży po stronie Zleceniobiorcy,

2. Zbiorniki na ścieki (Sanitarne i Przemysłowe) – w pełnym zakresie Wykonawcy

- Dostawa i montaż podziemnego, prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego żelbetowego (szczelnego typu szambo) na ścieki sanitarne o pojemności 10m3 wyposażonego w system alarmowy przepełnienia.

- Dostawa i montaż podziemnego, prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego żelbetowego (szczelnego typu szambo) na ścieki przemysłowe (technologiczne z myjni) o pojemności 10 m3, wyposażonego w system alarmowy przepełnienia.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- Wykonanie rurociągów z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym SN8, SDR 34 łączących budynek i myjnię z odpowiednimi zbiornikami bezodpływowymi (ok. 121 mb).

- Dostawa i montaż systemowych studzienek betonowych i żelbetowych z prefabrykowanych elementów (beton min. C30/37, wodoszczelność min. W8, klasa ekspozycji min. XA1) na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 20 cm. Włazy żeliwne klasy D400 w strefach ruchu i klasy B125 w terenach zielonych.

4. Sieć kanalizacji deszczowej

- Budowa układu odprowadzającego wody opadowe z połaci dachowych (pawilon, wiata) oraz z nawierzchni utwardzonych w tym z tacy szczelnej wraz z przykanalikami (ok. 394 mb).

- Montaż rur PVC-U z litym rdzeniem SN8 SDR 34 o średnicach od 110 mm do 315 mm.

- Montaż wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem wys. 0,5 m i rusztem klasy C250

- Połączenie układu z separatorem, osadnikiem i zbiornikiem retencyjnym.

- Montaż zasuwy nożową z drążkiem i skrzynką uliczną

5. Przyłącze i sieć wodociągowa – w pełnym zakresie Wykonawcy

- Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy De 63 mm, łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego.

- Miejsce wpięcia: istniejący przewód wodociągowy  w ul. Słonecznej (dz. nr 52). Włączenie za pomocą trójnika siodłowego zgrzewanego elektrooporowo De 160/De 63 , z montażem zasuwy odcinającej kołnierzowej DN50 (korpus żeliwo sferoidalne, powłoka epoksydowa min. 250 μm, klin EPDM, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna zabezpieczona przed osiadaniem poprzez obrukowanie).

- Przejście pod drogą: Przekroczenie ul. Słonecznej na dystansie ok. 23,7 mb należy bezwzględnie wykonać w technologii bezrozkopowej – metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PE SDR11 De 125 na płozach dystansujących, z obustronnym uszczelnieniem manszetami. Wykonanie komory startowej i końcowej (wykop ręczny).

- Doprowadzenie wody od miejsca wpięcia do pomieszczenia kotłowni budynku stacji

- Oznakowanie trasy taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową (30 cm nad grzbietem rury) oraz montaż tabliczek informacyjnych „D” na obiektach stałych.

7. Prace w ramach zjazdu (Infrastruktura drogowa)

- Przesunięcie przepustu: W ramach robót przy zjeździe publicznym należy wykonać przesunięcie istniejącego przepustu pod zjazdem, zgodnie z nowymi rzędnymi i lokalizacją wynikającą z projektu układu komunikacyjnego.

Technologia wykonania robót i warunki BHP

- Przygotowanie podłoża: Układanie przewodów na podsypce piaskowej o grubości 15–20 cm z zagęszczeniem podłoża (rury, studnie, wpusty)

- Zasypka i zagęszczenie: Wykonanie obsypki piaskowej do wysokości 30 cm ponad zwieńczenie rur z zagęszczeniem ręcznym/lekkim sprzętem po obu stronach rurociągu. Powyżej warstwy zasypowe zagęszczane mechanicznie pod nawierzchniami utwardzonymi

- Zabezpieczenie skrzyżowań: Montaż rur ochronnych dwudzielnych na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i instalacjami podziemnymi

- Zasyfonowanie studzienek: Wszystkie studzienki i wpusty kanalizacyjne znajdujące się w odległości mniejszej niż 8 m od elementów instalacji LPG podlegają bezwzględnemu zasyfonowaniu.

- Materiały i sprzęt: Po stronie Zleceniobiorcy, z wyłączeniem technologii zbiorników dostarczanych przez Inwestora. Wszystkie materiały muszą posiadać polskie atesty, aprobaty techniczne i atesty PZH

- Czas prowadzenia robót: Prace budowlane, transport materiałów oraz praca ciężkiego sprzętu mogą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6:00 – 22:00. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia głośnych prac w porze nocnej.

- Zabezpieczenie placu budowy: Wykopy w strefach dostępnych dla osób postronnych należy zabezpieczyć balustradami

8.  Regulacja studzienek do rzędnej układu drogowego,

9. Zapewnienie kierownika robót sanitarnych

Dokumentacja powykonawcza, próby i odbiory techniczne

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej procedury kontrolnej i odbiorowej zgodnie z warunkami formalnymi i normami technologicznymi:

- Próby szczelności: Przeprowadzenie hydraulicznych prób szczelności dla sieci wodociągowej (zgodnie z PN-81/B-10725) oraz próby wodnej dla kanalizacji (zgodnie z PN-EN 1610).

- Inspekcja TV: Przeprowadzenie kontroli kamerą telewizyjną (inspekcja TV) wykonanych przewodów kanalizacyjnych.

- Płukanie i dezynfekcja: Przeprowadzenie płukania sieci wodociągowej deszczowej i sanitarnej , ich dezynfekcji i ponownego płukania

- Odbiory branżowe (Wodociąg): Zgłoszenie przyłącza wodociągowego do odbioru częściowego przed zasypaniem (wcinka, przejście pod drogą, załamania trasy) , zlecenie Spółce wykonania włączenia do sieci oraz zgłoszenie do końcowego odbioru technicznego potwierdzonego protokołem (po uporządkowaniu terenu i regulacji włazów).

- Przekazanie dokumentacji: Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej (atesty, deklaracje zgodności, protokoły prób, protokoły odbiorów) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na nośniku Pendrive.