## Arkusz1
Lp. | Opis pozycji kosztorysowej / Zakres prac | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Uwagi / Warunki techniczne wykonania
1 | SYSTEM RETENCYJNY I PODCZYSZCZAJĄCY (WODY OPADOWE I MYJNIA) |  |  |  |  | Dostawa urządzeń po stronie Inwestora, montaż po stronie Zleceniobiorcy
1.1 | podłączenie podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności 200 m³ wraz z systemem przepełnieniowym | kpl. | 1 | 0 | 0 | Posadowienie, montaż,wraz z przygotowaniem podłoża oraz dostawa zbiornika poza zakresem Wykonawcy.
1.2 | Posadowienie, montaż i podłączenie zbiornika retencyjnego myjni. | kpl. | 1 |  | 0 | Dostawa zbiornika poza zakresem Wykonawcy.
1.3 | Posadowienie, montaż i podłączenie separatora koalescencyjnego oraz osadnika. | kpl. | 1 |  | 0 | Dostawa urządzeń poza zakresem Wykonawcy.
2 | ZBIORNIKI NA ŚCIEKI (SANITARNE I PRZEMYSŁOWE) |  |  |  |  | Pełen zakres: Dostawa i montaż po stronie Zleceniobiorcy
2.1 | Dostawa i montaż podziemnego, prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego żelbetowego (szczelne szambo) na ścieki sanitarne o poj. 10 m³ wraz z systemem alarmowym przepełnienia. | kpl. | 1 |  | 0 | W cenie: dostawa zbiornika 10 m³, montaż, podłączenie, system alarmowy, podsypka.
2.2 | Dostawa i montaż podziemnego, prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego żelbetowego (szczelne szambo) na ścieki przemysłowe (technologiczne z myjni) o poj. 10 m³ wraz z systemem alarmowym przepełnienia. | kpl. | 1 |  | 0 | W cenie: dostawa zbiornika 10 m³, montaż, podłączenie, system alarmowy, podsypka.
3 | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ |  |  |  |  | Pełen zakres: Materiały i montaż po stronie Zleceniobiorcy
3.1 | Wykonanie rurociągów z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym SN8, SDR 34 łączących budynek i myjnię z odpowiednimi zbiornikami bezodpływowymi. | mb | 121 |  | 0 | W cenie: wykopy, podsypka, rury, obsypka, zasypka i zagęszczenie.
3.2 | Dostawa i montaż systemowych studzienek betonowych i żelbetowych z prefabrykowanych elementów (beton min. C30/37, wodoszczelność min. W8, klasa ekspozycji min. XA1) na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 20 cm. Włazy żeliwne klasy D400 (strefy ruchu) / B125 (tereny zielone). | kpl.wg proj. | 1 |  | 0 | Uwzględnić zasyfonowanie, jeśli studzienki są w odległości < 8 m od instalacji LPG.
4 | SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  |  | Pełen zakres: Materiały i montaż po stronie Zleceniobiorcy
4.1 | Budowa układu odprowadzającego wody opadowe z połaci dachowych (pawilon, wiata) oraz z nawierzchni utwardzonych (w tym z tacy szczelnej) wraz z przykanalikami z rur PVC-U z litym rdzeniem SN8 SDR 34 o średnicach 110 mm do 315 mm. | mb | 394 |  | 0 | Połączenie układu z separatorem, osadnikiem i zbiornikiem retencyjnym.
4.2 | Montaż wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem o wysokości 0,5 m i rusztem klasy C250. | kpl. wg proj. |  |  | 0 | Uwzględnić zasyfonowanie, jeśli wpusty są w odległości < 8 m od instalacji LPG.
4.3 | Dostawa i montaż zasuwy nożowej z drążkiem i skrzynką uliczną. | kpl. | 2 |  | 0
5 | PRZYŁĄCZE I SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  | Pełen zakres: Materiały, sprzęt i roboty specyfikacji drogowej
5.1 | Włączenie do istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Słonecznej (dz. nr 52) za pomocą trójnika siodłowego zgrzewanego elektrooporowo De 160/De 63 wraz z montażem zasuwy odcinającej kołnierzowej DN50 (korpus żeliwo sferoidalne, powłoka epoksydowa min. 250 µm, klin EPDM, obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna zabezpieczona przed osiadaniem poprzez obrukowanie). | kpl. | 1 |  | 0 | Prace koordynowane ze Spółką Wodociąg Marecki.
5.2 | Przekroczenie ul. Słonecznej na dystansie ok. 23,7 mb metodą bezrozkopową (przewiert sterowany) w rurze osłonowej PE SDR11 De 125 na płozach dystansujących, z obustronnym uszczelnieniem manszetami. Wykonanie komory startowej i końcowej (wykop ręczny). | kpl. | 1 |  | 0 | Bezwarunkowo metoda bezrozkopowa pod drogą.
5.3 | Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy De 63 mm, łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na odcinku od komory do kotłowni budynku stacji (do pierwszego zaworu) | kpl.wg proj. | 1 |  | 0 | W cenie wykopy, podsypka piaskowa, obsypka, zasypka i zagęszczenie.
5.4 | Oznakowanie trasy taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową (30 cm nad rurą) oraz montaż tabliczek informacyjnych „D” na obiektach stałych. | kpl. | 1 |  | 0
7 | PRACE W RAMACH ZJAZDU (INFRASTRUKTURA DROGOWA)
7.1 | Przesunięcie istniejącego przepustu oraz przykanalików pod zjazdem publicznym, zgodnie z nowymi rzędnymi i lokalizacją wynikającą z projektu układu komunikacyjnego. | kpl. | 1 |  | 0 | W cenie demontaż, przygotowanie podłoża i montaż wg nowych rzędnych.
8 | PRACE TOWARZYSZĄCE, ZABEZPIECZAJĄCE I REGULACYJNE |  |  |  |  | Ujęte w technologii wykonania robót
8.1 | Przygotowanie podłoża (podsypka piaskowa gr. 15-20 cm) z zagęszczeniem pod rury, studnie i wpusty. | kpl. | 1 |  | 0 | Wliczone w ceny jednostkowe pozycji sieciowych.
8.2 | Wykonanie obsypki piaskowej do wys. 30 cm nad rury (zagęszczenie ręczne/lekkie) oraz zasypki powyżej z zagęszczeniem mechanicznym pod nawierzchniami utwardzonymi. | kpl. | 1 |  | 0 | Wliczone w ceny jednostkowe pozycji sieciowych.
8.3 | Montaż rur ochronnych dwudzielnych na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i instalacjami podziemnymi. | kpl. | 1 |  | 0 | Zabezpieczenie kolizji i skrzyżowań.
8.4 | Regulacja pionowa studzienek i wpustów do ostatecznej rzędnej układu drogowego / nawierzchni. | kpl. | 1 |  | 0 | Realizowane po podbudowach drogowych.
8.5 | Zabezpieczenie placu budowy w strefach dostępnych dla osób postronnych (montaż balustrad ochronnych). | kpl. | 1 |  | 0 | Wymóg BHP.
9 | OBSŁUGA INŻYNIERSKA, PRÓBY I DOKUMENTACJA
9.1 | Zapewnienie uprawnionego Kierownika Robót Sanitarnych w pełnym okresie trwania inwestycji. | kpl. | 1 |  | 0 | Nadzór i wpisy do Dziennika Budowy.
9.2 | Przeprowadzenie hydraulicznych prób szczelności sieci wodociągowej (zgodnie z PN-81/B-10725) oraz próby wodnej dla kanalizacji (zgodnie z PN-EN 1610). | kpl. | 1 |  | 0 | Potwierdzone odpowiednimi protokołami.
9.3 | Przeprowadzenie kontroli kamerą telewizyjną (inspekcja TV) wykonanych przewodów kanalizacyjnych wraz z raportem. | kpl. | 1 |  | 0 | Dotyczy kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej.
9.4 | Przeprowadzenie płukania, dezynfekcji i ponownego płukania sieci wodociągowej, oraz płukania i czyszczenia wraz ze studniamii sieci deszczowej i sanitarnej | kpl. | 1 |  | 0
9.5 | Przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (atesty, deklaracje zgodności, protokoły prób i odbiorów) – 2 egz. papierowe + wersja cyfrowa (Pendrive). | kpl. | 1 |  | 0 | Warunek odbioru końcowego i rozliczenia.
10 | Zajęcie pas drogowego | kpl | 1 |  | 0 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruch na czas wykonania przyłączy wraz z opłatami
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO ROBÓT: |  |  |  | 0
uwagi dla składającego ofertę (Zleceniobiorcy):
1. Koordynacja z gestorem sieci: W pozycji 5.1 i 5.2 należy uwzględnić konieczność zgłoszenia przyłącza wodociągowego do odbioru częściowego przed zasypaniem (wcinka, przewiert, załamania trasy) oraz opłatę za oficjalne zlecenie Spółce (Wodociąg Marecki) wykonania włączenia do sieci.
2. Warunki miejskie / Hałas: Prace sprzętem ciężkim oraz transporty mogą odbywać się strictly w godzinach 6:00 – 22:00. Cisza nocna bezwzględna.
3. Zasyfonowanie: Przy wycenie studni i wpustów (elementy 3 i 4) zwróć uwagę na odległość od zbiorników/instalacji LPG – jeśli wynosi mniej niż 8 m, elementy te wymagają wykonania syfonu.
Założenia ogólne: Materiały i sprzęt po stronie Zleceniobiorcy