PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Objektas: Kabelinių trasų esančių prie Kolonos K-101 ugniaatsparinimas.
Projekto dalis: Konstrukcinė (SK) / Elektrotechnika (E) / Gaisrinė sauga (GS).
Projekto etapas: Techninis darbo projektas (TDP).

1. Projektavimo tikslas

Parengti kabelinių trasų ir statybinių konstrukcijų priešgaisrinio sandarinimo ir ugniaatsparinimo sprendinius, užtikrinant gaisrinių sekcijų vientisumą ir elektros tiekimo bei gamyboje esančių prietaisų veikimą ne mažiau kaip 30 minučių, ir išlikimą angliavandenilinio gaisro metu ne mažiau kaip 9 metrų spinduliu aplink koloną K-101, esančią AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų perdirbimo gamykloje, GP-2, Įrenginyje Nr.2.

2. Pagrindiniai reikalavimai

Ugniasienės:

  - Suprojektuoti ugniasienes naudojant ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai klasės plokštes pagal Gaisrinės Saugos pagrindinius reikalavimus.

  - Suprojektuoti visų ugniasienių sandarinimo mazgus kertant platformas, sijas, atramas, turėklus, ir kitas konstrukcijas.

  - Naudoti sertifikuotas sistemas: priešgaisrines plokštes, užpildus ar hibridines modulinio sandarinimo sistemas.

  - Ugniasienės turi būti suprojektuotos, kad apsaugotų kabelines trasas ne mažiau kaip 9 metrų spinduliu nuo kolonos K-101.

  - Projektuojamos sistemos ir tvirtinimo elementai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir tarnauti ne mažiau kaip 15-25 metų (pagal ISO 12944-1), skirti naudoti C5 klasės korozijai pavojingos aplinkos sąlygomis.

  - Įvertinti esamas metalo konstrukcijas prie kurių bus tvirtinamos naujos ugniasienės. Turi būti tenkinami Esminiai statinio reikalavimai „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005

Kirtimai per ugniasienes:

  - Suprojektuoti visų kabelinių trasų (lovelių, kopėčių, pavienių kabelių) sandarinimo mazgus kertant ugniasienes ir gaisrinio atskyrimo atitvaras.

  - Sandarinimo sistemų atsparumas ugniai privalo atitikti kertamos konstrukcijos atsparumą ne mažesnį nei EI 60 pagal Gaisrinės Saugos pagrindinius reikalavimus.

  - Naudoti sertifikuotas sistemas: priešgaisrines plokštes, užpildus ar hibridines modulinio sandarinimo sistemas.

  - Visi ugniasienės kirtimai turi būti suprojektuoti, kad apsaugotų kabelines trasas ne mažiau kaip 9 metrų spinduliu nuo kolonos K-101.

  - Projektuojant ugniasienes, rinktis sprendinius, kurie iki minimumo sumažintų ugniasienių kirtimų skaičių ir plotą, ir tai daryti tik išimtinais atvejais, sprendinius suderinant su OL specialistais.

  - Projektuojamos sistemos ir tvirtinimo elementai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir tarnauti ne mažiau kaip 15-25 metų (pagal ISO 12944-1), skirti naudoti C5 klasės korozijai pavojingos aplinkos sąlygomis.

Kabelių lovelių apsauga (priešgaisrinis tinklelis/demblis)

  - Kabelių trasoms numatyti apsaugą su ugniai atsparių priešgaisrinių tinklelių/demblių sistemomis.

  - Sprendiniai turi užtikrinti sistemos vientisumą ne mažesnį nei EI60 ir išorinio angliavandenilinių gaisrų poveikį kabeliams ne mažiau nei  30 minučių.

  - Projektuoti ištisinį atskirai kiekvienam kabelių lovelio ar kopėčių aptaisymą tinkleliais/dembliais, nurodant fiksavimo elementus (plienines juostas, sąvaržas) ir perdengimo plotus.

  - Priešgaisrinio tinkelio/demblio apsaugančias kabelines trasas turi būti suprojektuotos, kad apsaugotų kabelines trasas ne mažiau nei 9 metrų spinduliu nuo kolonos K-101.

  - Projektuojamos sistemos ir tvirtinimo elementai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir tarnauti ne mažiau kaip 15-25 metų (pagal ISO 12944-1), skirti naudoti C5 klasės korozijai pavojingos aplinkos sąlygomis.

  - Konstrukcijos atsparumo ugniai nustatymas turi būti atliktas pagal Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašą.

3. Brėžinių detalizacija

- Pateikti detalius mazgus mąsteliu 1:5 arba 1:10 kabelių perėjimams per sienas.

- Pateikti lovelių apsaugos priešgaisriniai tinkleliais pjūvius, nurodant medžiagų storį ir montavimo specifiką.

- Pažymėti kiekvieną sandarinamą mazgą gaisrinių sekcijų planuose, suteikiant unikalų numerį (identifikaciją).

4. 3D Modeliavimas

- Situacijos 3D modeliavimas esant poreikiui projektuotojo nuožiūra taikomas norint įvertinti projektuojamų sistemų tinkamumą.

- Formatas: Modelis turi būti pateiktas .ifc formatu, tinkamu koordinacijai Navisworks aplinkoje.

5. Žiniaraščiai, specifikacijos ir projektiniai skaičiavimai

- Parengti tikslius sąnaudų kiekių žiniaraščius, nurodant ugniasienės plokščių plotus (m²), sandarinamų angų plotus (m²) ir priešgaisrinių tinklelių poreikį (m²).

- Pateikti technines specifikacijas, reikalaujančias, kad visos medžiagos turėtų CE ženklinimą ir atitinkamus ETA (Europos techninio įvertinimo) sertifikatus.

- Pateikti angliavandenilinio gaisro poveikio ugniaatsparintai infrastruktūrai skaičiavimus.

6. Projektavimo eiga

- Projektas yra rengiamas rangovui įsivertinus esamą situacija vietoje ir bendraujant su OL specialistais. Projektas yra teikiamas OL specialistų komentarams ir tik patvirtintas OL specialistų galutinis techninis darbo projektas, bus priduotas Užsakovui. Vadovautis OL Statytojo Reikalavimais Projektavimo Darbų Vykdymui.

- Projektuojant reikia atsižvelgti į jau egzistuojančią infrastruktūrą ir prieigą, ir projektuojami sprendiniai neturi mažinti infrastruktūros veikimo ar riboti prieigos prie infrastruktūros (pavyzdžiui: kolonos K-101 priešgaisrinio vamzdyno savybių sumažinimo gaisro atveju, gaisrinio automobilio prieigos, gesinimo nuo žemės galimybės ribojimo gaisro atveju, ir t.t.).

7. Norminiai dokumentai

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f?faces-redirect=true

- LST EN 1366 serijos standartai (inžinerinių sistemų atsparumo ugniai bandymai). Aktualios versijos https://gtc.lrv.lt/lt/produktu-tyrimu-skyrius/neakredituoti-bandymai/

- SPECIALIŲJŲ PATALPŲ IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS - https://www.e-tar.lt/portal/fr/legalAct/TAR.5088B8E78982

- OL Specifikacija OL-TR-CR-003

- JI2053_02119-TP-GS-HE-TEN-0009_Rev00D

- PAGD įsakymas 2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-236 Dėl konstrukcijų, PADENGTŲ PRIEŠGAISRINĖMIS DANGOMIS, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/436c65a0480211e5a38cd6cdb94b0c51