Załącznik nr 1

Jedlicze, 05.05.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompleksowej instalacji stacji odwróconej osmozy wraz z podłączeniem urządzenia do istniejących instalacji zakładowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL

Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

Wykonanie kompleksowej instalacji stacji odwróconej osmozy wraz z podłączeniem urządzenia do istniejących instalacji zakładowych.

- Specyfikacja urządzenia

Zakres oferty powinien obejmować kompleksową realizację rzeczową zadania inwestycyjnego.

- Wymagania Jakościowe Wody Wejściowej.

  - Przyjęto metodę membranową uzdatniania  wody na wejściu do urządzeń.

  - Dla zabezpieczenia przed wolnym chlorem, mogącym występować w wodzie wodociągowej, Dostawca powinien przewidzieć zastosowanie filtrów węglowych oraz innych rozwiązań gwarantujących oczekiwane parametry wody.

- Charakterystyka urządzeń:

  - Filtr mechaniczny: Filtr narurowy z tworzywa z wymienną siatką filtracyjną i zaworem płuczącym

  - Zmiękczacz:

    - Urządzenie składające się ze zbiornika z włókien szklanych, oddzielnego zbiornika na sól z tworzywa i głowicy sterującej automatycznymi cyklami regeneracji złoża przy zużyciu soli 0,5 do 1 kg/m3 wody.

    - Podstawowe wymagania techniczne dla jednej kolumny:

Qnominalne - 15m3/h

Qmax - 20m3/h

Ilość złoża - 700dm3

Zużycie soli na jedną regenerację - 105kg

Średnia ilość wody między regeneracjami - 110m3

    - Wersja objętościowa, dwukolumnowa - z pomiarem zużycia wody. Dwie kolumny pracujące równolegle – w trakcie regeneracji jednej kolumny druga pracuje, poza regeneracjami druga kolumna w pracy lub w rezerwie.

Możliwość nastawienia min. częstości regeneracji.

Regeneracja urządzeń przy użyciu chlorku sodu NaCl – sól pastylkowana.

- Filtr węglowy – przepływ nominalny 15m3/h:

  - Dla zabezpieczenia przed wolnym chlorem, mogącym występować w wodzie wodociągowej, zastosować filtr węglowy, który dodatkowo zapewni obniżenie organiki, poprawę barwy i mętności wody.

  - Podstawowe cechy:

- Zbiornik filtra kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym,

- Złoże filtracyjne węgiel aktywowany,

- Zawór wielodrogowy ze sterownikiem zapewniającym automatyczne cykle płukania.

- Stacja dozowania antyskalanta:

  - Wymagania minimalne:

- Max. Wydajność 6l/h

- Max. ciśnienie 10bar

- Max. Liczba impulsów 100/min

- Zasilanie 220V-50Hz

- Czujnik poziomu PLY

- Czujnik prawidłowego dozowania

- Odwrócona osmoza:

  - Konieczność zapewnienia przewodności wody zdemineralizowanej poniżej 5µS przez minimum trzy lata.

  - Dobór konfiguracji instalacji odwróconej osmozy (jedno lub dwustopniowej) należy do Wykonawcy. W przypadku zastosowania instalacji dwustopniowej odwróconej osmozy, permeat z pierwszego stopnia musi być podawany na wejście drugiego stopnia za pośrednictwem pompy wysokociśnieniowej. Konstrukcja instalacji musi umożliwiać pracę w konfiguracji jednostopniowej (I stopień), z zapewnieniem możliwości całkowitego wyłączenia drugiego stopnia oraz jego hydraulicznego obejścia (by-pass). Przełączenie trybu pracy na jednostopniowy musi być możliwe w sytuacji, gdy jakość wody uzyskanej po pierwszym stopniu spełnia wymagania jakościowe Zamawiającego, bez konieczności ingerencji konstrukcyjnej w instalację.

  - Podstawowe cechy:

- Membrany o wysokim stopniu odrzutu (do 99,5%),

- Szafa sterownicza ze sterownikiem, lampki sygnalizacyjne i przełączniki na elewacji, zabezpieczenie silnika pompy wysokiego ciśnienia,

- Opóźnienie czasowe wyłączenia przy spadku ciśnienia podczas uruchamiania,

- Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem wejściowym,

- Lokalne przepływomierze permeatu i koncentratu (rotametry) odrębnie dla I i II stopnia osmozy,

- Układ automatycznego przepłukiwania membran w cyklach czasowych,

- 2 mierniki przewodności z wyjściem przekaźnikowym, programowalnym i wyjściem prądowym, odrębnie dla wody wyjściowej po I i II stopniu,

- Manometry do pomiaru ciśnień,

- Elektrozawór wejściowy,

- Rama stalowa malowana proszkowo,

- Orurowanie w części wysokociśnieniowej ze stali nierdzewnej,

- Orurowanie w części niskociśnieniowej z PVC,

- Obudowy membran z włókien szklanych,

- 2 pompy wysokiego ciśnienia (I i II stopnia) ze stali nierdzewnej, pionowa, Odśrodkowa, Zawory igłowe koncentratu ze stali nierdzewnej,

- Filtry wstępne z wkładami polipropylenowymi 4*20”,

- Parametry techniczne:

- Przepływ permeatu I stopień = 12500 l/h

- Przepływ permeatu II stopień = 10000 l/h

- Przepływ koncentratu I stopień = 4600 l/h

- Przepływ koncentratu II stopień = 2500 l/h

- Sprawność łączna Qwy/Qwe = 68,5% przy

- pracy 2-stopniowej, min. 75% przy pracy 1 stopniowej

- Przepływ wody zasilającej = 14600 l/h

- Ciśnienie robocze = 16-21 bar

- Typowy odrzut jonów = 99,5 do 99,9%

- Zbiornik retencyjny wody i osmozy:

2 zbiorniki wykonane z polietylenu niebieskiego o pojemności roboczej 13m3, konstrukcja cylindryczna dno płaskie, do zabudowy wewnątrz budynku (max temp. Pracy 40st.C).

- Aparatura kontrolno - pomiarowa:

- Wodomierz wody wejściowej,

- Wodomierz wody wyjściowej,

- Wbudowane konduktometry (pomiar przewodności) w ramach urządzenia odwróconej osmozy, odrębnie dla wody wyjściowej po I i II stopniu,

- Manometry lokalne na każdym stopniu filtracji i na odwróconej osmozie,

- Osmoza wyposażona w lokalna rozdzielnicę sterująco zasilająca do której podłączyć należy czujniki poziomu w zbiorniku wyjściowym wody demi oraz pompa dozująca,

- Rozdzielnica steruje pracą odwróconej osmozy oraz pompy dozującej w zależności od poziomu wody w zbiorniku wyjściowym wody demi (załączenie przy poziomie LSL, wyłączenie przy poziomie LSH), dodatkowo załącza alarm i blokadę przy poziomach LSLL (dla pomp wyjściowych) i LSHH (blokada osmozy).

- Warunki przyłączeniowe:

- Stacja odwróconej osmozy powinna być przystosowana do podłączenia do instalacji wody surowej Zamawiającego, zapewniającej parametry ilościowe i ciśnieniowe wymagane dla prawidłowej pracy układu.

  - Należy zapewnić przyłącze odbioru permeatu (wody zdemineralizowanej) do instalacji technologicznej lub zbiornika retencyjnego Zamawiającego.

  - Stacja musi posiadać przyłącze do odprowadzania koncentratu oraz wód popłucznych do instalacji kanalizacyjnej lub technologicznej Zamawiającego.

  - Ponadto należy przewidzieć przyłącze elektryczne umożliwiające zasilanie stacji, w tym pomp oraz układów automatyki i sterowania, z sieci Zamawiającego.

- Zapotrzebowanie na wodę:

- Wydajność na wejściu dwustopniowej odwróconej osmozy: 14,6 m3/h

- Wydajność osmozy 10 m3/h

- Odciek-koncentrat z osmozy przy pracy 2-stopniowej: 4,6 m3/h

- Wymagane ciśnienie przed osmozą 3 bar

- Temperatura wody wejściowej 8-25oC

- Inne wymogi:

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przyjętych założeń projektowych, doboru urządzeń oraz zapewnienia ich prawidłowej pracy w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć w tym ustalenia z wizji lokalnej. W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.

- Urządzenia/części fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2025

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.