Wykonanie kompleksowych instalacji w pawilonie i myjni  wod-kan, c.o, c.t, na SP Marki

1. INSTALACJA GAZOWA I Kompletne wyposażenie KOTŁOWNI

- Kocioł gazowy: Dostawa i montaż kondensacyjnego, wiszącego kotła gazowego firmy Buderus typu Logamax plus GB182i.2-45H o mocy cieplnej Qk = 40 kW , wraz z systemowym kominem powietrzno-spalinowym Ø80/125 (dwupłaszczowym, izolowanym), wyprowadzonym ponad dach budynku.

- Przygotowanie C.W.U.: Montaż i zakup stojącego podgrzewacza pojemnościowego (zasobnika) ciepłej wody o pojemności 160 dm³ firmy Buderus typu Logalux ESU160 S. Połączenie zasobnika z kotłem za pomocą dedykowanego zestawu przyłączeniowego z pompą ładującą i zaworem zwrotnym. Montaż automatycznej regulacji temperatury oraz membranowego zaworu bezpieczeństwa instalacji c.w.u. typu SYR 2115 o średnicy 1/2” (ciśnienie otwarcia 6,0 bar, przyłącza gwintowane 1/2” x 3/4”).

- Zabezpieczenie kotłowni: Montaż przeponowego zamkniętego naczynia wzbiorczego dla c.o. o pojemności 12 dm³ , a także membranowego zaworu bezpieczeństwa dla kotła typu SYR 1915 o średnicy 1/2” .

- Instalacja wewnętrzna kotłowni: Wykonanie instalacji w obrębie kotłowni z rur stalowych czarnych bezszwowych, łączonych przez spawanie.

- Instalacja gazowa: Doprowadzenie gazu wzdłuż ściany pod kocioł wiszący od punktu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku. Zakup i montaż zaworu odcinającego oraz filtra do gazu bezpośrednio przed palnikiem.

- System Bezpieczeństwa: Montaż pełnego systemu detekcji gazu (np. systemu GAZEX lub równoważnego): zawór odcinający na dopływie, czujka detekcji gazu ziemnego nad kotłem oraz centralka z sygnalizacją optyczno-dźwiękową (zgodnie z przepisami i standardem inwestora).

- Wykonanie przejść p.poż

2. Instalacja C.O. i C.T.

- Instalację c.o. i c.t. należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub alternatywnie z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pośrednictwem systemowych złączek zaciskowych. Rury w izolacji termicznej z otuliny z polietylenu ThermaEco FRZ.

- Dostawa i montaż wszystkich grzejników stalowych płytowych, wyposażonych w zawory termoregulacyjne na zasilaniu oraz zawory odcinające na powrocie i lokalne zawory odpowietrzające.

- Zakup i montaż wodnych nagrzewnic powietrza w hali myjni typu Flowair min. IP 55

- Montaż i uzbrojenie rozdzielacza usytuowanego w kotłowni ,

3. Instalacja Wodno-Kanalizacyjna i Biały Montaż

- Instalacja wody (Zimna, Ciepła, Cyrkulacja):

-Wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub z rur PP (stabilizowanych dla c.w.u.) łączonych przez zgrzewanie. w otulinach termoizolacyjnych ThermaEco FRZ.

-Zestaw wodomierzowy główny (w kotłowni): Montaż elementów wchodzących w skład zestawu: zawory odcinające kulowe DN 50, wodomierz elektromagnetyczny DN 32 typu iPERL firmy SENSUS (Q3 = 10,0 m³/h) z odczytem radiowym, filtr siatkowy DN 50 oraz zawór antyskażeniowy klasy BA DN 50.

-Montaż pompy cyrkulacyjnej na przewodzie cyrkulacyjnym c.w.u. zgodnie ze specyfikacją kotłowni.

- Instalacja wodna myjni (Technologiczna): Doprowadzenie wody do pomieszczenia technicznego myjni wraz z montażem armatury: wodomierz DN25 (Q3 = 6,3 m³/h), filtr siatkowy DN32, zawór antyskażeniowy typu BA DN32 oraz zawory odcinające DN32. Rozprowadzenie rur tworzywowych PE lub PP do punktów poboru i urządzeń myjni zgodnie z wytycznymi technologii. -

- Kanalizacja sanitarna i przemysłowa (Nadposadzkowa):Wykonanie instalacji nad posadzką z rur HT PVC (szare) o średnicach Ø110 mm i Ø50 mm

-Odprowadzenie ścieków z pom. technicznych myjni rurami do kanału technicznego w hali. Montaż rewizji na pionach kanalizacyjnych oraz wyprowadzenie odpowietrzeń poprzez wywiewki ponad dach budynku.

-wykonanie wszystkich kratek ściekowych

- Odprowadzenie wód opadowych z dachu rurami spustowymi z HT PVC podłączonymi do podgrzewanych wpustów dachowych Ø110 (piony prowadzone w obudowie) i przechodzącymi w przewody odpływowe Ø160 z PVC. Przewody zaizolować przeciwroszeniowo otuliną kauczukową o grubości 10 mm.

- Dostawa i montaż pełnej armatury i ceramiki sanitarnej (umywalki, miski ustępowe, baterie, natryski itp.) w pawilonie, zgodnie z projektem architektonicznym i wymaganiami standardu ORLEN S.A.

- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z projektowanych klimatyzatorów (sala sprzedaży wyposażona w 3 klimatyzatory kanałowe o mocy grzewczej 12,1 kW każdy) oraz chłodnicy centrali wentylacyjnej do kanalizacji sanitarnej. Instalację wykonać z rur PVC.

4.

- Badania, Płukanie i Dezynfekcja:

  - Przed zaizolowaniem przeprowadzić próby szczelności instalacji wodnych. Po próbie instalację zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu oraz zlecić akredytowanemu laboratorium pobór próbek i badanie fizykochemiczne oraz bakteriologiczne wody celem uzyskania pozytywnego wyniku (zgodnie ze standardami i odbiorami Sanepidu).

  - Instalację c.o. kilkakrotnie starannie przepłukać, wykonać próbę ciśnieniową na zimno, po czym napełnić ją wodą odpowiednio uzdatnioną z dodatkiem inhibitora korozji. Przeprowadzić 72-godzinną próbę szczelności i działania instalacji na gorąco wraz z regulacją.

- Dokumentacja: Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa i elektroniczna) zawierającej:

  - Protokoły odbiorów i prób szczelności (instalacja wodna, instalacja c.o./c.t., próby szczelności instalacji gazowej).

  - Protokół odbioru technicznego komina i przeglądu kominiarskiego.

  - Atesty higieniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz karty katalogowe dla wszystkich wbudowanych materiałów (w tym dla otulin polietylenowych ThermaEco) i urządzeń (kocioł, podgrzewacz, nagrzewnice, pompy, zawory antyskażeniowe ).

WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU (Prace po stronie innych wykonawców):

- Wykonanie kanalizacji podposadzkowej i poziomów zerowych ukierunkowanych pod posadzką

- Dostawa i montaż systemów klimatyzacji oraz wentylacji w tym kurtyny powietrznej

W ofercie należy uwzględnić zapewnienie Kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi sanitarnymi.

Warunki rozliczenia

Podstawa płatności: Rozliczenie ostateczne nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przez Inwestora.

Warunek wypłaty: Warunkiem zamknięcia rozliczenia jest skuteczne usunięcie wszystkich ewentualnych uwag i usterek wskazanych w protokole odbiorowym.