Opis przedmiotu zapotrzebowania

Usługa przeglądu/serwisu i naprawy kotłów gazowych znajdujących się na terenie stacji OZG Bydgoszcz

- Przedmiot zapotrzebowania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu, serwisu i naprawy urządzeń znajdujących się na terenie stacji należących do OZG Bydgoszcz.

- Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia

Zakres prac serwisowych kotłów gazowych obejmuje między innymi:

- Kontrola szczelności uszczelek / sznurów uszczelniających;

- Kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi/osłon kotła;

- Kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.);

- Kontrola pracy układu automatyki kotłowej (w razie konieczności wykonanie korekty ustawień);

- Sprawdzenie stanu czujnika temperatury kotła

- Kontrola zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym spalin;

- Kontrola elektrody zapłonowej oraz jonizacyjnej – w razie potrzeby dokonać czyszczenia/regulacji;

- Kontrola stanu izolacji termicznych komory spalania;

- Kontrola stanu palnika, a w razie potrzeby regulacja palnika;

- Czyszczenie wymiennika, palnika i wentylatora;

- Pomiar prądu jonizacji;

- Wykonanie analizy spalin (wraz z wykonaniem wydruku, bez względu na rodzaj komory spalania), a w przypadku potrzeby dokonać regulacji;

- Sprawdzenie czujnika temperatury spalin;

- Sprawdzenie szczelności i czyszczenie odpływu kondensatu;

- Czyszczenie złoża kondensatu;

- Sprawdzenie podłączenia zasilania elektrycznego wewnątrz regulatora oraz podłączenie osprzętu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji;

- Innych niezbędnych czynności serwisowych zgodnie z DTR danego kotła gazowego

- Wymagany termin realizacji:

- Wykonanie napraw i usuwanie awarii: od daty podpisania umowy do 31.12.2026 r.

- Wykonanie przeglądu kotłów gazowych: od daty podpisania umowy do 30.09.2026 r.

- Ilość zamawianych usług w trakcie trwania umowy:

- Przegląd kotłów w przedziale mocy od 10 kW do 495 kW – 81 szt.

- Zatwierdzone przez Zamawiającego wymagane naprawy,

- Szacowana ilość kotłów znajdujących się na terenie stacji należących do OZG w Bydgoszczy, znajduje się w załączniku nr. 1 do OPZ Wykaz urządzeń,

- Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy,

- W przypadku zmiany ilości przez Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia,

- Dodatkowe Zapisy:

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii instalacji objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca 
w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (mailowo bądź telefonicznie) zobowiązany jest do:

- podjęcia niezbędnej interwencji zmierzającej 
do zdiagnozowania usterki,

- określenia potencjalnych skutków jej wystąpienia,

- przedstawieniu zakresu prac naprawczych a także szacunkowych kosztów naprawy,

- po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionego kosztorysu, Wykonawca otrzyma osobne zamówienie 
na dokonanie naprawy,

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania i podania 
do wiadomości, czynnych całą dobę, przez okres trwania umowy, następujących kanałów łączności: minimum jednego telefonu komórkowego, minimum jednego adresu e-mail, Wszelkie zmiany przez Wykonawcę wyżej wskazanych numerów telefonów komórkowych oraz adresów e-mail, nie będą stanowić zmiany Umowy, ale wymagają formy pisemnej (w tym elektronicznej – e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego nowych danych tj. przez koordynatora Umowy Zamawiającego wskazanego w Umowie,

- Wykonawca do naprawy i wymiany części eksploatacyjnych zobowiązany jest używać nowych części zamiennych

- Za dzień wykonania przeglądu/serwisu, dokonania naprawy, usunięcie awarii uważa się dzień zakończenia wszystkich związanych z tymi usługami czynności i podpisania przez Zamawiającego protokołu,

- Wykonawca, zobowiązany jest do informowania Zamawiającego 
o wszelkich zauważonych podczas przeglądów/serwisów nieprawidłowościach w pracy urządzeń i instalacji, które mogłyby spowodować ich awarię,

- Każdy przegląd/serwis powinien być zakończony protokołem 
z przeglądu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 
do OPZ. Oryginał protokołu winien być przekazany Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wykonania usługi,

- Po każdej naprawie lub usunięciu awarii Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół – zgodnie z załącznikiem załącznik nr 3 
do OPZ. Oryginał protokołu winien być przekazany Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wykonania usługi,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację urządzeń i instalacji stanowiących przedmiot zamówienia 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa (w tym BHP 
i ppoż.), normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń instalacji w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii,

- Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do OPZ. Szczegółowa lokalizacja stacji zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy.

- Czynności przeglądowo – serwisowe, naprawy oraz usuwanie awarii będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

- Koszt dojazdu Wykonawcy do miejsc w których zlokalizowane 
są urządzenia objęte przedmiotem zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest doliczyć do ceny jednostkowej przeglądu. Cena jednostkowa przeglądu jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przeglądu.

- Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie środków 
i narzędzi,

- Wykonawca po każdej wykonanej usłudze zobowiązany jest posprzątać miejsce pracy, a odpady (w tym uszkodzone materiały/urządzenia po ich wymianie), które powstały w wyniku świadczenia usługi są własnością Wykonawcy i na nim spoczywa obowiązek ich utylizacji.

- Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia energetyczne – Grupy 1 2 3 w zakresie Eksploatacji i Dozoru.

- Zaleca się posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji 
do serwisowania danej marki kotłów (co potwierdzi stosownym dokumentem).