OPIS I DANE TECHNICZNE ZADANIA

- Dane Techniczne

- typ obiektu: stacja gazowa wysokiego ciśnienia,

- lokalizacja: Chełmno ul. Podgórna 9

- Szczegółowy zakres prac:

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie na terenie	stacji monitoringu wizyjnego,

- zaprojektowanie i wykonanie na terenie	stacji systemu alarmowego,

- zaprojektowanie i wykonanie na terenie stacji kanalizacji teletechnicznej,

- dostawa i montaż na terenie stacji tablic informacyjnych (1szt) i ostrzegawczych (1szt).

Wymagania dotyczące zastosowanych urządzeń i komponentów systemów zabezpieczeń technicznych:

Z uwagi na obowiązujące w organizacji Zamawiającego wewnętrzne standardy techniczne oraz politykę unifikacji infrastruktury zabezpieczeń, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wyłącznie urządzeń i komponentów, które są wymienione poniżej. Dotyczy to kamer przemysłowych, rejestratorów wizyjnych (NVR), central alarmowych, urządzeń transmisyjnych, elementów systemów zasilania awaryjnego oraz urządzeń wykonawczych systemów alarmowych.

Specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń musi odpowiadać wymaganym funkcjonalnościom oraz zapewniać pełną kompatybilność z już wdrożonymi systemami centralnego nadzoru, transmisji danych i archiwizacji materiału wizyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania wskazanych przez Zamawiającego producentów, modeli oraz wersji oprogramowania, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi przedstawionymi poniżej.

W przypadku jakiejkolwiek planowanej modyfikacji, zamiennika lub aktualizacji wersji urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Brak zgodności zastosowanych urządzeń z przyjętym standardem będzie traktowany jako istotne naruszenie warunków realizacji zamówienia.

System alarmowy i monitoringu wizyjnego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności z:

- PN-EN 50131 (wszystkie obowiązujące części),

- PN-EN 50136 (w zakresie transmisji alarmu),

- PN-HD 60364 (w zakresie instalacji elektrycznych),

oraz aktualnymi wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń, zasadami wiedzy technicznej i sztuki instalatorskiej. Instalacja powinna zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Należy zaprojektować położenie elementów systemów bezpieczeństwa poza strefą zagrożenia wybuchem.

Wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego:

Wymienione urządzenia zgodne z modelami dopuszczonymi do stosowania przez Zamawiającego:

- Kamery zewnętrzne o zmiennej ogniskowej - AXIS Q1806-LE,

- Urządzenie rejestrujące - EST-C104TGL-NVR,

- Switch PoE – Moxa seria EDS 16 portów,

- Licencje Genetec:

- GSC-BASE-S po 1 szt. na urządzenie rejestrujące,

- GSC-Om-S-1C po 1 szt. na kamerę,

- GSC-1SCFED – po 1 szt. na urządzenie rejestrujące.

Należy zaprojektować pięć kamer mieszczących się w czterech punktach bliskich narożników ogrodzenia. Cztery kamery powinny monitorować maksymalną możliwą powierzchnię wewnątrz ogrodzenia, natomiast pozostałe dwie powinny monitorować plac manewrowy, uwzględniając widok jednej z nich na wejście/wjazd na stacje. Wysokość montażu kamer między 2,8m a 3,2m.

Wymagania dotyczące systemu alarmowego:

Wymienione urządzenia zgodne z modelami dopuszczonymi do stosowania przez Zamawiającego:

- centrala Satel Integra 128 PLUS,

- akumulator Europower 17Ah 12V,

- moduł komunikacyjny Satel ETHM-1 Plus,

- manipulator Satel INT-KLCD,

- strefowy zewnętrzny manipulator Satel INT-SCR-BL,

- kontaktron do zamontowania na furtce wejściowej zabezpieczony przed manipulacją magnetyczną zgodnie z EN 50131-2-6 na poziomie Grade 3, (wymagana obecność układu detekcji pola magnetycznego (anti-masking)),

- elementy systemu, takie jak centrala rozszerzenia, moduły komunikacyjne, należy zamontować   w obudowie typu Pulsar ARAD-S.

Należy zaprojektować podłączenie kontaktronu na furtce do centrali alarmowej. Przy furtce od wewnętrznej strony manipulator strefowy do rozbrajania strefy (INT- SCR-BL), zamontowany w sposób uniemożliwiający jego dosięgnięcie. Okablowanie każdego elementu systemu alarmowego znajdującego się przy furtce musi być poprowadzone w sposób uniemożliwiający manipulację i przecięcie. Manipulator INT-KLCD należy umieścić w szafie przy centrali alarmowej.

Wymagania dotyczące obudowy technicznej:

Umiejscowienie urządzeń centrali alarmowej oraz urządzenia rejestrującego wraz z niezbędnymi podzespołami, UPS i routerem komunikacyjnym przewidziane jest w osobnej obudowie umieszczonej poza strefą wybuchu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować zewnętrzną szafę techniczną na prefabrykowanym postumencie betonowym, przeznaczoną do pracy w warunkach zewnętrznych na terenie stacji gazowej. Obudowa powinna spełniać poniższe wymagania:

- wymiary wewnętrzne: min. 800 × 600 × 800 mm (lub zgodnie z wymogami dla zabudowy planowanych urządzeń),

- materiał: blacha stalowa nierdzewna (np. AISI 304) lub aluminium malowane proszkowo, z powłoką odporną na UV i korozję,

- stopień ochrony: min. IP55 (zalecane IP65) wg PN-EN 60529,

- klasa odporności mechanicznej: min. IK10 wg PN-EN 62262,

- obudowa klimatyzowana,

- drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek trzypunktowy, wyposażone w uszczelkę kompresyjną,

- dodatkowe drzwi umożliwiające dostęp od tyłu,

- montaż na prefabrykowanym postumencie betonowym (min. 80 cm wysokości) z możliwością kotwienia do fundamentu,

- możliwość montażu wewnętrznych szyn DIN, płyt montażowych oraz uchwytów do organizacji okablowania, obudowa przystosowana do instalacji: rejestratora monitoringu, centrali alarmowej, zasilacza UPS, itp., w przypadku zastosowania klimatyzatora jednostopniowego obudowa musi być wyposażona w element grzewczy z termostatem, który zabezpieczy pracę urządzeń elektronicznych w warunkach spadku temperatury poniżej 0°C, minimalna moc grzewcza: 20–30 W/m², temperatura załączenia: ok. +5°C, temperatura wyłączenia: ok. +15°C, element grzewczy powinien być zainstalowany na spodzie obudowy oraz posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- zasilanie: 230 V AC, przewód zasilający wyprowadzony na listwę wewnętrzną,

- gniazdo serwisowe 230 V AC,

- szafa wyposażona w monitor LCD montowany w systemie RACK oraz półkę z klawiaturą i myszką,

- zabezpieczenie otwarcia za pomocą kontaktronu lub krańcówki podłączonej do SSWiN,

- zewnętrzny sygnalizator alarmowy na jednej ze ścian podłączony do centrali alarmowej,

- zamknięcie na klucz klasy B lub C.

Przykładowy typ szafy: Rittal CS Toptec.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji technicznej oferowanej obudowy, urządzenia grzewczego oraz certyfikatów zgodności z ww. normami na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji prac objętych zamówieniem.

Wymagania dotyczące zasilania w obudowie technicznej:

- Architektura zasilania:

- w obrębie powyższej obudowy należy przewidzieć montaż zasilania awaryjnego UPS o mocy znamionowej min. 1300VAnp.: CyberPower CP1300EPFCLCD doposażony w uchwyty Rack Ears lub model o nie gorszych parametrach montowany w systemie RACK,

- za wyjściem UPS należy zainstalować zasilacz buforowy przeznaczony do pracy ciągłej, stanowiący podstawowe źródło zasilana dla: rejestratora, switcha, kamer, modemu, CA.

- Wymagania funkcjonalne:

- wszystkie wskazane urządzenia muszą pracować w trybie zasilania buforowego w przypadku zaniku napięcia podstawowego,

- układ zasilania musi zapewniać ciągłość pracy systemu bez restartu urządzeń przy przejściu na zasilanie rezerwowe,

- niedopuszczalne jest bezpośrednie zasilanie któregokolwiek z wymienionych urządzeń z pominięciem zasilacza buforowego,

- zasilanie buforowe wszystkich objętych urządzeń musi być realizowane w zakresie napięcia bezpiecznego (SELV), nieprzekraczającego 48V DC.

- Minimalny wymagany czas podtrzymania zasilania – nie mniej niż 48h pracy przy pełnym obciążeniu. W przypadku wymaganego 48-godzinnego czasu podtrzymania dopuszcza się zastosowanie baterii akumulatorów w odrębnej obudowie technicznej, z uwagi na ich gabaryty oraz wymagania instalacyjne.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia odpowiednich warunków wentylacyjnych, zabezpieczeń oraz dostępności serwisowej.

- Parametry jakościowe:

- Należy zastosować zasilacz buforowy o podwyższonej niezawodności – MTBF >200 000 h,

- Układ musi posiadać zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz kontrolę stanu akumulatorów,

- Wymagana jest sygnalizacja stanów awaryjnych (brak zasilania sieciowego, praca bateryjna, uszkodzenie akumulatora).

- Bilans energetyczny:

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego bilansu mocy oraz bilansu czasu podtrzymania uwzględniający czasu podtrzymania z pkt. 3,

- Dokumentacja powykonawcza musi zawierać obliczenia obciążenia, czas podtrzymania oraz charakterystykę zastosowanych elementów.

- Wymagania instalacyjne:

- Zasilacz buforowy oraz akumulatory należy zamontować w sposób zapewniający odpowiednią wentylację i możliwość serwisowania,

- Okablowanie zasilające powinno być wydzielone, uporządkowane i oznakowane,

- Wykonawca odpowiada za kompatybilność napięciową i prądową wszystkich elementów.

Podłączenie do sieci informatycznej:

System monitoringu wizyjnego oraz moduł komunikacyjny systemu alarmowego powinny być podłączone do routera ICR-2834G-S1GAZ. Router wyposażony w antenę zewnętrzną LTE o uzysku min 12dBi zainstalowaną na 3 metrowym słupku z fundamentem prefabrykowanym obok obudowy technicznej. 
Należy zaprojektować połączenie między powyższą szafą a pomieszczeniem AKPiA wyposażone w 4x F/UTP kat 5e, doziemny żelowany.

# Wykonanie kanalizacji teletechnicznej:

Należy zaprojektować kanalizacje teletechniczną przeznaczoną do prowadzenia instalacji niskoprądowych oraz infrastruktury zasilająco-sterującej oświetleniem zewnętrznym.

Studnie kablowe:

Układ studni teletechnicznych projektuje się z zastosowaniem studni kablowych typu SK-1.

Studnie należy zlokalizować:

- w narożnikach projektowanego obiektu,

- przy każdym projektowanym słupie oświetleniowym.

Studnie  należy posadowić w sposób zapewniający stabilność konstrukcji, możliwość dostępu eksploatacyjnego oraz ochronę przed zalewaniem wodą.

Studnie powinny posiadać prefabrykowaną konstrukcję betonową lub tworzywową, być wyposażone w pokrywy dostosowane do przewidywanego obciążenia oraz posiadać uszczelnione przepusty kablowe.

Dno studni wykonać z warstwą odsączającą (np. 10 cm żwiru).

## Kanalizacja teletechniczna – rurociągi:

Projektuje się kanalizację 2-otworową wykonaną z rur typu AROT (karbowane, dwuścienne) o minimalnej średnicy Ø 90 mm.

Rury powinny posiadać odpowiednią sztywność obwodową (min. SN8), być przystosowane do układania w gruncie oraz odporne na wilgoć i czynniki chemiczne.

Rury należy układać w jednym wykopie, równolegle, z zachowaniem odstępu umożliwiającego prawidłowe zagęszczenie gruntu.

Podejścia do słupów oświetleniowych:

Wejścia do słupów oświetleniowych należy wykonać rurą typu AROT o minimalnej średnicy Ø 50 mm.

Rurę należy wprowadzić bezpośrednio do fundamentu słupa, z wyprowadzeniem min. 0,5 m zapasu kabla oraz zabezpieczeniem przed dostawaniem się wody.

## Głębokość ułożenia kanalizacji:

Rury należy układać na następujących głębokościach (od poziomu terenu do wierzchu rury):

- min. 0,7 m – w terenach zielonych,

- min. 0,8 m – pod ciągami pieszymi,

- min. 1,0 m – pod jezdniami i wjazdami.

W przypadku kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza się lokalne zmiany głębokości przy zachowaniu minimalnych odległości normowych.

Konstrukcja wykopu i zasypki:

- Wykop wykonać jako wąsko przestrzenny.

- Dno wykopu oczyścić i wyrównać.

- Wykonać podsypkę piaskową grubości min. 10 cm.

- Ułożyć rury z zachowaniem spadku min. 0,5% w kierunku studni.

- Obsypać rury piaskiem min. 10 cm nad wierzchem rury i zagęścić warstwowo.

- Na wysokości ok. 30 cm nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „KABEL TELETECHNICZNY”.

- Wykop zasypać gruntem rodzimym warstwowo z zagęszczeniem.

Odległości od innych instalacji:

## od kabli energetycznych – min. 0,1–0,3 m,

## od wodociągu i kanalizacji – min. 0,3 m,

- od gazociągu – min. 0,5 m.

Skrzyżowania wykonać pod kątem zbliżonym do 90°.

## Oznakowanie i dokumentacja powykonawcza:

Po wykonaniu kanalizacji należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzić dokumentację powykonawczą oraz oznaczyć trasę kanalizacji w dokumentacji branżowej.

## Wymagania wykonawcze:

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Roboty ziemne wykonywać ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia.

Przed zasypaniem dokonać odbioru technicznego trasy.

Sprawdzić drożność kanalizacji poprzez przeciągnięcie pilota.

Wymagania szczegółowe dotyczące tabliczek informacyjnych:

- Tablice informacyjne dotyczące obiektów gazowniczych muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej w PSG Księdze Identyfikacji Wizualnej. Zamawiający udostępni potrzebne informacje.

- Tablice informacyjne powinny być zamontowane na froncie ogrodzenia obiektu technologicznego, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, zgodnie z zasadą jedna tablica na jeden obiekt.

- Tablice winny być montowane za pomocą stalowych opasek zaciskowych, wkrętów, śrub lub nitów w sposób uniemożliwiający łatwy ich demontaż przez osoby trzecie.

- Montaż tablic po ich dodatkowym, trwałym przyklejeniu do twardych płyt PCV o grubości 5 mm.

Tablice informacyjne powinny zawierać:

- Informację „Stacja gazowa – Nie zastawiać wjazdu”,

- „Obiekt monitorowany”.

Tablice ostrzegawcze powinny zawierać:

- znak zakazu wstępu osobom nieupoważnionym

- ogólny znak ostrzegawczy - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

Tablice ostrzegawcze zawierające znaki bezpieczeństwa powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 3864-1:2006 – Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.

Tablica powinna być płaska, wzmocniona i powinna zawierać nadruk solwentowy na folii zabezpieczonej laminatem z filtrem UV i zamontowana na metalowej, ocynkowanej blasze o grubości min. 1,5 mm.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

- Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania systemów przez okres gwarancji wskazany w umowie;

- Konserwacja zamontowanych urządzeń w czasie trwania gwarancji przynajmniej raz w roku – bezpłatnie;

- Skuteczna naprawa w ciągu 24 godzin od wezwania;

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach Przedmiotu zamówienia zapewnić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania systemów. Wykonawca zapewni, że osoby przeprowadzające szkolenie będą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Szkolenia odbędą się w lokalizacjach na których została wykonana modernizacja.