PL-OIL-DOW-2026-001606

Załącznik nr 1

Trzebinia 23.06.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest odtworzenie układu pompowego zbiorników Zm50 oraz Zm52-Zm54.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- dostawa 4 szt. falowników

- realizacja rzeczowa

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Specyfikacja zamówienia

- Odtworzenie układu pompowego zbiorników Zm50 oraz Zm52-Zm54 składająca się z:

      - Demontaż czterech sztuk starych pomp;

      - Montaż czterech sztuk nowych pomp (pompy dostarczy zamawiający);

      - Dostosowanie orurowania oraz podestów

      - Wymiana zaworów

      - Dobór, zakup i wymiana czterech sztuk falowników ABB 580 dostosowanych do silników

    - J429 Panel sterowania z interfejsem Bluetooth

    - K475 Moduł adaptera Ethernet FENA-21 do obsługi protokołów EtherNet/IP™, Modbus TCP i PROFINET IO, dwa porty

      - Konfiguracja falowników;

      - Przyłączenie falowników z obecnym systemem sterowania;

      - Dobór i wymiana przewodów elektrycznych pomiędzy kasetą w rozdzielni a falownikiem oraz pomiędzy falownikiem a silnikiem;

      - Należy przewidzieć konieczność wymiany przewodów Ethernet na dłuższe (należy zastosować analogiczne przewody do obecnie zastosowanych) - ostateczny zakres zostanie ustalony podczas wizji lokalnych i udostępniony na platformie Connect wszystkim Oferentom.

      - Dobór i wymiana koryt kablowych (również w rozdzielni) należy przewidzieć zapas w korytach (+30% zapasu).

      - Tam, gdzie to konieczne należy przewidzieć montaż podpór pod koryta  - ostateczny zakres zostanie ustalony podczas wizji lokalnych i udostępniony na platformie Connect wszystkim Oferentom.

      - Inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

      - Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami

- Specyfikacja;

- Koryta BAKS system ciężki ocynk ogniowy zanurzeniowy pokrywą. Montaż umożliwiający swobodny dostęp do przewodów w korycie

- Montaż koryt tylko na podstawie kształtek systemowych BAKS. Wszelkie odstępstwa wymagają uzgodnienia

- Wszystkie cięte krawędzie koryt zabezpieczone wg wymagań BAKS (Wszystkie ostre krawędzie do zniwelowania i zabezpieczenia plastikowymi zaślepkami)

- Zastosować śruby i nakrętki nierdzewne

- Przewody elektryczne: Bitner, Elpar, Telefonika, Drutplast lub podobne do akceptacji zamawiającego.

- Zawory: Kitz

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją Zamówienia w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U z 2016 r. poz.1987 z późn.zm.).

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- Utylizacja wszystkich pozostałych odpadów (oprócz falowników)

- Pełna dokumentacja CE, DTR, Instrukcja obsługi w języku polskim

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu budowy i obsługi

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Gwarancja min 24 miesiące.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.