Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrznej i zewnętrznej sieci elektrycznych na budowie stacji paliw wraz z myjnią w Chocianowie

Zakres obejmuje m. in.:

- Wykonanie zasilania zaplecza  budowy

2.   Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku pawilonu stacji paliw w tym:

- instalacji oświetlenia, gniazd, teletechnicznej, instalacji p.poż wraz ze wszystkimi przepustami,

- instalacji uziemień pawilonu stacji paliw oraz wszystkich urządzeń elektrycznych

- instalacji zasilania wpustów dachowych

- instalacji zasilania kabli grzejnych na dachu

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wraz z dostawą oświetlenia ewakuacyjnego

- montaż osprzętu, opraw oświetleniowych /bez dostawy opraw na salę sprzedaży/,

- dostawa montaż i podpięcie wszystkich rozdzielni

- systemu centralnego zarządzania,

- systemu przywołania w toaletach,

- wykonanie kanalizacji technicznej do układania przewodów zasilających/sterujących/sygnalizacyjnych

- badania oraz wystawienie protokołów pomiarowych elektrycznych częściowych ( ciągłości przewodów elektrycznych i ekranów, sterujących, pomiarowych)

- wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, montaż oraz z wykonaniem kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami kablowymi.

- wykonanie tras kablowych do centralnego sterowania urządzeń

- wykonanie przełącznika sieć-agregat

- Zmiana wynikająca z sposobu spięcia – nie spinamy na listwach tylko wyprowadzamy dodatkowe gniazdo do agregatu

3.   Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem zewnętrznej instalacji elektrycznej

- wykonanie uziemienia pawilonu stacji paliw oraz wszystkich urządzeń zewnętrznych wymagających uziemienia

- wykonanie zasilania do wszystkich znaków informacyjnych, pylonu cenowego, wiaty, zbiorników paliwowych oraz LPG, ochrony katodowej,  kompresora odkurzacza, szafki sterująco-pomiarowej do szamba, altany śmietnikowej wraz z dostawą i montażem osprzętu;

- dostawa i montaż 3 studni kablowych z przodu budynku (elektryczna, teletechniczna, iskrobezpieczna) i jedna z tyłu..

- dostawa i montaż certyfikowanego wyłącznika PWP

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem ze słupami wraz z oprawami LED

- wykonanie przepustów dla okablowania CCTV

- wykonanie zasilania do pomp zbiornika gazowego

- Wykonać zasilania stacji

- wyprowadzenie 2 szt arotów 75 do wiaty i doprowadzenie do wierzchu słupa wiaty – pod planowaną fotowolataikę,

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, wytycznymi dostawców inwestorskich i przepisami branżowymi oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą (2 wersje papierowe,e1elektroniczna) z badaniami i pomiarami ochronnymi oraz uzyskaniem protokołów odbioru właścicieli sieci. Teren po wykonanych robotach należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Wywóz urobku po stronie zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania kierownika z uprawnieniami branżowymi.

Prace elektryczne wykonane przez ORLEN Budonaft: oświetlenie i okablowanie wiaty, instalacja odgromowa, wpusty dachowe na pawilonie.