## Arkusz1
Poz. | opis robót | j.m. | Ilość
1. | odłączenie zasilania i demontaż osprzętu, opraw i rozdzielnic w budynku do rozbiórki wraz z wyprowadzeniem i zabezpieczeniem obwodów. Demontaż, wyprowadzenie i ponowne podłączenie wszystkich kabli w nowej RG min. (pylon, wiata, ośietlenia zewn.zasilania technologii paliwowej itp.. ) . Demontaż kolidującego słupa i ponowny montaż na nowych fundamentach (zgodnie z projektem). | kpl. | 1 | 0
2. | Wykonanie zasilania placu budowy wraz z podłączeniem kontenerow i wykonaniem pomiarów | kpl. | 1
3. | Usuwanie Kolizji Elektroenergetycznej (NN) demontaż złącza kablowo-pomiarowego wraz z budową nowego ZK oraz układu pomiarowego półpośredniego przy pełnym uzgodnieniu, zgłoszeniu i odbiorze prac w Zakładzie Energetycznym | kpl. | 1
4. | Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) na podstawie dostosowanych warunków przyłączeniowych PGE (zwiększenie mocy do 59 kW): ułożenie linii kablowej od złącza kablowo-pomiarowego przez złącze przełącznika sieć-agregat (zgodnego z kartą katalogową) ZSA, złącze Z-PWP do rozdzielnicy głównej RG w budynku. wraz z dostawą i montażem ZSA, Z-PWP (PWP Z certyfikatem CNBOP.) | kpl. | 1
5. | Budowa linii zasilających śmietnik, oświetlenie terenu - doprowadzenie do nowej lokalizacji słupa wraz z jego uziemieniem | kpl. | 1
6. | kompresora i odkurzacza: nowe linie zasilające i uziemienia | kpl. | 1
7. | Instalacja elektryczna wiaty śmietnikowej zgodnie z kartą katalogową (rozdzielnia IP65, oprawy szczelne, gniazda), uziemienie | kpl. | 1
8. | Dostawa i montaż wszystkich studni kablowych | kpl. | 1
9. | Wykonanie rurażu teletechniki i przepustów CCTV | kpl. | 1
10. | Instalacja Uziemienia i Połączeń Wyrównawczych: Wykonanie uziomu otokowego pawilonu rozbudowanego w razie potrzeby o szpilki pionowe. Rozbudowa uziomu na terenie zewnętrznym, uziemienie zbiornika AdBlue, montaż i opomiarowanie słupka uziemienia autocysterny przy studni zlewu. wykonanie połączeń wyrównawczych wszystkich elementów metalowych. | kpl. | 1
11. | Ogrzewanie rurociągu AdBlue: Ułożenie 2 kabli samoregulujących (podstawowy + rezerwowy np. OPTIHEAT 10) na rurociągu AdBlue pod otuliną wraz z regulatorem temperatury w studni nazbiornikowej. Wykonanie tras i zasilania zewnętrznego do: zbiornika i dystrybutora AdBlue wraz z Dołożenie i ułożenie przepustu rurowego osłonowego do wysepki nr 1 zgodnie z Projektem, znaku podświetlanego pylonu. Przebudowa/zabezpieczenie istniejących kabli 0,4 kV w rurach dwudzielnych (np. A110PS) pod nawierzchniami. Kanalizacja kablowa z pola zbiornikowego AD BLUE do nowego budynku wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 1
12. | W przypadku napotkania braku drożności istniejących tras pod taca szczelną: punktowe skucie nawierzchni tacy szczelnej | kpl. | 1
13. | Wykonanie instalacji podposadzkowej (przepusty) oraz nowych wewnętrznych linii zasilających. | kpl. | 1
14. | Wykonanie systemu SSP oraz systemu alarmowo-przywoławczego w WC dla niepełnosprawnych. | kpl. | 1
15. | Instalacje siłowe i gniazda (sklep, gastronomia, klimatyzacja, zaplecze).Montaż systemu oświetlenia wewnętrznego (podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne). | kpl. | 1
16. | Ochrona przepięciowa i wykonanie połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu. | kpl. | 1
17. | Dostawa i montaż systemu grzewczego wpustów dachowych i krawędzi dachu. | kpl. | 1
18. | Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej (pomiary, atesty, deklaracje, protokoły natężenia) w dwóch wersjach papierowej i elektronicznej na nośniku typu pendrajw, udział w naradach i odbiorach, | kpl. | 1
| RAZEM |  |  | 0
WAŻNE - W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ :
Kompletność wyceny (Koszty osobowe i sprzętowe): Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie Kierownika Robót Elektrycznych. Cena ofertowa musi obejmować również koszty pracy , transportu, a także wynajmu i pracy specjalistycznego sprzętu (np. koparki do prac ziemnych, podnośniki, agregaty prądotwórcze na czas przełączeń) niezbędnego do terminowej i bezpiecznej realizacji pełnego zakresu robót.
Koordynacja i Odbiory: Obowiązkowe uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Kierownika Robót w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym
Zapewnienie materiałów i prefabrykacji: Wycena musi obejmować dostawę wszystkich materiałów podstawowych oraz pomocniczych niezbędnych do wykonania instalacji (m.in. kable, rury osłonowe, rozdzielnice, osprzęt , materiały uziomowe). Przyjmuje się, że Wykonawca kalkuluje ofertę jako ryczałtową, co oznacza, że cena zawiera również drobny osprzęt montażowy, materiały sypkie do podsypek kablowych oraz koszty prefabrykacji urządzeń (np. Rozdzielnicy Głównej) zgodnie z wytycznymi Inwestora