Załącznik nr 1

Trzebinia, 08.06.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie ogrzewania w hali wysokiego składowania oraz pomieszczeniach socjalno- biurowych   ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Trzebinia.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 18:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Magazynu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne 
z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien być zrealizowany w 3 etapach wg projektu dostarczonego przez zamawiającego:

- Przed przystąpieniem do prac powinna zostać zdemontowana istniejąca instalacja CO i CT, a także kanały wentylacyjne wraz z nagrzewnicami/centralami. W przypadku realizacji w sezonie grzewczym zaleca się etapowy demontaż tak, aby utrzymać oczekiwaną temperaturę w momencie realizacji zadania.

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w hali wysokiego składowania za pomocą aparatów grzewczo wentylacyjnych OXEN X2-W-1.2-V firmy FLOWAIR (7sztuk) oraz nagrzewnic AGW 1-3LEO L2 BMS (3 sztuki) i AGW 4 LEO L2 BMS (3 sztuki) firmy FLOWAIR, a także kurtyn bramowych zimnych ELiS G-N-150 (4 sztuki).

W Pomieszczeniach socjalnych zamontowanie grzejników płytowych CV 11 firmy PURMO (4 sztuki). Uwzględnione w projekcie destryfikatory ujęte w projekcie zostaną zamontowane innym postępowaniem w związku z koniecznością wzmocnienia konstrukcji dachu należy przewidzieć wpięcie destryfikatorów do sytemu w kolejnym zadaniu.

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych budynku doków rozładunkowych za pomocą grzejników płytowych CV11 firmy PURMO (3 sztuki) oraz grzejnik drabinkowy 1 szt. zasilanych z pompy ciepła powietrze woda Daikin Altherma 3 o mocy 4kW all in one z wbudowanym zbiornikiem CWU o pojemności minimum 185l.

- Specyfikacja techniczna

  - Hala wysokiego składowania

- Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych w hali wysokiego składowania jest istniejący podwęzeł ciepła zlokalizowany w południowej części hali. Instalacja powinna przewidzieć możliwość wpięcia w przyszłe zasilanie w nowym pomieszczeniu wymiennikowni.

- Pierwszy Obieg technologiczny aparatów grzewczo wentylacyjnych o parametrach 70/50˚C

- Drugi Obieg technologiczny zasilania w ciepło Central wentylacyjnych OXEN o parametrach 70/50˚C

- Instalacja powinna mieć wyprowadzony trzeci obieg technologiczny zakończony zaworami, którym po rozbudowie w przyszłości będzie zasilana hala doków załadunkowych (po przepięciu instalacji do nowego pomieszczenia wymiennikowni)

- Instalację ciepła technologicznego central grzewczo wentylacyjnych projektuje się jako instalację zmienno- przepływową. Instalację ciepła technologicznego dla central OXEN projektuje się jako instalację stało przepływową.

- system inox KAN-therm / Geberit lub inny tożsamy po akceptacji zamawiającego.

- Przewody należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku syntetycznego o grubości zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009 r.,

- Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów instalacyjnych użyć zamocowania systemowe z izolacją akustyczną. Rozstaw podpór i punktów stałych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przewodów.

- Na instalacji projektuje się armaturę odcinającą o połączeniach gwintowanych dla wielkości średnic do DN50.

- Przewody instalacji grzewczej przy przejściach przez przegrody poziome i pionowe będą prowadzone w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych niż prowadzony przewód w izolacji.

- Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć ogniowo masą lub opaską o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

- jednostka grzewczo wentylacyjna JOC 1-7 OXEN X2-W-1.2-V firmy FLOWAIR szt. 7

- Nagrzewnica AGW 1-3 LEO L2 BMS firmy FLOWAIR szt. 3

- Nagrzewnica AGW 4 LEO L2 BMS firmy FLOWAIR szt. 3

- Grzejniki płytowe CV 11 szt. 4

- Kurtyna bramowa ELiS G-N-150 zimna o długości 1,5 m, bez wymiennika ciepła szt, 4

- Pozostałe urządzenia wymienione w zestawieniu urządzeń i armatury dla instalacji grzewczych (zał. C1 projektu)

- Do wszystkich urządzeń przewidzieć doprowadzenie zasilania elektrycznego oraz sterowniczego oraz pomiarowego wraz z trasami kablowymi.

- Spięcie urządzeń w centralny system BMS – umożliwiający sterowanie, monitorowanie stanu pracy, oraz temperatury stref grzewczych. Zaimplementować harmonogramy grzewcze uzgodnione z inwestorem.

- Instalacja powinna być wyposażona w panel umożliwiający konfiguracje ustawień temperatur/ stref i harmonogramów a także przewidywać miejsce na wpięcie kolejnych urządzeń.

- Przed włączeniem do eksploatacji instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorąco.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

  - pomieszczenia biurowe budynku doków rozładunkowych

- Obieg grzewczy z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT (PE-RT - spoiwo - aluminium bez szwu - spoiwo - PE-RT) z umieszczoną pośrodku rurą aluminiową bezszwową – wykonaną w sposób ciągły w zakresie średnic 16x2,0mm; 20x2.25mm; 25x2.5mm; 32x3.0mm w zwojach i sztangach oraz rury 40x4.0mm i 50x4,5mm PE-RT/AL/PE-RT (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT).

- Do łączenia zastosować kształtki systemowe, zaprasowywane

- Pompa ciepła typu powietrze woda Daikin Altherma 4kW oraz jednostka wewnętrzna All in one z wbudowanym zasobnikiem CWU 185l lub inna tożsama po akceptacji zamawiającego.

- Grzejniki płytowe CV11 szt. 3, grzejnik drabinkowy 1 sz.

- Pozostałe urządzenia wymienione w zestawieniu urządzeń i armatury dla instalacji grzewczych (zał. C1 projektu)

- Do wszystkich urządzeń przewidzieć doprowadzenie zasilania elektrycznego oraz sterowniczego oraz pomiarowego zgodnie z DTR.

- Przed włączeniem do eksploatacji instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorąco.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.

- Gwarancja – minimum 24 miesiące

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Po ułożeniu wężownic, a przed zabetonowaniem należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu minimalnym próbnym = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4MPa w ciągu 24h.

- Całość robót powinna być zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalację c.o. należy dokładnie wyregulować.

- Wykonane prace muszą być zgodne z dostarczonym projektem wykonawczym OR-0001-PW02-I-001-T-001 i jego załącznikami.

- Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych o analogicznych parametrach technicznych – za zgodą Zamawiającego.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Szkolenie z obsługi i sterowania instalacji ogrzewania.