PROJEKT WYKONAWCZY

| Tytuł projektu | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku produkcyjnego (hala konfekcji) na terenie Zakładu Orlen OIL w Trzebini. Magazyn WGOT – remont Instalacji grzewczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji | 32-540 Trzebinia, ul. Dąbrowskiego 10, gm. Trzebinia - miasto, pow. chrzanowski. Dz. nr 120305_4.0014.1987/16 |  |  |  |
| Inwestor | ORLEN OIL Sp. z o. o. ul.Elbląska 135, 80-718 Gdańsk |  |  |  |
| Zamawiający | ORLEN OIL Zakład Produkcyjny Trzebinia, ul. Dąbrowskiego 10, 32-540 Trzebinia |  |  |  |
| Symbol projektu | Numer opracowania | Branża | Data rewizji „0” | Rewizja |
| OR-0001 | PW02-I-001-T-001 | Instalacyjna-c.o. | 18.03.2026 | R1 |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Funkcja | Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Rodzaj specjalności | Data | Pieczątka Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował | mgr inż. Piotr Rutowicz Upr. nr SWK/0271/PBS/15 spec. Instalacje sanitarne | 04.2026 |  |
| Opracował | mgr inż. Piotr Rutowicz Upr. nr SWK/0271/PBS/15 spec. Instalacje sanitarne | 04.2026 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Paweł Kwiecień Upr. nr SWK/0245/PBS/19 spec. Instalacje sanitarne | 04.2026 |  |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Biura Projektów METAL PROJEKT |  |  |  |
| Dokumentacja jest kompletna w części: Instalacyjna-c.o. i wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno - budowlane i normy. |  |  |  |

Spis treści

1.	Wstęp	8

1.1.	Dane inwestycji	8

1.2.	Podstawa opracowania	8

1.3.	Przedmiot i zakres opracowania	8

1.4.	Poziom porównawczy	8

2.	Dane ogólne	8

3.	Opis rozwiązań projektowych instalacji grzewczych	9

3.1.	Wstęp	9

3.2.	Obiegi grzewcze	9

3.3.	Instalacja grzewcza w pom. administracyjnych w budynku doków rozładunkowych	9

3.4.	Demontaże	10

3.5.	Wykonanie instalacji	10

3.6.	Instalacja ciepła technologicznego	10

3.7.	Wentylacja hali wysokiego składowania	11

4.	Uwagi i postanowienia końcowe	12

KARTA ZMIAN

| Nr zmiany | PODSTAWA WPROWADZENIA ZMIANY I OPIS ZMIANY | IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS |  | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wprowadził | Zatwierdził |  |
| REV0 | Wersja podstawowa | P. Rutowicz | P. Kwiecień | 03.2026 |
| REV1 | Zmiana położeni i ilości jednostek grzewczych. Dodanie instalacji grzewczej w pom. Administracyjnym budynku doków rozładunkowych. Rewizja rysunków D-001, D-002 Dodano rysunek D-005 | P. Rutowicz | P. Kwiecień | 04.2026 |

KARTA USTALEŃ FORMALNO-PRAWNYCH

- Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona ustawą z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

- Dokumentacja została wykonana w oparciu o obowiązujące uzgodnienia, normy i warunki jej realizacji aktualne w dniu oddania projektu Inwestorowi.

- Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy i może być wykorzystywana tylko i włącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Rewizje wszystkich projektów będą posiadały aktualizacje zawierające zmiany wraz z pełnym ich wykazem, a unieważnione przez nie dokumenty będące w obiegu muszą być usunięte jako nieaktualne, a dalsze ich wykorzystywanie jest niedozwolone.

SPIS RYSUNKÓW

| L.P. | NR RYSUNKU | TYTUŁ RYSUNKU | REW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OR-0001-PW02-I-001-D-001 | Hala wysokiego składowania - instalacje grzewczo-wentylacyjne Rzut Parteru | R1 |
|  | OR-0001-PW02-I-001-D-002 | Schemat podwęzła ciepła | R1 |
|  | OR-0001-PW02-I-001-D-003 | Schemat podłączenia jednostek odzysku ciepła | R0 |
|  | OR-0001-PW02-I-001-D-004 | Montaż ścienny jednostek odzysku ciepła | R0 |
|  | OR-0001-PW02-I-001-D-005 | Rzut pom. Administracyjnego w budynku doków rozładunkowych. Instalacje grzewcze. | R0 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| L.P. | NUMER | NAZWA | REW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OR-0001-PW02-I-001-T-002 | FLOWAIR SELECT – propozycja doboru instalacji | R0 |
|  | OR-0001-PW02-I-001-T-003 | Zestawienie urządzeń i armatury dla instalacji grzewczych | R0 |
|  | OR-0001-PW02-I-001-T-004 | Daikin Altherma 3 – karta katalogowa | R0 |

OPIS TECHNICZNY

## Wstęp

### Dane inwestycji

Inwestor:

ORLEN OIL Sp. z o. o.  ul.Elbląska 135,  80-718 Gdańsk

Adres obiektu:

32-540 Trzebinia, ul. Dąbrowskiego 10, gm. Trzebinia - miasto, pow. chrzanowski. Dz. nr 120305_4.0014.1987/16

### Podstawa opracowania

- Umowa o wykonanie prac projektowych.

- „Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy powiązane.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Wizja lokalna obiektu.

- Inwentaryzacja cyfrowa obiektu – Skan 3D (chmura punktów) .

- Polskie Normy oraz literatura fachowa

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku produkcyjnego (hala konfekcji) na terenie Zakładu Orlen OIL w Trzebini.

Tematem opracowania:  Hala Wysokiego Składowania  (WGOT) – remont dachu

Obiekt znajduje się w 32-540 Trzebinia, ul. Dąbrowskiego 10, gm. Trzebinia - miasto, pow. chrzanowski. Dz. nr 120305_4.0014.1987/16

Opracowanie  zawiera  rozwiązanie  projektowe instalacji i grzewczo-wentylacyjnej w obrębie hali wysokiego składowania (WGOT).

### Poziom porównawczy

Poziom porównawczy ±0,00 przyjęto równy z poziomem posadzki budynku.

Rzędna terenu wokół budynku wynosi: 295 m n.p.m.

## Dane ogólne

Parametry powietrza zewnętrznego dla okresu zimy przyjęto wg PN-76/B-03420:

• strefa klimatyczna	III

• temperatura zewnętrzna	tzz = -20˚C

• wilgotność względna	φzl = 100%

• zawartość wilgoci	xzz = 0,8g/kg

• entalpia	hzz = -18,4kJ/kg

Temperatury dla okresu zimy w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, normami oraz wytycznymi technologicznymi.

## Opis rozwiązań projektowych instalacji grzewczych

### Wstęp

Dla pomieszczenia hali wysokiego składowania  objętych zakresem opracowania przewiduje się ogrzewanie w oparciu o: aparaty grzewczo wentylacyjne oraz nagrzewnice wodne w jednostkach wentylacji decentralnej OXEN firmy FLOWAIR lub równoważne zamienne.

Pomieszczenia socjalne i sanitarne zlokalizowane przy hali wysokiego składowania oraz przy dokach załadunkowych pozostawia się z ogrzewaniem elektrycznym.

Źródłem ciepła dla projektowanych instalacji grzewczych w hali wysokiego składowania  jest istniejący podwęzeł ciepła zlokalizowany w południowej części hali. Przewiduje się wykorzystanie powyższego podwęzła do czasu realizacji Inwestycji związanej z Przebudową i nadbudową budynku produkcyjnego kiedy to zostanie zaprojektowany podwęzeł obsługujący projektowaną rozbudowę i nadbudowę oraz magazyn wysokiego składowania. Podczas realizacji etapu rozbudowy układ zasilania Aparatów grzewczych i central Oxen przepięty zostanie do nowoprojektowanego węzła.

### Obiegi grzewcze

W magazynie wysokiego składowania zakłada się 16stC. Wymagana moc grzewcza dla pomieszczenia wynosi 135,7kW.

Współczynniki przenikania ciepła ,,U’’ dla przegród budowlanych przyjęto zgodnie w załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r z późniejszymi zmianami  (współczynniki przenikania ciepła ,, U’’ obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.)

Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego pomieszczeń dokonano na podstawie PN-EN 12831.

Zestawienie obliczeniowych strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń zamieszczono w załączniku nr 1 do dokumentacji.

Projektuje się następujące obiegi grzewcze:

- Obieg technologiczny Aparatów grzewczo wentylacyjnych o parametrach 70/50˚C

- Obieg technologiczny zasilania w ciepło Central wentylacyjnych OXEN o parametrach 70/50˚C

### Instalacja grzewcza w pom. administracyjnych w budynku doków rozładunkowych

W zespole pomieszczeń administracyjnych w budynku doków rozładunkowych projektuje się instalację centralnego ogrzewania za pomocą grzejników płytowych zasilanych z pompy ciepła powietrze-woda Daikin Altherma 3 o mocy grzewczej 4kW lub innej zamiennej o równoważnych parametrach. Wewnętrzna jednostka pompy ciepła zlokalizowana w pomieszczeniu umywalni – zgodnie z częścią rysunkową (rys. S-05). .

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako dwururową, wodną pompową z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Przepływ czynnika w instalacji zapewnia pompa obiegowa ze zmienną prędkością obrotową. Główne przewody tranzytowe prowadzić w zabudowie estetycznej oraz 
w bruzdach ściennych i pod posadzką. Rurociągi prowadzone w posadzce winny mieć przykrycie wylewką min. 4 cm. Rury układać zgodnie z wymaganiami Producenta. Piony prowadzić w bruzdach ściennych 14x14 cm, krytych płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi.

Materiał:

Obieg grzewczy w hali wysokiego składowania  projektuje się z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT (PE-RT - spoiwo - aluminium bez szwu - spoiwo - PE-RT) z umieszczoną po środku rurą aluminiową bezszwową – wykonaną w sposób ciągły w zakresie średnic 16x2,0mm; 20x2.25mm; 25x2.5mm; 32x3.0mm w zwojach i sztangach oraz rury 40x4.0mm i 50x4,5mm PE-RT/AL/PE-RT (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT).

Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane.

Przewody poziome i pionowe prowadzone na wierzchu ścian wykonać w sztangach montowane na zawiesiach montowanych do stropu lub do ścian.

Przed włączeniem do eksploatacji instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorąco. Po uzyskaniu pozytywnych prób na szczelność instalacji można przystąpić do maskowania przewodów rurowych. Maskowanie instalacji w stanie napełnienia i pod ciśnieniem.

### Demontaże

Przed realizacją projektowanych  instalacji ciepła technologicznego i instalacji wentylacji należy zdemontować uprzednio istniejącą instalację CO , CT i układów wentylacji z lokalizowanych w hali wysokiego składowania.

### Wykonanie instalacji

Armatura

Projektuje się armaturę odcinającą gwintowaną dla wielkości średnic dn 50, natomiast dla wielkości średnic powyżej dn 50 projektuje się armaturę o połączeniach kołnierzowych. Lokalizacje powyższej armatury pokazano na rzutach w niniejszej dokumentacji. Szczegółowe parametry techniczne armatury zamieszczono w Wykazie urządzeń i armatury załączonym do dokumentacji.

Napełnianie instalacji i próba ciśnieniowa.

Po ułożeniu wężownic, a przed zabetonowaniem należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu  minimalnym próbnym = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4MPa w ciągu 24 h.

Całość robót powinna być zgodna z WTWiORBM Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalację c.o. należy dokładnie wyregulować.

### Instalacja ciepła technologicznego

Projektuje się instalację ciepła technologicznego zasilającą w ciepło:

- nagrzewnicę wodne w jednostkach decentralnych OXEN

- nagrzewnice wodne w aparatach grzewczych AGW

Instalację ciepła technologicznego AGW projektuje się jako instalację zmienno - przepływową. Instalację ciepła technologicznego dla central OXEN projektuje się jako instalację stałoprzepływową.

Regulacja przepływów na obiegach instalacji grzewczych zasilających nagrzewnice wodne odbywać się będzie przy pomocy automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (montowanych na powrocie) oraz zawrotów odcinających z możliwością podpięcia rurki impulsowej dającej sygnał dla regulatora różnicy ciśnienia (montowanych na zasilaniu).

Regulatory różnicy ciśnienia, umożliwiają odcięcie obiegu, pomiar spadku ciśnienia, napełnienia i opróżnienia instalacji oraz utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w zadanym zakresie.

Materiał instalacji

Instalację projektuje się z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowana oraz dodatkowo zabezpieczona pasywną warstwą chromu np.: systemu KAN-therm lub innego, równoważnego o takich samych parametrach. Połączenia wykonać za pomocą systemowych złączek stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar.

Przed włączeniem do eksploatacji instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno oraz rozruchowi na gorąco. Po uzyskaniu pozytywnych prób na szczelność instalacji można przystąpić do maskowania przewodów rurowych. Maskowanie instalacji w stanie napełnienia i pod ciśnieniem.

Izolacja

Przewody należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku syntetycznego o grubości zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009r.,

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów instalacyjnych użyć zamocowania systemowe z izolacją akustyczną. Rozstaw podpór i punktów stałych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przewodów.

Armatura

Na instalacji projektuje się armaturę odcinającą o połączeniach gwintowanych dla wielkości średnic do DN50.

Przejścia ppoż

Przewody instalacji grzewczej przy przejściach przez przegrody poziome i pionowe będą prowadzone w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych niż prowadzony przewód w izolacji.

Przejścia rur przez ściany, stropy i elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć ogniowo masą lub opaską o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

### Wentylacja hali wysokiego składowania

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej zaproponowano jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie zdecentralizowanym OXEN X2-W-1.2-V. Urządzenie OXEN dostarcza świeże powietrze oraz usuwa powietrze z pomieszczenia w ilości maks. 1200 m3/h (urządzenie kompaktowe). Urządzenie posiada dwa krzyżowe wymienniki ciepła o wysokiej sprawności, odzyskujące ciepło z powietrza usuwanego – X2-flow. Ponadto posiada dwie sekcje wentylatorów zapewniające równomierne rozłożenie strumienia nawiewanego powietrza na całej powierzchni wymiennika. Jednostka wyposażona w dodatkowy wodny wymiennik ciepła mający za zadanie dogrzanie powietrza nawiewanego do budynku. W celu pokrycia pozostałych strat ciepła i dystrybucji powietrza w hali projektuje się strefowe ogrzewanie nagrzewnicami wodnymi LEO FB 20V. Nagrzewnice wyposażone są w wentylatory trzybiegowe, których wydajność jest regulowana za pomocą modułu sterującego DRV V i panelu sterującego T-box. Moc nagrzewnic dostosowana będzie do aktualnego zapotrzebowania na ciepło dzięki automatycznej lub manualnej trzystopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Odbywa się to poprzez pracę w trybie ciągłym (praca wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury w celu dalszej recyrkulacji powietrza) oraz termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury). Maksymalny strumień powietrza 2000 m³/h (3 bieg wyd. went.), maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa.

## Uwagi i postanowienia końcowe

- Szczegółowy harmonogram przeprowadzania robót instalacyjno-budowlanych ustalić z Inwestorem przed przystąpieniem do wykonania prac.

- Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie pozostałymi tomami projektu.

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane i narysowane.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.

- Ostateczne parametry urządzeń wyposażenia technologicznego należy dobrać na podstawie projektu wykonawczego.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji c.o. wykonać na podstawie projektu wykonawczego.

- Rozwiązania zamienne należy uzgodnić z Projektantem.