SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa projektu								      	          1

- Spis treści											          2

zaświadczenia

- Zaświadczenie Pana mgr inż. Aleksandra Burego	   				                       3

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pana mgr inż. Aleksandra Burego				       4-5

- Zaświadczenie Pana mgr inż. Marka Pawłowskiego                                                               	          6

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji          
technicznych w budownictwie Pana mgr inż. Marka Pawłowskiego				       7-8

OPIS TECHNICZNY 				       	   					     9-16

RYSUNKI:

- PLANSZA ZBIORCZA WOD-KAN			    skala	1:500		rys.  T2.3-01

- PROFIL PRZYŁACZA WODY				    skala 1:100/200	rys.  T2.3-02

- PROFILE  ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ	    skala	1:100/200	rys.  T2.3-06

- PROFILE  ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ	    skala	1:100/200	rys.  T2.3-09.1

- PROFILE  ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ	    skala	1:100/200	rys.  T2.3-09.2

- STUDZIENKA  PVC Ø425                   			    skala 1:10		rys.  T2.3-10

OPIS    TECHNICZNY

O 2/7

UZBROJENIE WOD -KAN

SPIS TREŚCI:

OPIS    TECHNICZNY	9

1.	DANE OGÓLNE	11

1.1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

1.2	PODSTAWA OPRACOWANIA	11

1.3	INWESTOR	11

1.4	JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	11

1.5	ZAKRES OPRACOWANIA	11

1.6	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE MODERNIZOWANEJ STACJI	11

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO .	12

3.	OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ.	12

3.1	PRZYŁĄCZ  WODOCIĄGOWY.	12

3.1.1	Sprawdzenie średnicy przyłącza	12

3.1.2	ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ	14

3.2	KANALIZACJA SANITARNA .	14

3.2.1	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.	14

3.3	KANALIZACJA DESZCZOWA.	14

3.3.1	Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.	14

4.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW .	15

5.	WARUNKI WYKONANIA.	15

# DANE OGÓLNE

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujący przebudowę przyłącza wodociągowego oraz rozbudowę instalacji wewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla modernizowanej stacji paliw ORLEN Nr 4207 w  Agatówce.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500

- wizja w terenie

- obowiązujące normy i przepisy prawne

## INWESTOR

Nazwa: ORLEN S.A.

Adres: 09-411 Płock , ul. Chemików 7

## JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

Nazwa:  Pracownia Architektury i Wnętrz Selin Ar

Adres:    91-039 Łódź , ul. Eliasza Chaima Majzela7/48

## ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowę oraz przebudowę istniejącej infrastruktury wod-kan na stacji paliw ORLEN S.A Nr 4207 w Agatówce, w związku z planowaną modernizacją stacji paliw.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa przyłącza wodociągowego

- budowa nowych odcinków instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

- budowa nowych odcinków instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej

## INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE MODERNIZOWANEJ STACJI

Stacja paliw nr 4220 zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wsi Agatówka przy 
ul. Centralnej 38 na działce nr dz. ew. 1413/2, obr. 0007 Pilchów gm. Zaleszany, pow. stalowowolski.

Stacja prowadzi sprzedaż detaliczną benzyn i oleju napędowego oraz gazu LPG.

W istniejącym pawilonie na terenie stacji zlokalizowano punkt handlowy, przeznaczony do sprzedaży

w ograniczonym zakresie części, akcesoriów i kosmetyków samochodowych, a także paczkowanych artykułów spożywczych (słodyczy) i prasy oraz pomieszczenia socjalne dla obsługi.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Na terenie przedmiotowej stacji paliw występuje następujące uzbrojenie w zakresie wod-kan.:

- przyłącze wodociągowe - stacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej Ø90;

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej - ścieki bytowe z budynku stacji paliw odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

- instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowo-roztopowe z powierzchni zadaszonych 
i powierzchni podjazdów na terenie stacji odprowadzane są poprzez separator do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie stacji paliw.

# OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

Modernizacja stacji paliw będzie obejmowała:

- rozbiórkę pawilonu stacji paliw;

- rozbiórkę fragmentu zadaszenia istniejącej wiaty naddystrybutorowej;

- budowę nowego pawilonu stacji paliw;

- budowę nowej wiaty śmietnikowej;

- budowę instalacji do magazynowania i wydawania AdBlue;

Budowa nowego pawilonu spowodowała konieczność przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w oparciu o istniejące przyłącza do kolektorów miejskich.

## PRZYŁĄCZ  WODOCIĄGOWY.

Istniejący przyłącz wodociągowy do pawilonu stacji paliw ulegnie przebudowie. Istniejący przewód wodociągowy na odcinku od węzła W1 (rys. nr T2.3-01 i T2.3-02) do istniejącego pawilonu zostanie zlikwidowany. Nowy przyłącz wodociągowy wykonany zostanie na odcinku węzeł W1 – projektowany pawilon stacji.

Włączenie projektowanego przyłącza z istniejącym przewodem przyłącza wodociągowego wykonać zastosowaniem odpowiednich kształtek połączeniowych (zgrzewanych).

Projektowany przyłącz wodociągowy wykonany zostanie z rur PE100 SDR17 PN10 średnicy d40/2,4mm. Przewód wodociągowy układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. Po ułożeniu rur PE obsypać je piaskiem gr. 30cm i ułożyć taśmę lokalizacyjną o szerokości 20 cm. Łącznie rur PE wykonać za pomocą zgrzewania lub przy pomocy złączek elektrooporowych.

Przed wykonaniem nowego przyłącza należy sprawdzić stan zasuwy odcinającej na istniejącym przyłączu.

W przypadku jej niesprawności należy wymienić ją na nową (zasuwa odcinająca z klinem gumowym).

### Sprawdzenie średnicy przyłącza

Przewidywany przepływ obliczeniowy wody dla budynku stacji paliw wynosi:

Wymiarowanie instalacji wody wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru jak dla hoteli i domów towarowych

q = 0,698*(Σqn)0,5- 0,12

Wypływ normatywny

| Odbiornik | jm. | Ilość | qn/szt | qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zlewozmywak | szt. | 3 | 0,07 | 0,21 |
| zlew | szt. | 1 | 0,15 | 0,15 |
| umywalka | szt. | 4 | 0,07 | 0,28 |
| miska ustępowa | szt. | 3 | 0,13 | 0,39 |
| pisuar | szt. | 1 | 0,3 | 0,3 |
| natrysk | szt. | 1 | 0,15 | 0,15 |
| zawór czerpalny | szt. | 3 | 0,3 | 0,9 |
| ekspres | szt. | 1 | 0,25 | 0,25 |
| razem qn |  |  |  | 2,63 |

Sumaryczny maksymalny przepływ chwilowy uwzględniający jednoczesność poboru wynosi:

q=0,698x(Σqn)0,5 -0,12 =  0,698 x 2,63 0,5  -0,12 =  1,01 [dm3/s] = 3,64 m3/h

SPRAWDZENIE  ISTNIEJĄCEJ ŚREDNICY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

Przewidywany  przepływ  obliczeniowy  wody  wynosi:   q = 1,01 [dm3/s] = 3,64 [m3/h]

Długość przyłącza   L=25,6m

Średnica   przyłącza    Ø 40PE

Dla średnicy Ø40mm i długości przyłącza L=25,6m  przy przepływie q = 1,01 dm3/s prędkość przepływu wyniesie V = 1,21 m/s  przy stracie  na przyłączu równej 1,40m sł. wody.

Przepustowość przyłącza wody jest wystarczająca dla docelowego zapotrzebowania wody dla planowanej zabudowy.

    - Zapotrzebowanie na wodę

| Zapotrzebowanie na wodę dla pracowników liczba pracowników = 15 zużycie wody = 30 litrów/osoba/doba | Qprac=15 ∙ 30=450 litrów/doba |
| --- | --- |
| Zapotrzebowanie na wodę (prysznice) Ilość użyć prysznica w ciągu doby 7 Średnie zużycie wody = 60 litrów/osoba | Qprysz=7 ∙ 60=420 litrów/doba |
| Zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet ilość użyć toalet w ciągu doby = 100 jednorazowe zużycie wody = 6 litrów | Qgości=100∙ 6= 600 litrów/doba |
| Zapotrzebowanie na cele porządkowe ilość wody na 1m2 powierzchni = 2 litry krotność zmywania w ciągu doby = 1 | Qporz=146,5∙ 2 = 293 litrów/doba |

Qsrd= 450+420+600+293 = 1763 l/d  = 1,7 m3/d

  - KANALIZACJA SANITARNA.

### Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanego nowego pawilonu stacji paliw na istniejącej instalacji sanitarnej zabudowana zostanie studzienka typu Wawin Basic 425 PVC oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem „S1”, do której włączona zostanie projektowana instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej.

Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej na terenie stacji zaprojektowana została 
z rur PVC-U kl. S Dn160/4,7 ze ścianką litą. Uzbrojenie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki rewizyjne z tworzywa typu Wawin Basic 425 PVC. Przykrycie studzienki stanowi włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400. Kanalizację układać ze spadkiem pokazanym na profilach.

Posadowienie rurociągów winno spełniać warunki obowiązujące dla rurociągów PVC. Posadowienie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min 20cm. Obsypka z boków i zasypka od góry grubości 30 cm, również zagęszczone.  Z uwagi na brak możliwości zachowania normatywnego przykrycia rurociągów   w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągi należy ocieplić warstwą keramzytu gr.20cm lub skorupami styropianowymi.

Wykopy w celu ułożenia kanałów wykonać jako wąsko przestrzenne - szalowane.

Ilość ścieków przyjęta została w oparciu o bilans zapotrzebowania wody i wynosi:

Qdśr	=  1,7 m3/d

## KANALIZACJA DESZCZOWA.

### Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Istniejąca na terenie stacji paliw instalacja kanalizacji deszczowej ulegnie częściowej likwidacji 
z uwagi na występujące kolizje z nowobudowanym pawilonem stacji paliw. Rurociągi przeznaczone do likwidacji należy zdemontować.

W ramach projektu projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni zadaszonej projektowanego pawilonu (wody te nie wymagają podczyszczania) oraz odwodnienia studzienki nazbiornikowej projektowanego zbiornika AdBlue  
i odwodnienia tacy szczelnej stanowiska spustu AdBlue.

Projektowane odcinki instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej włączone zostaną do istniejącej na stacji instalacji kanalizacji deszczowej.

Nowo projektowane odcinki instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostały z rur PVC-U kl. S ze ścianką litą DN110mm i DN160.  Na kanałach przewidziano studzienki rewizyjne z tworzywa typu Wawin Basic 425 PVC. Przykrycie studzienek stanowią włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400. Kanalizację układać ze spadkiem pokazanym na profilach.

Posadowienie rurociągów winno spełniać warunki obowiązujące dla rurociągów PVC. Posadowienie na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min 20cm. Obsypka z boków i zasypka od góry grubości 30 cm, również zagęszczone.  Z uwagi na brak możliwości zachowania normatywnego przykrycia rurociągów  w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągi należy ocieplić warstwą keramzytu gr.20cm lub skorupami styropianowymi

Wykopy w celu ułożenia kanałów wykonać jako wąsko przestrzenne - szalowane.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW .

Rura PE100 SDR17 PN10 d40/2,4mm			L=  22,80 m

Rura:

PVC – U Kl. „S” 	D110/3,2			L=  52,70 m

PVC – U Kl. „S” 	D160/4,7			L=  71,3 m

Studzienka niewłazowa  Wawin Basic 425PVC

z włazem żeliwnym typ ciężki D400			szt. 6

- WARUNKI WYKONANIA.

1.	Do Inwestora należy przekazanie terenu pod budowę oraz sprawy formalno-prawne

2.	Do budowy stosować materiały posiadające atesty oraz bez uszkodzeń mechanicznych w czasie transportu.

3.	Uprawnione służby geodezyjne powinny wykonać wytyczenie uzbrojenia.

4.	Istniejące uzbrojenie należy wytyczyć z udziałem użytkownika uzbrojenia.

5.	Po zakończeniu układania rur należy przeprowadzić próby szczelności wykonanych sieci. Dla kanalizacji próby wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek wg PN-92/B-10735.

6.	Montaż sieci prowadzić w starannie zabezpieczonych wykopach, a szczególną ostrożność    zachować w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Należy bezwzględnie przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywki w celu sprawdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących sieci. W przypadku stwierdzenia posadowienia na rzędnej innej niż w projekcie należy poinformować projektanta w celu dokonania korekty.

7.	Przy realizowaniu inwestycji należy stosować się do zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (DZ. U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych

8.	Roboty wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II oraz instrukcją montażową producenta rur

9.	Przedmiotowe uzbrojenie przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego

10.	Wszystkie prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP, tj.:

-	rozporządzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r (Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie   BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

-	PN-83/B-8836-02- roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

-	Pn-88/B-06050- roboty ziemne budowlane – wykopy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

-	Wyposażyć budowę w apteczkę umożliwiającą udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

-	Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy układaniu uzbrojenia wod-kan w zakresie BHP odnośnie robót ziemnych