PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ,

ARCHITEKT EWA MIROWSKA

91 - 439 ŁÓDŹ UL. E. CH. MAJZELA 7 / 48, NIP: 726-156-24-79
TEL./FAX:042 656 84 84, KOM: 0601 05 00 78,

E-MAIL: selinar@selinar.com

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT TECHNICZNY –

WEWNĘTRZNE INSTALACJE HVAC

| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | ROZBIÓRKA PAWILONU STACJI PALIW, FRAGMENTU ZADASZENIA WIATY NADDYSTRYBUTOROWEJ, STANOWISKA KOMPRESOR ODKURZACZ, BUDOWA ZBIORNIKA, STUDNI ZLEWOWEJ I DYSTRYBUTORA ADBLUE, PAWILONU STACJI PALIW, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, STANOWISKA KOMPRESOR- ODKURZACZ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego |  | Adres: 37-464 AGATÓWKA, UL. CENTRALNA 38 Kategoria obiektu budowlanego: XX |  |  |  |
| Pozostałe dane adresowe: |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181806_2 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0007 PILCHÓW Numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany: 1413/2 Identyfikator działki: 181806_2.0007.1413/2 |  |  |  |
| Dane Inwestora: |  | Nazwa inwestora: ORLEN S.A. Adres inwestora: UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK |  |  |  |
| Zakres opracowania | Zespół projektowy |  | Specjalność i numer uprawnień | Data opracowania/ data sprawdzenia | Podpis |
| Branża hvac | Projektant: mgr inż. Katarzyna Krzak |  | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; nr uprawnień: LOD/1698/POOS/11 | 29.05.2026 |  |
| Branża hvac | Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Matuszewska- Winkler |  | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; nr uprawnień: LOD/0894/POOS/08 | 29.05.2026 |  |

SPIS RYSUNKÓW PROJEKTU:

Rzut sufitów – instalacje wentylacji i klimatyzacji......................................................... T3.5-01

Rzut dachu – instalacje wentylacji i klimatyzacji.......................................................... T3.5-02

Rzut sufitów – instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego.................................. T3.5-04

Schemat instalacji ogrzewania i ciepła technologicznego……..................................... T3.5-05-rev2

Rozwinięcie instalacji ogrzewania i ciepła technologicznego……..................................T3.5-06

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	5

2.	Opis Zakres opracowania.	5

3.	Instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego	5

3.1.	Instalacja ciepła technologicznego	6

3.2.	Instalacja c.o.	7

3.3.	Próby ciśnieniowe	7

4.	Instalacja gazowa	8

4.1.	Opis zastosowanego rozwiązania	8

4.2.	Próba ciśnieniowa	8

5.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	9

5.1.	Założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji	9

5.2.	Bilans powietrza wentylacyjnego.	11

5.3.	Opis systemów wentylacyjnych	12

5.3.1.	Wentylacja ogólna N1/W1	12

5.3.2.	Wywiew z pokoju opiekuna z dzieckiem oraz toalet.	14

5.4.	Zestawienie urządzeń na potrzeby wentylacji i klimatyzacji	15

5.5.	Instalacja klimatyzacji	16

5.6.	Instalacja skroplin	17

6.	Wymagane okresy gwarancji	17

9  Uwagi końcowe	19

10 Zestawienie obliczeń dla klimatyzacji	20

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –                                                                     Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 t.j) Ja niżej podpisany oświadczam, iż:

PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE HVAC

będący elementem projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:

ROZBIÓRKA PAWILONU STACJI PALIW, FRAGMENTU ZADASZENIA WIATY NADDYSTRYBUTOROWEJ, STANOWISKA KOMPRESOR ODKURZACZ,

BUDOWA ZBIORNIKA, STUDNI ZLEWOWEJ I DYSTRYBUTORA ADBLUE, PAWILONU STACJI PALIW, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, STANOWISKA KOMPRESOR- ODKURZACZ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zlokalizowanego pod adresem:

37-464 AGATÓWKA, UL. CENTRALNA 38

DZ. NR 1413/2, OBR. EW. 0007 PILCHÓW, JEDN. EW. 181806_2, ID. DZ. 181806_2.0007.1413/2

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| mgr inż. Katarzyna Krzak | HVAC | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LOD/1698/POOS/11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Katarzyna Matuszewska-Winkler | HVAC | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LOD/0894/POOS/08 |  |

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie wewnętrznych  instalacji: wentylacji, klimatyzacji , centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla obiektu STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 4207 AGATÓWKA, 37-464 AGATÓWKA, ul. CENTRALNA 38, DZ. NR 1413/2, OBR. EW. 0007 PILCHÓW, JEDN. EW. 181806_2, ID. DZ. 181806_2.0007.1413/2

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora

- Podkłady architektoniczne

- Wytyczne projektowania instalacji sanitarnych opracowane przez COBRTI „INSTAL”.

- Katalogi producentów stosowanych materiałów.

- Obowiązujące przepisy i Polskie Normy.

# Opis Zakres opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

# Instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

W pawilonie stacji zaprojektowano instalacja ogrzewania wodnego, pompowego zasilająca grzejniki płytowe.

Strefa III, Tz = -20°C

Parametry wody grzejnej: tz/tp =70/50°C.

Źródłem ciepła będzie kondensacyjny kocioł gazowy  o mocy 32kW zasilany gazem ziemnym z sieci miejskiej zlokalizowany w pomieszczeniu na zapleczu stacji. Kocioł  zasila jeden obiegi ciepła technologicznego, jeden obieg grzewczy i wbudowany podgrzewacz wody o pojemności 130l.

# Bilas cieplny

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach  wykonano przy pomocy  programu komputerowego  Audytor OZC Pro zgodnie z normą PN–EN 12831

Temperatury wewnątrz ogrzewanych  pomieszczeń przyjęto wg §134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowania późniejszymi zmianami  Parametry powietrza zewnętrznego dla zimy określono zgodnie z normą PN-82/B02403

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. | H pom. |  | Straty ciepła w pomieszczeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pom. |  | [1m2] | [m] | [°C] | [W] |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0/03 | Przedsionek WC męskiego | 2,4 | 3,0 | 16 | 110 |
| 0/04/05 | Toaleta męska pisuar | 2,5/1,4 | 3,0 | 16 | 240 |
| 0/07 | Pokój opiekuna z dzieckiem | 3,8 | 3,0 | 24 | 230 |
| 0/08 | Toaleta damska/niepełnosprawnych | 4,8 | 3,0 | 16 | 150 |
| 0/09 | Komunikacja zaplecza | 12,7 | 3,0 | 16 | 1187 |
| 0/13 | Szatnia personelu | 8,8 | 3,0 | 24 | 400 |
| 0/14/015 | Łazienka personelu/WC | 2,4/1,4 | 3,0 | 24 | 260 |
| 0/16 | Pokój kierownika | 5,2 | 3,0 | 20 | 381 |
| 0/17 | Zaplecze socjalne | 7,2 | 3,0 | 20 | 275 |
| 0/18 | Kotłownia gazowa | 3,3 | 3,0 | 16 | 605 |
| Suma strat ciepła w pomieszczeniach |  |  |  |  | 3838 |

Zapotrzebowanie ciepła  :

--  Ogrzewanie pomieszczeń						 3838W

--  dla nagrzewnicy powietrza					 6000W

--  dla kurtyny powietrza						 10000W

--  do podgrzewu ciepłej wody użytkowej				7200W

Łączne zapotrzebowanie ciepła :				27038W

# Instalacja ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologiczne zasilać będzie  kurtynę  powietrza i nagrzewnicę kanałową .Przed nagrzewnicą i kurtyną zamontować zawory odcinające i zawory regulacyjne. Przy nagrzewnicach zamontować zestaw pompowy wyposażony w:

- zawór trójdrogowy pozwalający na regulację temperatury powietrza nawiewanego,

- zawór regulacyjny z króćcami do pomiaru przepływu czynnika grzewczego,

- zawory odcinające,

- termometr/manometr.

Projektuje się kurtynę  powietrza o szerokości 1,0 m i mocy grzewczej 10kW. Fabryczna obudowa urządzenia (montowana przez producenta). Urządzenie z nagrzewnicą wodną — montaż nad drzwiami o wymiarach: szerokość 1,2m i wysokość 2,0 m z możliwością zmniejszenia prześwitu w okresie zimowym. Obudowa w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9006 w kolorze naturalnego aluminium lub ze stali nierdzewnej. Wentylator z 3 stopniami wydajności.

Przy kurtynie powietrznej zamontować zestaw wyposażony w:

- zawór dwudrogowy otwierany automatycznie przy załączeniu kurtyny przez obsługę,

- zawór regulacyjny z króćcami do pomiaru przepływu czynnika grzewczego,

- zawory odcinające.

W najwyższych punktach instalacji montować automatyczne zawory odpowietrzające z zaworami odcinającymi.

# Instalacja c.o.

W pawilonie została zaprojektowana instalacja  ogrzewania tradycyjna dwururowa z rozdziałem górnym. Grzejniki zasilane będą z instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie z połączeniami zaciskowymi Doprowadzenie do grzejników od dołu poprzez zawory typu VK . Doprowadzenie do grzejników zlokalizowano w ściankach działowych lub w bruzdach w ścianach nośnych.

W pomieszczeniach stacji należy zainstalować grzejniki płytowe firmy „V&N” (lub równorzędne) z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym z podłączeniem dolnym ( podejście ze ściany). Odpowietrzenie instalacji c.o. odpowietrznikami automatycznymi zabudowanymi w najwyższych punktach instalacji – odpowietrzniki typu Spirovent Φ15. Zawory termoregulacyjne posiadają zmienne kv i możliwość programowania nastawy wstępnej. Współpracują z głowicami termostatycznymi firmy Heimeier lub Danfoss .

W sali sprzedaży zostaną zamontowane  klimatyzatory z funkcją  pompy ciepła

# Próby ciśnieniowe

Próba szczelności na zimno:

Po wykonaniu instalacji (poszczególnych sekcji) należy ją skutecznie przepłukać wodą, a fakt ten potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,4 MPa w ciągu 30 min. Próbę szczelności przeprowadzić osobno na poszczególnych sekcjach, przed zaizolowaniem rur oraz przed zakryciem i zalaniem posadzki. Wyniki badania należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 30 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia i nie zostaną stwierdzone przecieki (w szczególności na spawach, połączeniach gwintowanych i zaprasowywanych).

Próba szczelności na gorąco z wykonaniem regulacji:

Próbę na gorąco z wyregulowaniem instalacji wykonać po pozytywnym zakończeniu prób na zimno i usunięciu wszelkich ewentualnych usterek. Próbę przeprowadzić przez okres co najmniej 72 godz. W czasie próby dokonać wstępnej regulacji zładu – dokonać nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych.

Po 3 dobach ogrzewania budynku przy temperaturach zewnętrznych od – 20 do +6C należy ocenić prawidłowość przeprowadzonej regulacji i dokonać korekty. Należy skontrolować przede wszystkim temperatury zasilania i powrotu na zładzie oraz na głównych pionach i rozgałęzieniach. Skontrolować pracę wszystkich grzejników w sposób przybliżony (temp. zasilania i powrotu termometrem stykowym) oraz uzyskane temperatury we wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy przeprowadzić korektę przez odpowiednie doregulowanie przepływów przez piony i grzejniki. Podczas próby na gorąco należy powtórnie dokonać oględzin szczelności wszystkich połączeń oraz szczególnie wszystkich elementów kompensujących.

Po uzyskaniu żądanych parametrów eksploatacyjnych (temp. pomieszczeń) i stwierdzeniu szczelności instalacji próbę można uznać za pozytywną.

# Instalacja gazowa

# Opis zastosowanego rozwiązania

Projektowana instalacja gazowa zasilać będzie w gaz kocioł gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni. Instalacja gazowa rozpoczynać się będzie od szafki gazowej z kurkiem głównym  zlokalizowanej na ścianie  budynku . doprowadzona będzie do kotła gazowego. Pomiar zużycia gazu poprzez gazomierz zlokalizowany w szafce.. .

Wewnętrzną instalację gazową  o ciśnieniu max 2,5kPa projektuje. się z rur stalowych  bez szwu, przewodowych, zgodnych z wymogami normy PN-EN 1775:2001, łączonych za pomocą spawania. Przewody  prowadzić na powierzchni ścian lub w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych łatwo usuwalną masą tynkarską ze spadkiem 0,2% w kierunku kotła. Przed podłączeniem do kotła średnicę zredukować do wielkości ścieżki gazowej palnika.

Przy przejściu przez przegrody budowlane, przewody prowadzić w rurach ochronnych. Przejścia wykonać o odpowiedniej dla danej przegrody klasie odporności ogniowej. Przewody poziome prowadzić w odległości co najmniej 0,10m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przy skrzyżowaniu minimalna odległość wynosi 20mm. Mocowanie rurociągów uchwytami metalowymi. Odległość uchwytów maksymalnie 1,5m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.

Podejście pod każde urządzenie wyposażyć w zawór odcinający kulowy umieszczony w dostępnym miejscu.

# Próba ciśnieniowa

Po ukończeniu prac montażowych instalacje przedmuchać sprężonym powietrzem a następnie przeprowadzić próbę szczelności. Główną próbę szczelności wykonać na instalacji nieposiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek i odłączeniu odbiornika. Po sporządzeniu pozytywnego protokołu z próby gazociąg dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną i dwukrotnie farbą nawierzchniową koloru żółtego.

Próbę szczelności i wytrzymałości należy przeprowadzić zgodnie z:

§34 ust.5 i 6 oraz §35 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r – Dz. U poz. 640 z dnia 4.06.2013r

Normą PN – EN 12327:2004 ,,Systemy dostawy gazu – Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia  i unieruchomienia – Wymagania funkcjonalne”.

# Instalacja wentylacji i klimatyzacji

# Założenia projektowe wentylacji i klimatyzacji

Obliczenia wykonano dla lokalizacji budynku w strefie klimatycznej III dla zimy i II dla lata (przy podwyższonej temperaturze zewnętrznej w stosunku do wytycznych normowych z +30°C do +32°C):

| Parametry powietrza zewnętrznego: - temperatura zewnętrzna w lecie - temperatura zewnętrzna w zimie Parametry powietrza wewnętrznego: temperatura wewnętrzna w lecie temperatura wewnętrzna w zimie: Prędkość przepływu powietrza w przewodach głównych Prędkość przepływu powietrza przed nawiewnikiem | - 32°C, 9=45% - 20°C, 9=100% - 24°C, 9-wynikowa, - 20°C, 9-wynikowa, - do 4,0 m/s, - do 2,0-3,0 m/s, |
| --- | --- |

Dopuszczalne natężenie dźwięku od instalacji wg PN-B-02151-2:

- pomieszczenia biurowe max. 35 dB(A)

- pomieszczenia Sali sprzedaży max. 45 dB(A),

Parametry przegród:

- witryna - okna podwójnie szklone, bez żaluzji Uok=0,9 W/m2K

- ściany zewnętrzne U=0,20 W/m2K

- stropodach U=0,15 W/m2K,

- podłoga na gruncie U=0,30 W/m2K,

Przyjęte zyski ciepła i wilgoci od ludzi:

Obliczenia zysków ciepła od ludzi dokonano na podstawie wzoru

QL = )(9 x n x qj

Obliczenia zysków wilgoci od ludzi dokonano na podstawie wzoru x QpXnxwj

ilość osób w sali sprzedaży — 5 pracowników i 14 klientów.

zyski ciepła od ludzi aktywność mała	— 80W/os, 147g/h/os

współczynnik jednoczesności ze względu na płeć	— 0,9

współczynnik jednoczesności przebywania	— 0,8

Przyjęte zyski ciepła od oświetlenia:

Obliczenia zysków ciepła od oświetlenia przyjęto na podstawie współczynnika 20W/m2. Przyjęte zyski ciepła przez przenikanie:

Obliczenia zysków ciepła przez przenikanie dokonano na podstawie wzoru

Qp =AxUxAt

A - powierzchnia przegrody, [m2]

U - współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]

At — różnica temperatur po obu stronach przegrody [W/m2K]

Przyjęte zyski ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste:

Obliczenia zysków ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste dokonano na podstawie wzoru

Qok = F x[yol x yo2 x6.3 x (k , x R, x I,. + k,. x R, x I ,..) + U x (t z —ty)

F - powierzchnia okna w świetle muru, [m2]

(p i - udział powierzchni szkła w powierzchni okna

9 2 - poprawka ze względu na wysokość nad poziom morza

9 3 - współczynnik uwzględniający rodzaj oszklenia i urządzenia przeciwsłoneczne

Rs - stosunek powierzchni nasłonecznionej do całkowitej

Rc - stosunek powierzchni zacienionej do całkowitej (Rs+Rc=1)

lcmax, lrmax - maksymalne wartości natężenia promieniowania całkowitego i rozproszonego dla szkła gr. 3mm, [VV/m2]

kc, kr - współczynniki akumulacji

- - współczynnik przenikania ciepła przez okna [W/m2K] tz - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego, [°C] tp - obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu, [°C]

Przyjęte zyski ciepła od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste:

Obliczenia zysków ciepła od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste dokonano na podstawie wzoru

Qs, = F xU x[At ,, + (t z„,— 24) + (26 — tp )+ fil

F - powierzchnia przegrody nieprzeźroczystej, [m2]

- - współczynnik przenikania ciepła przegrody, [W/m2K]

Atr — równoważna różnica temperatur po obu stronach przegrody [W/m2K]

tzm — temperatura zewnętrzna średnia dobowa [W/m2K]

tp — temperatura wewnętrzna [W/m2K]

R— współczynnik poprawkowy uwzględniający stopień przezroczystości atmosfery

Obliczenia zysków ciepła od urządzeń elektrycznych na Sali sprzedaży i Pokoju kierownika przedstawiono w tabeli na końcu opisu.

Obliczenia zysków ciepła od urządzeń elektrycznych na Sali sprzedaży i Pokoju kierownika przedstawiono w tabeli na końcu opisu.

Sumaryczne zyski ciepła na Sali sprzedaży i Pokoju kierownika przedstawiono w tabeli na końcu opisu.

Maksymalne zyski ciepła dla Sali sprzedaży wynoszą  18,6 kW.

Maksymalne zyski dla pokoju kierownika, magazynu II i pom. socjalnego wynoszą  1,5 kW.

Ilości powietrza wentylacyjnego:

—	minimalna ilość powietrza ze względów higienicznych				30 m3/h

—	dla WC w węzłach sanitarnych						50m3/h

—	dla pisuarów w węzłach sanitarnych						30 m3/h

—	dla natrysków									50m3/h

—	minimalna ilość powietrza wentylacyjnego pow. Sklepowej			3w/h

—	minimalna ilość powietrza wentylacyjnego pom. socjalnego			4w/h

Czynnik grzejny i chłodniczy:

Czynnik chłodniczy — R32

Działanie klimatyzacji na Sali sprzedaży i Sali konsumpcyjnej przez 12 godzin w ciągu doby, 90 dni w czasie lata ze współczynnikiem 0,5, 75 dni w czasie lata ze współczynnikiem 0,25, nocą wentylacja bez załączania sprężarki.

Działanie klimatyzacji na zapleczu w pomieszczeniu kierownika, magazynie i socjalnym z pełną mocą przez 24 godziny w ciągu doby w czasie 165 dni lata ze współczynnikiem 0,5.

Działanie klimatyzacji na zapleczu w pomieszczeniu kierownika, magazynie i socjalnym z pełną mocą przez 24 godziny w ciągu doby w czasie 165 dni lata ze współczynnikiem 0,5. Działanie klimatyzacji w serwerowni z pełną mocą przez 24 godziny w ciągu doby w czasie 365 dni

Dla obiektu projektuje się instalację nawiewno-wywiewną zrównoważoną. Budynek będzie obsługiwany przez  następujące systemy wentylacyjne: N1 - nawiew ogólny, W1 - wywiew ogólny, WS-wywiew z toalety damaskiej i męskiej , WSP- wywiew z łazienki i toalety personelu , WMD - wywiew z pokoju opiekuna z dzieckiem.

# Bilans powietrza wentylacyjnego.

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow. | H pom. | Ilość wymian | Ilość powietrza nawiewanego (m3/h) | Ilość powietrza wywiewanego (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pom. |  | [1m2] | [m] | [n] |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0/01 | Sala sprzedaży | 68,0 | 3,0 | 3 | 600N1 | 600W1 |
| 0/02 | Przedsionek toalet | 6,1 | 2,0 | - | 120N1 | - |
| 0/03 | Przedsionek męski | 2,4 | 3,0 | - | 80N1 | - |
| 0/04 | Pisuar męski | 2,5 | 3,0 | - | - | 30WSM |
| 0/05 | WC męski | 1,4 | 3,0 | - | - | 50WSM |
| 0/06 | Aneks porządkowy | 0,8 | 3,0 | - | - | 20WSM |
| 0/07 | Pokój opiekuna z dzieckiem | 3,8 | 3,0 | - | - | 50WOD |
| 0/08 | Toaleta damska | 4,8 | 3,0 | - | - | 50WSD |
| 0/09 | Komunikacja zaplecza | 12,7 | 3,0 |  | 50N1 | - |
| 0/10 |  | Magazyn przemysłowy | 2,7 | 3,0 | - | - | 20 WMP |
| 0/11 | Magazyn spożywczy | 7,3 | 3,0 | - | - | 30WMS |
| 0/13 | Szatnia personelu | 8,8 | 3,0 | 4,0 | 110N1 | - |
| 0/14/015 | Łazienka personelu/WC | 2,4/1,4 | 3,0 | - | - | 110WSP |
| 0/16 | Pokój kierownika | 5,2 | 3,0 | 2,5 | 50 N1 | 50 W1 |
| 0/17 | Zaplecze socjalne | 7,2 | 3,0 | 3,0 | 60 N1 | 60 W1 |

`

Zgodnie z w/w obliczeniami:

Ciąg N1 nawiew powietrza świeżego wentylacji ogólnej  					1070m³/h

Ciąg W1 wywiew powietrza wentylacji ogólnej							 710m³/h

Ciąg WOD wywiew powietrza z pomieszczenia opiekuna i z dzieckiem 			50m³/h

Ciąg WSD wywiew powietrza z pomieszczenia WC damskiego 				50m³/h

Ciąg WSM  wywiew powietrza z pomieszczeń z WC męskiego  i aneksu porządkowego	100m³/h

Ciąg WMP wywiew z magazynu przemysłowego 						20 m³/h

Ciąg WMP wywiew z magazynu spożywczego							30 m³/h

Ciąg WSP wywiew powietrza z pomieszczenia z łazienki personelu 		  		110m³/h

# Opis systemów wentylacyjnych

# Wentylacja ogólna N1/W1

Nawiew N1 i wywiew W1 są podłączone do centrali wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła CW1.

Centrala wentylacyjna CW1 (Vn=1000m3/h; 300Pa/Vw=710m3/h; 300Pa) zlokalizowana 
w strefie sufitu podwieszonego nad korytarzem zaplecza. Centralę należy wyposażyć w filtry, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy i wentylatory z falownikiem oraz pełną automatykę i okablowanie (regulacja temperatury, nadzór filtrów, regulacja odzysku wymiennika). Na kanale nawiewnym zostanie zamontowana nagrzewnica kanałowa wodna o mocy 6kW i chłodnica  freonowa o mocy 3kW. Czujnik temperatury należy zamontować w kanale i na zewnątrz budynku. Klasa filtrów M5. Sprawność odzysku ciepła w zimie min. 80%. Wentylatory EC.

Urządzenia wentylacji - ogólne wymagania techniczne:

- Zakres temperaturowy dla wszystkich urządzeń: -20 °C + +32 °C

- Urządzenia muszą zapewniać możliwość odzysku ciepła. Preferowane wymienniki obrotowe. Sprawność odzysku ciepła (zgodnie z KE1253/2014) min. 80%

- Wentylatory o współczynniku SFP nawiew 1000 W/m3/s i wywiew 500 W/m3/s

- Nagrzewnica wodna, fabryczna obudowa

- Sterowniki mocowane na ścianie w miejscu niedostępnym dla osób postronnych z 
możliwością blokowania ustawień, łącznie z blokadą pilota. Pilot na podczerwień.

- Ścienne czerpnie świeżego powietrza.

- Poziom hałasu dla centrali wentylacyjnej — ciśnienie akustyczne z odległości 1m max. 55dB(A) przez obudowę. Moc akustyczna na nawiewie i wyciągu max. 80dB(A).

- Układ anemostatów nawiewnych i wywiewnych musi zapewniać komfort klientów i obsługi stacji. W tym celu szczególnie w strefie za kasowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie muszą być stosowane anemostaty nawiewowe wirowe. Komfort ciepiny w strefie za kasowej powinien być priorytetowy.

- Wyciągi ze stali nierdzewnej stosowane nad urządzeniami generującymi największe zyski ciepła. Bezpośrednio nad modułem hot dog anemostat wywiewny.

- Urządzenia muszą posiadać możliwość podłączenia do systemu BMS, opartym o otwarty protokół komunikacyjny (Otwarty protokół komunikacji — dokumentacja protokołu ogólnie dostępna np. MODBUS). Wymagana możliwość monitorowania następujących parametrów:

- dane urządzenia,

- status pracy urządzenia,

- bieżące dane pomiarowe układu (w tym temperatury, wilgoci),

- komunikaty o błędach,

- status pracy wentylatorów,

- pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej (silniki, nagrzewnice elektryczne),

- sprawdzenie poprawności działania kart komunikacyjnych i systemu sterowania nadrzędnego,

- sprawdzenie historii pomiarów oraz zdarzeń alarmowych poszczególnych parametrów urządzenia.

- Sterownik urządzenia powinien umożliwiać zdalną konfigurację pracy tego urządzenia.

Świeże powietrze do pomieszczeń dostarczane jest systemem kanałów wentylacyjnych (ciąg nawiewny N1) i nawiewane za pomocą sufitowych anemostatów wirowych i zaworów nawiewnych.

Na Sali sprzedaży  nawiew ogólny N1 dostarcza świeże powietrze do klimatyzatorów kanałowych zlokalizowanych w stropie podwieszanym, które po zmieszaniu z powietrzem obiegowym dostarczane jest do pomieszczenia.

Zużyte powietrze jest usuwane poprzez anemostaty na Sali sprzedaży i Sali bufetowej ,oraz sufitowe zawory wywiewne w pozostałych pomieszczeniach. Anemostaty wyposażyć należy w skrzynki rozprężne i przepustnice. Wywiew ogólny realizowany jest za pomocą ciągu wywiewnego W1. Wyciągi ze stali nierdzewnej stosowane nad urządzeniami generującymi największe. Bezpośrednio nad modułem hot dog anemostat wywiewny.

Przy centrali wentylacyjnej na króćcu nawiewnym i wywiewnym przewidziano tłumiki prostokątne  o długości 150cm, które wyciszają hałas powodowany działaniem silnika. Hałas pochodzący od instalacji wentylacyjnej nie przekracza obowiązujących norm.

Czerpnię powietrza zlokalizować należy w ścianie zewnętrznej budynku. Spód czerpni na wysokości min. 2,0 m nad terenem i w odległości min. 8 metrów od miejsc postojowych na więcej niż 20 samochodów.

Wyrzut powietrza ponad dach za pomocą wyrzutni dachowej.

Kanały prowadzone od czerpni do central wentylacyjnej oraz od centrali do wyrzutni należy zaizolować wełną mineralną grubości 100 mm w płaszczu z folii aluminiowej.

Instalację należy wyregulować tak aby zapewnić prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi na poziomie 0,25m/s.

Przed i za centralą i wentylatorami montować króćce elastyczne.

Drzwi w pomieszczeniach z których jest jedynie wywiew powietrza należy wyposażyć w standardowe kratki przepływowe o powierzchni min. 80 cm2 netto.

Kanały wentylacyjne

Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ Al i SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi.

Regulacja hydrauliczna.

W celu osiągnięcia odpowiednich przepływów powietrza na zaworach wentylacyjnych oraz anemostatach należy wyregulować instalację lokalu za pomocą przepustnic oraz grzybków regulacyjnych przy zaworach wentylacyjnych.

# Wywiew z pokoju opiekuna z dzieckiem oraz toalet.

Wywiew powietrza z pokoju opiekuna z dzieckiem realizowany będzie ciągiem wywiewnym WOD za pomocą wentylatora kanałowego WOD o wydajności 50m3/h i sprężu min. 80Pa. Wentylator jednofazowy o mocy elektrycznej max. 25W.

Wywiew powietrza z toalety klientów realizowany będzie ciągiem wywiewnym WS za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 80m3/h i sprężu min. 80Pa. Wentylator jednofazowy o mocy elektrycznej max. 50W.

Wywiew powietrza z WC i łazienki personelu  realizowany będzie ciągiem wywiewnym WSP za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 110m3/h i sprężu min. 120Pa. Wentylator jednofazowy o mocy elektrycznej max. 50W.

Wywiew  z magazynu przemysłowego i magazynu spożywczego    realizowany będzie odpowiednio ciągiem wywiewnym WMP i WMS za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 20m3/h i wentylatora kanałowego o wydajności 30m3/h sprężu min. 80Pa. Wentylatory  jednofazowe o mocy elektrycznej max. 25W.

Wentylatory doposażyć należy w dedykowany regulator prędkości obrotowej umożliwiający regulację wydajności wentylatora.

Zużyte powietrze jest usuwane z pomieszczenia poprzez sufitowe zawory wywiewne, następnie wyrzucane ponad dach za pomocą wyrzutni dachowych  zamontowanych na podstawach dachowych i cokołach.

Kanały wentylacyjne

Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Kanały izolować termicznie wełną mineralną grubości 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi.

Regulacja hydrauliczna.

W celu osiągnięcia odpowiednich przepływów powietrza na zaworach wentylacyjnych należy wyregulować instalację za pomocą grzybków regulacyjnych przy zaworach wywiewnych.

# Zestawienie urządzeń na potrzeby wentylacji i klimatyzacji

| LP | opis | szt. | Wydajność pow. | Moc chłodnicz. | zasilenie | masa, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/h | kW | -N /kW | kg |
| 1 | Centrala wentylacyjna CW1 | 1 | 1070/710 |  | 3-/400/2x0,38 | 175 |
| 2 | Klimatyzator kanałowy | 3 | 2000 | 8,5 | 1-/230/ | 50 |
| 3 | Klimatyzator ścienny | 3 |  | 2,6 | 1-/230/ | 9 |
| 4 | Agregat zewnętrzny klimatyzatora kanałowego | 3 | 5900 | 12,3 | 3-/380-415/2,7 | 95 |
| 5 | Agregat zewnętrzny klimatyzatora ściennego | 3 | 1600 | 2,6 | 1-/230/0,9 | 29,5 |
| 6 | Agregat zewnętrzny chłodnicy centrali went. | 1 | 2200 | 3,2 | 1-/230/1,2 | 31 |
| 7 | Wentylator wywiewny WMP | 1 | 20 |  | 1/230/0,025 | 2,0 |
| 8 | Wentylator wywiewny WMS | 1 | 20 |  | 1/230/0,025 | 2,0 |
| 9 | Wentylator wywiewny WOD | 1 | 50 |  | 1-230/0,025 | 2,0 |
| 10 | Wentylator wywiewny WSM | 1 | 100 |  | 1-/230/0,05 | 2,7 |
| 11 | Wentylator wywiewny WSD | 1 | 50 |  | 1-230/0,025 | 2,0 |
| 12 | Wentylator wywiewny WSP | 1 | 110 |  | 1-/230/0,05 | 2,7 |
| 13 | Kurtyna powietrzna | 1 | 2000 |  | 3-/400/0,16 | 8 |

# Instalacja klimatyzacji

Zgodnie z założeniami projektowymi przewiduje się klimatyzowanie Sali sprzedaży, oraz pomieszczenia kierownika, pomieszczenia socjalnego i magazynu spożywczego. Klimatyzacja odprowadza zyski ciepła od urządzeń, oświetlenia, ludzi i nasłonecznienia.

Powierzchnia Sali sprzedaży obsługiwana będzie za pomocą trzech  klimatyzatorów  kanałowych  typu split montowanych w przestrzeni stropu podwieszonego, dwa klimatyzatory obsługują frontbar i jeden backbar . Przy takim rozmieszczeniu jest możliwe nastawienie temperatury powietrza oddzielnie na frontbarze i backbarze. Czujnik temperatury należy umieścić w skrzynce rozprężnej na wyciągu klimatyzatora.

Klimatyzatory kanałowe pracują na powietrzu obiegowym z pod mieszaniem powietrza świeżego Zasysają one powietrze z pomieszczenia i po schłodzeniu lub ogrzaniu wprowadzają je ponownie do pomieszczenia.

Dane techniczne klimatyzatora:

- Moc chłodnicza całkowita 8,5 kW dla temperatury zewnętrznej 32°C i wilgotności 45%

- Moc grzewcza 8,8 kW dla temperatury zewnętrznej -20oC

- Trzy biegi wentylatora

- Spręż dyspozycyjny min. 150Pa

Pomieszczenie kierownika isocjalne obsługiwane będą za pomocą niezależnych klimatyzatorów ściennych sytemu typu Split.

Dane techniczne klimatyzatora:

- Moc chłodnicza całkowita 2,6kW dla temperatury zewnętrznej 32°C i wilgotności 45%

- Trzy biegi wentylatora

- Urządzenia muszą posiadać możliwość podłączenia do systemu BMS, opartym o otwarty protokół komunikacyjny (Otwarty protokół komunikacji — dokumentacja protokołu ogólnie dostępna np. MODBUS). Wymagana możliwość monitorowania następujących parametrów:

- dane urządzenia,

- status pracy urządzenia,

- bieżące dane pomiarowe układu (w tym temperatury, wilgoci),

- dane o czynniku chłodniczym (ciśnienie, temperatura),

- komunikaty o błędach,

- status pracy wentylatorów,

- częstotliwość załączania sprężarki,

- pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej (silniki, nagrzewnice elektryczne),

- sprawdzenie poprawności działania kart komunikacyjnych i systemu sterowania nadrzędnego,

- sprawdzenie historii pomiarów oraz zdarzeń alarmowych poszczególnych parametrów urządzenia.

- Sterownik urządzenia powinien umożliwiać zdalną konfigurację pracy tego urządzenia.

Klimatyzatory na Sali sprzedaży nawiewają i wywiewają powietrze przez anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami. Montaż w suficie podwieszanym. Jako nawiewniki stosować anemostaty wirowe. Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO oraz FLEX. Kanały prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego po trasach jak określono w części rysunkowej. Kanały izolować termicznie wełną mineralną grubości 30mm w płaszczu z folii aluminiowej. Podejścia do nawiewników kanałami elastycznymi izolowanymi. Odcinki elastyczne nieprzekraczające 3,0 m.

Instalację czynnika chłodniczego wykonać z rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym łączonych przez lutowanie lutem twardym. Rury o średnicy 22mm włącznie szczelnie zaizolować otulinami kauczukowymi o grubości 9mm. Na zewnątrz budynku stosować izolację dwukrotnie grubszą. Otulina o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia (NRO).

Instalację prowadzoną na zewnątrz budynku montować w korytach o wymiarach 200x100mm (LxH) wykonanych z blachy ocynkowanej. Mocowanie rur miedzianych do Instalację freonową wykonać jako natynkową. Rury freonowe i kable zasilające jednostki wewnętrzne prowadzić w strefie sufitu podwieszonego.

Nowe urządzenia klimatyzacji należy zarejestrować w CRO w przypadku ilości czynnika pow. 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu C

# Instalacja skroplin

Przewody odpływu skroplin odprowadzić do kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach wskazanych na rzutach, włączając w syfony umywalek lub zlewów. W celu umożliwienia włączenia syfony należy doposażyć w kształtki umożliwiające podłączenie rury skroplinowej nad syfonem.

Przewody skroplinowe wykonać z rur DN20, DN25 PVC klejonych prowadzonych ze spadkiem 1,0%. Rury odpływu skroplin prowadzić natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszonego.

# Wymagane okresy gwarancji

Wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wszelkie usługi gwarancyjne w tym obowiązkowe przeglądy wynikające z dokumentacji technicznej oraz zapisów w umowie, w tym dostawa niezbędnych materiałów dla wykonania usług opisanych wyżej będą dokonywane na koszt Sprzedawcy.

Zakres obowiązkowych przeglądów zgodnie z DTR urządzenia oraz aktualnymi wymaganiami prawa

Zakładana częstotliwość przeglądów min 2 razy w roku (w okresach 6 miesięcznych (sezon lato /zima).

- Sprzedawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia awarii od momentu otrzymania zgłoszenia:

- Naprawy AWK - w ciągu 24 godzin dla awarii krytycznych (awaria powodująca zatrzymanie pracy urządzenia).

- Naprawa AWP - ciągu 72 godzin dla pozostałych awarii (awaria niepowodująca Przegląd PSE — zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

- Usuwanie awarii Towaru powinno nastąpić bez względu na fakt świąt, dni wolnych od pracy oraz innych okoliczności (utrudniony przez warunki atmosferyczne dojazd itp.), za wyjątkiem sytuacji, w których został ogłoszony przez odpowiednie organy państwa, stan klęski żywiołowej.

- W przypadku naruszenia powyższych postanowień (dotyczących czasów napraw) Sprzedawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości

- Dla napraw AWP 25 zł za każdą godzinę opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w pkt 7 niniejszego paragrafu.

- Dla napraw AWK 50 zł za każdą godzinę opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w pkt 7 niniejszego paragrafu.

- Dla przeglądów PSE 50 zł — za każdy dzień opóźnienia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas przebywania urządzenia w stanie awarii.

- Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą zarówno gwarancji jaki okresu pogwarancyjnego.

- Nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Kupującego w terminie do 60 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia.

- Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzech awarii krytycznych w ciągu pół roku.

- Usługi serwisowe po okresie gwarancji będzie usługą płatną zgodnie z cennikiem stanowiącym integralną część umowy.

- Sprzedawca udziela 24 miesięcy gwarancji na część zamienne użyte podczas naprawy.

- Strony zgodnie postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedawcę napraw w czasie gwarancji uprawnia Kupującego do powierzenia wykonawstwa zastępczego, bez konieczności uzyskania w tej materii zgody sądu, na co Sprzedawca wyraża zgodę.

- Naprawa nie ma wpływu na przebieg dalszego okresu gwarancji.

- Sposób zgłaszania awarii oraz przeglądów:

- W przypadku zaistnienia awarii Towaru po okresie gwarancyjnym upoważniony przedstawiciel Kupującego zleci w formie elektronicznej sprzedawcy usunięcie awarii Towaru. Zlecenie zawierać będzie numer zlecenia wygenerowany w systemie SAPPM oraz informacje o awarii. Zlecenie zostanie przesłane drogą mailową na wskazany adres/adresy wskazane przez dostawcę.

- Dostawca	każdorazowo	potwierdzi	wykonanie	usługi	serwisowej 
gwarancyjnej/pogwarancyjnej/przeglądu przez wystawienie w systemie McPM zawiadomienia M3 do otrzymanego numeru zlecenia bezpośrednio po wykonaniu naprawy. Kupujący zastrzega możliwość modyfikacji systemu oraz możliwość wystawiania dokumentów potwierdzających wykonanie usługi na urządzeniach zdalnych dostawcy (telefon, tablet, komputer) poprzez stronę www lub dedykowaną aplikację. Potwierdzenie będzie przebiegało dwuetapowo: dostawca -> potwierdzenie wykonania usługi ze strony upoważnionego pracownika SP.

# 9  Uwagi końcowe

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodny z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

Wytycznymi producentów kotła i komina oraz urządzeń wentylacyjnych,

Instrukcjami producentów rur i urządzeń,

— Warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi producentów. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne

10 Zestawienie obliczeń dla klimatyzacji

10.1  Zyski ciepła i wilgoci dla Sali sprzedaży i Sali konsumpcyjnej

Zyski ciepła i wilgoci od urządzeń

| Lp. | opis |  |  | ilość | MOC elektryczna | Qj | W | zyski ciepła | zyski wilgoci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  |  | szt. | kW | W/kW | g/(hkW) | W | g |
| 1 | sala sprzedaży |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kasa |  |  | 2 | 0,155 | 1000 | - | 310 |  |
| 3 | drukarka |  |  | 1 | 0,21 | 1000 | - | 210 |  |
| 4 | Podgrzewacz wody na herbatę |  |  | 1 | 2,4 | 265 | - | 636 |  |
| 5 | Witryna chłodnicza otwarta |  |  | 1 | 1,4 | 700 | - | 980 |  |
| 6 | Witryna chłodnicza zamknięta |  |  | 1 | 0,8 | 700 | - | 560 |  |
| 7 | Automatyczny ciśnieniowy ekspres do kawy z lodówką nad blatową |  |  | 1 | 3,6 | 360 | 316 | 1296 | 1137 |
| 8 | Ekspres do kawy |  |  | 1 | 2,1 | 360 | 316 | 756 | 663 |
| 9 | promocja |  |  | 1 | 0,8 | 700 | - | 560 |  |
| 10 | piccolii |  |  | 1 | 1,4 | 700 | - | 980 |  |
| 11 | piec |  |  | 1 | 0,35 | - | - | 1900 |  |
| 12 | lodówka lody 130x80 |  |  | 1 | 0,25 | 700 | - | 175 |  |
| 13 | grill kontaktowy |  |  | 1 | 2,1 | 720 | 257 | 1512 | 539 |
| 14 | opiekacz parówek |  |  | 1 | 2,4 | 720 | 257 | 1728 | 616 |
| 15 | oświetlenie witryn chłodniczych |  |  | 1 | 0,063 | 1000 | - | 63 |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  | 11666 | 2957 |
|  |  | współczynnik jednoczesności |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,75 |
|  |  | Razem zyski od urządzeń elektrycznych |  |  |  |  |  | 8750 | 2218 |

Zyski ciepła i wilgoci od ludzi

| Dane: |  | Uwagi: |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób łącznie [-] | 20 |  |
| Jedn. strumień ciepła qj [W] | 80 |  |
| Jedn. strumień wilgoci wj [g/h] | 147 |  |
| Współcz. jednoczesności 91 [-] | 0,8 |  |
| Współcz. uwzględn. płeć osób 92 [-] | 0,9 |  |
| Całk. strumień ciepła [W] | 1152 | W |
| Całk. strumień wilgoci [g/h] | 2116 | g/h |

Zestawienie wyników (kierunek NE

| Godzina: | Q okna | Q nieprzezroczyste | Q oświetlenie | Q urządzenia | QL ludzie | Q pow. zew. | Q nieklim. | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [V9 | [V9 | [W] | Ml | Ml | Ml | V9 | Ml |
| 7 | 6660 | 125 | 1136 | 8750 | 1152 | 0 | 780 | 18600 |
| 8 | 5565 | 134 | 1136 | 8750 | 1152 | 200 | 780 | 17720 |
| 9 | 3485 | 195 | 1136 | 8750 | 1152 | 600 | 780 | 16100 |
| 10 | 1930 | 385 | 1136 | 8750 | 1152 | 1000 | 780 | 15130 |
|  |  |  |  |  |  | MAX. |  | 18600 |

10.2 Zyski ciepła dla pokoju kierownika

Zyski ciepła od urządzeń

| oznaczenie | opis | ilość | moc elektryczna | Qj | W | zyski ciepła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | szt. | kW | W/kW | g/(hkW) | W |
|  | komputer | 1 | 0,165 | 1000 | - | 165 |
|  | drukarka | 1 | 0,215 | 1000 | - | 215 |
|  | Razem |  |  |  |  | 380 |
|  | współczynnik jednoczesności |  |  |  |  | 0,8 |
|  | Razem zyski od urządzeń elektrycznych |  |  |  |  | 304 |

Zyski ciepła i wilgoci od ludzi

| Ilość osób [-]: | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Jedn. strumień ciepła cij [W] | 100 | praca biurowa |
| Jedn. strumień wilgoci wj [g/h] | 101 | praca biurowa |
| Współcz. jednoczesności (p1 [-] | 1,0 |  |
| Współcz. uwzględn. płeć osób (p2 [-] | 1,0 | mężczyzna |
| Całk. strumień ciepła [W] | 100 |  |
| Całk. strumień wilgoci [g/h] | 101 |  |

Zestawienie wyników (kierunek NW)

| Godzina: | Q okna | Q nieprzezroczyste | Q oświetlenie | Q urządzenia | Q ludzie | Q. nieklun. | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ml | Ml | IV9 | IV9 | [W] | IV9 | Ml |
| 13 | 220 | 50 | 170 | 310 | 100 | 620 | 1470 |
| 14 | 220 | 70 | 170 | 310 | 100 | 620 | 1490 |
| 15 | 220 | 80 | 170 | 310 | 100 | 620 | 1500 |
| 16 | 220 | 90 | 170 | 310 | 100 | 620 | 1510 |
| 17 | 220 | 80 | 170 | 310 | 100 | 620 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | MAX. | 1500 |