Wymagania dotyczące zawartości Koncepcji Programowo-Przestrzennej:

KPP powinno zawierać zidentyfikowany, kompletny, ramowy zestaw zagadnień inżynierskich związanych bezpośrednio z realizacją zadania inwestycyjnego. Standard, wytyczne do projektowania na etapie koncepcji należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

W zakresie należy uwzględnić:

- Inwentaryzację obejmującą:

- Weryfikacja obecnego stanu technicznego istniejących obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zadania,

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, ocen i przeliczeń pod kątem możliwości wykorzystania istniejących obiektów i urządzeń oraz wymaganych wzmocnień istniejących obiektów,

- Określenie zakresu wymiany istniejących elementów na nowe oraz wskazanie granic projektowania,

- Wskazanie niezgodności wymagających zmiany, zaprojektowanie rozwiązań i obiektów celem uzyskania zgodności stanowisk rozdzielczych ochrony ppoż. z przepisami,

- Dopasowanie istniejącej infrastruktury do projektowanych obiektów.

- Zakres rzeczowy KPP w podziale na branże:

Branża procesowa:

- Założenia i cel zadania.

- Opis procesu, stan aktualny i projektowany.

- Charakterystyka mediów.

- Kompleksowa analiza wpływu planowanego zadania na istniejące obiekty i węzły, uwzględniająca zmiany infrastruktury.

- Schemat bilansowy.

- Specyfikacja techniczna chemikaliów i katalizatorów.

- Wykaz rurociągów.

- Wykaz wpałek.

- Analiza urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, oddechowe).

- Założenia dla zabezpieczeń przed cofnięciem płomienia.

- Arkusze założeniowe układów PiA (układy pomiarowe i regulacyjne, zawory automatyczne).

- Arkusze specyfikacyjne (DATA SHEET) zbiorników, aparatów i urządzeń, w tym maszyn wirujących.

- Schemat technologiczno-pomiarowy.

- Specyfikacje założeń dla innych branż projektowych.

- Określenie wstępnej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

- Inne niezbędne dane do określenia kompletu założeń.

- Opracowanie Analiz: (m. innymi: HAZZOP, Głębokość modernizacji, Bezpieczeństwa do dyrektywy CE i przepisów BHP)

Branża mechaniczna orurowania:

- Opis rozwiązań technicznych dotyczących demontażu rurociągów.

- Opis i zakres demontaży.

- Opis rozwiązań technicznych istniejącej infrastruktury dotyczącej rurociągów, tj. system wymiarowania i normalizacji, zakres zmian wynikających z zastosowania nowych podłączeń (wpałek), informacje o posiadanej dokumentacji dla istniejących rurociągów

- Opis rozwiązań technicznych nowych rurociągów, tj. system wymiarowania i normalizacji, trasy nowych rurociągów, lokalizacje i wykaz nowych lub modernizowanych aparatów i urządzeń, do których określone zostaną trasy (pasy rurociągowe).

- Plan sytuacyjny wstępnego ustawienia aparatów i tras rurociągów oraz wpałek.

- Wytyczne antykorozji i izolacji zgodnie z obowiązującymi w ORLEN OIL standardami.

- Wstępne przedmiary do obliczeń ciężaru demontowanego orurowania i powierzchni izolacji.

- Wstępne przedmiary nowego orurowania z podziałem na 4 grupy wymiarowe (tabela poniżej) z wyszczególnieniem ogólnego podziału stali, ciężaru, powierzchni izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów, ilości armatury, wagi złączek, zamocowań i innych elementów.

- Wykaz rurociągów modernizowanych z określeniem parametrów technicznych.

- Wstępną rezerwację lokalizacji tras rurociągów magistralnych z Właścicielem Biznesowym.

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym lokalizacji tras rurociągów wewnątrz działkowych.

- Analiza urządzeń ciśnieniowych tj. rurociągów pod względem posiadanej dokumentacji i wpływu zmian wynikających z KPP na ich podległość (SUR, ZDT, UDT, TDT i jednostka notyfikowana). Zwraca się uwagę na obowiązek uwzględniania w przedmiarach zakresu zmian.

Branża mechaniczna aparatów i urządzeń:

- Opis i zakres demontaży.

- Wytyczne techniczne dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatów i urządzeń.

- Waga i inne gabaryty aparatów i urządzeń, powierzchnię izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Wykaz aparatów i urządzeń modernizowanych i nowych z określeniem parametrów technicznych.

- Analiza urządzeń ciśnieniowych tj. aparatów pod względem posiadanej dokumentacji i wpływu zmian wynikających z KPP na ich podległość (SUR, ZDT, UDT, TDT i jednostka notyfikowana). Zwraca się uwagę na obowiązek uwzględniania w przedmiarach zakresu zmian.

Branża automatyki:

- Opis i zakres demontaży.

- Opis systemu sterowania, monitoringu i innych (w przypadku rozbudowy istniejącego systemu - analiza możliwości rozbudowy wraz z wytycznymi).

- Wytyczne techniczne dotyczące zakupu aparatury obiektowej i rozbudowy systemów wraz z wykazem.

- Opis zabudowy urządzeń PiA.

- Opis komunikacji urządzeń. (jeśli wymagane)

- Wykaz układów ze specyfikacją rodzaju we/wy.

- Trasy projektowanych koryt kablowych przedstawionych na planie sytuacyjnym. (jeśli wymagane)

- Zestawienie ilościowe urządzeń, kabli, skrzynek złącznych, koryt kablowych, rur i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

Branża teletechniki (jeśli wymagana)

- Opis i zakres demontaży.

- Opis zastosowanych systemów sygnalizacji i alarmowania ppoż., detekcji gazów i innych (w przypadku rozbudowy istniejących systemów analiza możliwości projektowanej rozbudowy wraz z wytycznymi).

- Opis podłączeń do pętli TORUS.

- Opis sieci telefonicznych, LAN i podłączeń do sieci zakładowych.

- Opis systemu telewizji przemysłowej CCTV.

- Opis systemu kontroli dostępu.

- Opis systemu alarmu chemicznego.

- Opis systemu rozgłaszania przewodowego.

- Trasy sieci kablowych.

- Zestawienie ilościowe kabli, kanalizacji kablowych, rur i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

- Wstępną rezerwację lokalizacji tras kablowych ułożonych:

- w ziemi z właścielem nieruchomości,

- w korytkach kablowych na estakadach magistralnych w Dziale Utrzymania Ruchu

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Obiektu lokalizacji tras kablowych wewnątrz działkowych.

Branża elektryczna

- Opis i zakres demontaży.

- Analiza i bilans źródła zasilania urządzeń.

- Opis zakresu modernizacji lub budowy pól/stacji zasilających.

- Podłączenie lub rozbudowa systemów NRB-RE i UR.

- Obliczenia sieci kablowych.

- Opis instalacji oświetleniowych.

- Opis oświetlenia awaryjnego.

- Opis instalacji odgromowej i uziemiającej.

- Opis zasilania z UPS.

- Trasy sieci kablowych NN, SN i WN.

- Schemat strukturalny układu zasilania.

- Umiejscowienie rozdzielnic.

- Rozmieszczenie urządzeń i baterii kondensatorów w stacjach.

- Zestawienie ilościowe urządzeń, kabli, skrzynek przyłączeniowych, koryt kablowych, rur i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym dotyczące lokalizacji tras kablowych wewnątrz działkowych.

Branża instalacyjna:

- Opis i zakres demontaży.

- Opis rozwiązań technicznych rurociągów podziemnych dla instalacji sanitarnych w zakresie rurociągów wodno-kanalizacyjnych i sieci grzewczych z uwzględnieniem przebudowy wynikającej z kolizji.

- Opis rozwiązań technicznych instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji).

- Opis rozwiązań technicznych instalacji gaszenia pożaru.

- Wytyczne dla potrzeb wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji opracowane w oparciu o analizę techniczną i niezbędne obliczenia.

- Trasy rurociągów wodno-kanalizacyjnych i sieci grzewczych przedstawione na planie sytuacyjnym.

- Zestawienie ilościowe materiałów umożliwiających wykonanie ZZK.

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Obiektu lokalizacji wewnątrz działkowych instalacji podziemnych.

Branża budowlana:

- Opis i zakres demontaży.

- Opis konstrukcji stalowych.

- Opis konstrukcji żelbetowych.

- Opis dróg komunikacyjnych i placów.

- Opis zabezpieczeń konstrukcji pod względem antykorozji.

- Opis zabezpieczeń konstrukcji pod względem p.poż.

- Zestawienie ilościowe materiałów konstrukcyjnych i innych elementów specyfikowanych przez branżę.

- Wstępny projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny (uwzględniający również pozostałe branże).

- Wstępne uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym lokalizacji nowo budowanych obiektów.

- Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko:

Opis przedsięwzięcia pod względem oddziaływania na środowisko:

- Wskazanie głównych źródeł emisji do powietrza oraz hałasu wraz z ich lokalizacją w projekcie zagospodarowania terenu.

- Podstawowe źródła ścieków wraz z ich wstępna charakterystyką oraz opisem sposobu zagospodarowania - dot. ścieków podeszczowych i po-gaśniczych. Natomiast dla ścieków wynikających z zastosowania określonych technologii, ich określenie i zagospodarowanie.

- Najważniejsze odpady technologiczne, charakterystyczne dla analizowanej instalacji (jeśli będą powstawać), ich określenie i zagospodarowanie.

Przewidywana kwalifikacją przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wymagane jest wskazanie rodzaju dokumentu (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko), który trzeba będzie wykonać w celu uzyskania Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

- Zagadnienia i instalacje p.poż.

Opis i charakterystyka proponowanych rozwiązań – szczegóły w rozwiązaniach branżowych.

- Przedmiary i wyceny - muszą być ujęte w odrębnym dokumencie

Zestawienia przedmiarów masowych i wycen jednostkowych, wykonuje się z podziałem na części branżowe, które obejmują:

- Dostawy masowe

- Dostawy jednostkowe

- Roboty montażowe dla wszystkich branż.

- Roboty demontażowe dla wszystkich branż.

- Ceny dostawców urządzań technologicznych.

- Ceny dostawców maszyn wirujących.

- Ceny dostawców urządzeń i oprogramowania dla branży AKPiA.

- Ceny dostawców urządzeń specjalistycznych dla branży elektrycznej.

- Przekazanie dokumentacji

Całość dokumentacji należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w jęz. polskim w 2ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym np. pendrive oraz w wersji cyfrowej na narzędziu/ środowisku udostępnionym przez Zamawiającego.

Wersje papierowe powinny być spięte, aby uniemożliwić dekompletację (np. segregatory).

Każdy egzemplarz wersji elektronicznej powinien zawierać opracowana w formacie w formacie pdf oraz formacie źródłowym m.in. MS Word, MS Excel, MS Project, Visio oraz AutoCad, Dla branży automatyki i elektryki wymagany jest format oprogramowania EPLAN Electric P8 Pro.

Wykonawca w sposób widoczny i czytelny dla odbiorcy zamieści do każdej dokumentacji, następującą formułę: Wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do niniejszej dokumentacji należą do ORLEN OIL sp. z o.o.

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za oddzielnym, uzgodnionym wynagrodzeniem i w terminach obustronnie uzgodnionych.