PL-OIL-DOW-2025-001523

PL-OIL-DOW-2025-001325

Załącznik nr 1

Trzebinia, 23.06.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej obejmującej budowę 4 nowych zbiorników 2000m3 każdy na oleje bazowe grupy II oraz rozbudowę terminala do załadunku produktów w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 18:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

- Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

- Zakres oferty obejmuje opracowanie koncepcji oraz oddzielnych dokumentacji projektowych

  - BUDOWĘ 4 ZBIORNIKÓW NA OLEJE BAZOWE (szczegółowy zakres określony w załączniku A do OPZ)

  - ROZBUDOWĘ TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW (szczegółowy zakres określony w załączniku B do OPZ)

obejmujących w szczególności:

  - Decyzja Środowiskowa (jeżeli wymagane)

  - Decyzja o Warunkach Zabudowy;

  - Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę;

  - Opracowanie koncepcji projektowej, zgodnie z załącznikiem „Wymagania dotyczące zawartości koncepcji”

  - Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych), zgodnie z załącznikiem „Wymagania ogólne dla PB i PW” na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji oraz poprzedzonej inwentaryzacją stanu obecnego oraz inwentaryzacją geodezyjną

  - Określenie kosztów realizacji zadania, wykonanie przedmiarów i kosztorysów na każdej branży oddzielnie;

  - Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji inwestycji (uwzgledniającego podział na etapy);

  - Opracowanie STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych);

  - Uzyskanie uzgodnień branżowych;

  - Uzyskanie decyzji administracyjnych (wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń urzędowych oraz administracyjnych, które będą konieczne);

  - Nadzór autorski. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

      - Pełnienie nadzoru autorskiego przez 48 miesięcy od terminu odbioru końcowego dokumentacji.

      - Dla pełnienia nadzoru autorskiego powyżej 48 miesiąca od terminu odbioru końcowego dokumentacji, należy przedstawić zryczałtowaną wartość miesięczną.

      - Nadzór autorski powyżej 48 miesiąca będzie uruchamiany (w razie konieczności) na wyraźne zlecenie Zamawiającego.

  - Wykonanie analizy ryzyka.

  - Algorytmizacja systemu w oparciu o analizę ryzyka.

  - Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji w etapach. Dla każdego z zamierzeń budowlanych przewiduje się uzyskanie odrębnego pozwolenia na budowę (PnB), tj. dla budowy 4 zbiorników oraz dla rozbudowy terminala. Przyjęte rozwiązania projektowe i formalnoprawne muszą umożliwiać wyodrębnienie etapów realizacyjnych w ramach każdego zamierzenia budowlanego oraz ich sukcesywne przekazywanie do użytkowania. Dokumentacja powinna przewidywać możliwość uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla poszczególnych etapów realizacyjnych przed zakończeniem realizacji całej inwestycji, o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawami i rozporządzeniami), w szczególności z:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie.

- Pozostałe:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Przedmiot zamówienia ma zostać opracowany i zatwierdzony (podpisany) przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli były wymagane);

Zamawiający oczekuje, że prace wykonane w ramach realizacji zakresu, tj. przygotowania koncepcji oraz projektów budowlanego i wykonawczych wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, wykonane będą w sposób kompleksowy dla celu jakiemu maja służyć (realizacja rzeczowa zadania i eksploatacja nowej infrastruktury). Zakres prac obejmuje wszelkie niezbędne czynności i/lub elementy oczywiste i niezbędne do realizacji zadania, nawet jeżeli nie były wyraźnie wymienione.

- Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą w zakresie wymagań BHP, ochrony p. pożarowej oraz specjalistą ds. ochrony środowiska (koncepcja musi być podpisana i opieczętowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w danym zakresie).

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany:

- z należytą starannością;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- Projekt o powinien zakładać usunięcie wszystkich potencjalnych kolizji.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Zamawiający

- zastrzega prawo zmian na każdym etapie projektu i nie wyklucza wprowadzania istotnych zmian na etapie przygotowania koncepcji,

- na etapie koncepcji uszczegółowi założenia konieczne do przygotowania szczegółowej koncepcji umożliwiającej realizację PB i PW.

- deklaruje pełną współprace podczas realizacji koncepcji i realizacji PB i PW

Załącznik A do OPZ

4 ZBIORNIKI NA OLEJE BAZOWE

Lokalizacja: w obrębie działek 120305_4.0014.1987/50 oraz 120305_4.0014.1987/99

    - Specyfikacja projektowanego zakresu:

- Wytyczne do koncepcji projektowej – założenia ramowe, do weryfikacji w trakcie rozpoczęcia prac

  - Zbiorniki na oleje bazowe:

  - 4 zbiorniki o konstrukcji stalowej na oleje bazowe grupy II o pojemności 2000m3 każdy, zbiorniki lokowane w wspólnej tacy (jeśli to możliwe) lub zbiorniki dwupłaszczowe;

  - zbiorniki izolowane, pokryte aluminiową blacha typu trapez;

  - zbiorniki przeznaczone do magazynowania produktów akcyzowych spełniające odpowiednie przepisy, w tym Głównego Urzędu Miar w celu litrażowania i prowadzenia ciągłej inwentaryzacji;

  - zbiorniki wyposażone w system grzewczy umożliwiający podtrzymanie zadanej temperatury, w tym weryfikacja wymagań UDT;

  - zbiorniki wyposażone między innymi w podwójne dno i system monitorujący jego stan;

  - zbiorniki wyposażone w podwójny układ pompowy:

      - układ 1 na potrzeby produkcji, w tym rurociąg tłoczący do aparatury produkcyjnej oraz rurociąg cyrkulacyjny;

      - układ 2 na potrzeby konfekcji, w tym rurociąg tłoczący w stronę konfekcji, terminala nr 1 oraz nr 2.

  - Zbiorniki muszą zostać wyposażone m.in. w pomiary:

      - słupa cieczy;

      - temperatury;

      - czujniki przelewowe oraz stanu górnego.

  - konstrukcja pomostów roboczych musi umożliwiać poruszanie się między dachami zbiorników;

  - taca betonowa musi zapewniać brak migracji substancji do środowiska w przypadku rozszczelnienia zbiornika (należy zapewnić możliwość wjazdu do środka tacy sprzętem serwisowym - rampa) – jeśli dotyczy;

  - oświetlenie obszaru tacy i zbiorników wraz z oświetleniem awaryjnym;

  - włączenie tacy zbiorników do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ORLEN Południe, z zapewnieniem możliwość zrzutu z tac poprzez celowe działanie;

  - instalacja odgromowa.

  - Estakady rurociągów:

  - wykonanie inwentaryzacji istniejących estakad celem określenia możliwości wykorzystania ich przy realizacji zadania;

  - rozbudowa estakad w niezbędnym zakresie;

  - przebudowa/ remont istniejących estakad w kierunku wykorzystania ich przy realizacji niniejszej inwestycji (jeśli konieczne);

  - wielkość rezerwy – do uzgodnienia.

  - Rurociągi rozładunkowe, izolowane:

  - dwa rurociągi rozładunkowe biegnące od kolektora rozładunkowego mieszczącego się w budynku rozładunku cystern kolejowych lokowanego na działce 120305_4.0014.1987/15 do nowych zbiorników, gdzie każdym z dwóch rurociągów będzie realizowany rozładunek do dwóch zbiorników;

  - rozbudowa istniejących rurociągów rozładunkowych zbiorników Z27, Z28 oraz Z29 do kolektora lokowanego przy nowych zbiornikach w celu umożliwienia wykorzystania tych tras rozładunkowych.

  - Rurociągi produkcyjne, izolowane dla każdego z nowych zbiorników:

  - trasa produkcyjna nr 1 – do terminalu autocystern nr 1 oraz nr 2;

  - trasa produkcyjna nr 2 – do kolektora konfekcji;

  - trasa produkcyjna nr 3 – do kolektora blendera oraz wskazanej aparatury produkcyjnej, w tym blendera liniowego, blenderów wagowych i stacji DDU.

  - System sterowania – zaproponowane rozwiązania muszą być zaakceptowane (etap po stronie Projektanta) przez dostawcę/producenta oprogramowania:

  - Integracja branży AKPiA zbiorników oraz wszelkich niezbędnych elementów do istniejącego na terenie Zakładu systemu DCS A800x;

  - Wykonanie inwentaryzacji możliwości rozbudowy systemów sterowania i zasilania na potrzeby zadania, w tym DCS, rozdzielnie, integracja z istniejącą infrastrukturą

  - wykonanie nowych lub rozbudowa kontenerów MCC i PiA;

  - rozbudowa systemu/licencji (jeśli konieczna);

  - rozbudowa DCS o nowe mimiki;

  - rozbudowa/przemodelowanie nawigacji między mimikami DCS;

  - rozbudowa sterowni o rozszerzoną stacje operatorską;

  - rurociągi wyposażone w zawory automatyczne sterowane z poziomu DCS;

  - rurociągi z możliwością resztowania za pomocą sprężonego powietrza;

  - wytyczne w zakresie zmian DCS i Lubcell.

UWAGA! W zakres zadania będzie wchodziła część nowoprojektowana jak i wykorzystanie istniejących elementów infrastruktury, np. estakad.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektową zgodnie z dokumentem „Wytyczne ogólne dla wykonania Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych” – Załącznik nr 2 do OPZ

Opis Techniczny: Szczegółowy opis rozwiązań dla wszystkich branż, w tym uzasadnienie doboru urządzeń m.in. pomp, falowników i armatury, średnic rurociągów, z uwzględnieniem istniejących rozwiązań na istniejącej części instalacji.

- Część Rysunkowa:

  - PZT (Plan Zagospodarowania Terenu): Lokalizacja zbiorników, estakad i tras rurociągów.

  - Schematy technologiczne, w tym aktualizacja dostarczonych schematów technologicznych blendingu oraz konfekcji

  - Przekroje i rzuty, modele 3D

- Zestawienie Kosztów: opracowanie przedmiarów i pełnych kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże oraz poszczególne etapy 1, 2 i 3 (roboty budowlane, technologia, automatyka).

- W dokumentacji projektowej powinna znajdować się część informacyjna projektu obejmująca m.in.:

    - dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

    - wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

    - inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

    - kopię mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej,

    - inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

- Uzyskanie decyzji/opinii administracyjnych

- uzyskanie Warunków Zabudowy oraz warunków na wszelkie media wraz z wykonaniem przyłączy, Mapy do Celów Projektowych oraz innych niezbędnych opracowań, ekspertyz i opinii (ewentualnych Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, wszelkich dodatkowych opracowań geologicznych itd.).

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym PPOŻ, BHP/Sanepid, Dostawcy Mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po stronie wykonawcy

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

- Opracowanie harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego.

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeżeli będzie konieczna.

Załącznik B do OPZ

ROZBUDOWA TERMINALA DO ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

Lokalizacja: wskazanie najdogodniejszej lokalizacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego. Preferowane przez Zamawiającego miejsce - w pobliżu obecnego stanowiska pełnienia autocystern.

    - Specyfikacja zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy infrastruktury ekspedycyjnej, obejmującej modernizację obecnego oraz budowę nowego terminala załadunkowego, który będzie obsługiwał zarówno standardowe autocysterny, jak i kontenery z wkładami typu Flexitank.

Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości pełnienia autocystern oraz zapewnienie pełnienia kontenerów FLEXI TANK.

Opracowanie ma na celu m.in. określenie rozwiązań technicznych, trasowania rurociągów, doboru urządzeń, oszacowanie kosztów inwestycji wraz z dostosowaniem obecnej infrastruktury do rozporządzenia o Bazach Paliw. Koncepcja posłuży jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnych i zlecenia prac wykonawczych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego terminala wraz z modernizacją starego terminala. Dokumentacja musi zakładać pełną automatyzację procesu nalewu autocystern w systemie samoobsługowym, w opracowaniu o urządzenia i oprogramowanie firm Merid.

Założenia ramowe – do weryfikacji po rozpoczęciu prac projektowych

Branża Technologiczna – Układ Zbiornikowy i Pompowy

A. Budowa nowych linii przesyłowych (Dedykowane rurociągi)

Dla zbiorników: Z1, Z2, Z3, Z4, Z27, Z28, Z29, Z30, Z35, Z36, Z37, Z38, ZP13, ZP14, ZP15, ZP16 oraz projektowanych ZP17-ZP20, Wykonawca zaprojektuje:

- Niezależne rurociągi: Budowę osobnych, niezależnych rurociągów przesyłowych dla każdego ze wskazanych zbiorników z wpięciem do zbiornika, łączących je z nowym terminalem załadunkowym lub zaproponuje rozwiązanie alternatywne.

- Sprężone powietrze: Wykonanie instalacji sprężonego powietrza do kolektorów na nowy terminal, możliwość przedmuchu rurociągów od i do zbiornika miejsce wpięcia do ustalenia

- Zespoły pompowe z falownikami: Dobór i projekt montażu indywidualnych pomp dla każdego rurociągu. Każda pompa musi być wyposażona w falownik sterowany z systemu DCS, dobrane tak aby napełnić autocysternę 24 tony produktu nie dłużej niż 30 minut-max wydajności (zakres lepkości w załączniku)

- Armatura i zabezpieczenia: Projekt kompletnego uzbrojenia, w tym: zawory odcinające z napędem pneumatycznym, zawory ręczne, zawory zwrotne oraz zawory bezpieczeństwa.

- Weryfikacja kominów oddechowych: Obliczenie przepustowości istniejących zaworów oddechowych (napowietrzająco-odpowietrzających) na ww. zbiornikach względem wydajności nowych pomp. W razie konieczności – projekt wymiany króćców i zaworów oddechowych, aby zabezpieczyć zbiorniki przed implozją (podciśnieniem).

B. Przeniesienie (Relokacja) istniejących linii przesyłowych

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przeniesienia wszystkich pozostałych rurociągów produktowych, które obecnie zasilają stary terminal, na nowy terminal. Zakres obejmuje:

- Inwentaryzację czynnych rurociągów na starym terminalu.

- Zaprojektowanie przepięcia tych rurociągów na nową estakadę prowadzącą do nowego terminala, nie wpływając na funkcjonalność powyższych rurociągów na starym terminalu ani nie obniżając ich dotychczasowych wydajności.

- Zaprojektowanie możliwości czyszczenia powyższych rurociągów od nowego terminala do kolektorów na starym terminalu

- Dostosowanie starego terminala nalewczego do zadaniowej pracy w trybie automatycznej, z wykorzystaniem przepływomierza masowego oraz wpięcie do DCS

Branża Technologiczna – Terminal i Stanowisko Flexitank

Nowy terminal musi być obiektem uniwersalnym. Wymagania szczegółowe:

- Obsługa Flexitanków: Zaprojektowanie bezpieczny dostęp operatora do wnętrza kontenera (odpowiednia wysokość, zasięg pomostów, asekuracja przed upadkiem).

- Ramiona nalewcze: Dobór ramion umożliwiających obsługę cystern (dolny nalew) oraz łatwe podłączenie węży do flexitanków. System Dozowania i Automatyki

- Pompa: Dobór pompy lub pomp na nowym terminalu oraz podłączeń do kolektora

- Zawory: Montaż i dostawa zasuw i zaworów na trasie zbiorniki / waga samochodowa, eliminacja skoków ciśnień na instalacji

- Filtracja: Filtry z czujnikiem różnicy ciśnień

- Parametry wagi: Nośność 60 Mg, legalizacja

- Integracja: Wynik ważenia musi być automatycznie porównywany z danymi z przepływomierza w systemie DCS. Integracja przesyłanych danych stworzona o obecny system wagowy.

- Zadaszenie: Wiata stalowa z oświetleniem LED i kamerami ANPR wpięte do istniejącego systemu

- Standardy wykonania

  - możliwość czyszczenia/piggowania

  - pełne uszczelnienie procesu

Branża Budowlana – Infrastruktura i Estakada

- Estakada nad drogą: Opracowanie koncepcji nowej estakady (lub rozbudowy istniejącej) Zapewnić funkcjonalność drogi przy terminalu zgodne z przepisami.  Szerokość mostka musi uwzględniać 30% zapasu miejsca na przyszłe instalacje

- Stanowisko terminala: Koncepcja posadowienia wiaty stalowej wraz z pomieszczeniem operatorskim, socjalnym oraz sanitariami, tacy szczelnej pod autocysternę.

- Odwodnienie: Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i ścieków do kanalizacji przemysłowej

Branża Elektryczna, Automatyka (AKPiA) i IT

- Zasilanie i Sterowanie

- Koncepcja zasilania nowych pomp i falowników (określenie zapotrzebowania na moc, lokalizacja rozdzielni).

- Systemy bezpieczeństwa: Uziemienie cystern, czujniki przepełnienia, wyłączniki awaryjne.

- Algorytmy sterowania (Flexitank vs Cysterna)

Wdrożenie dedykowanych trybów pracy dla pomp sterowanych falownikami:

- Tryb "Cysterna": zapewnienie maksymalnej wydajności pełnienia

- Tryb "Flexitank": zgodnie z wymaganiami dla pełnionych opakowań w celu zapewnienia bezpiecznego załadunku

- Infrastruktura IT/Teletechniczna

- Doprowadzenie łącza światłowodowego do nowego terminala.

- Budowa sieci Wi-Fi (przemysłowe Access Pointy) zapewniającej pokrycie całego terminala Standardy IT i Elektroenergetyczne

- Sieć: Urządzenia aktywne wyłącznie marki Cisco (zgodnie ze standardem ORLEN OIL)

- Zasilanie: Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego UPS podtrzymujący systemy sterowania (PLC, DCS, sondy) przez min. 30 minut.

- Sygnalizacja: Semafory LED (czerwony/zielony) sterowane przez system wagowy i procesowy.

Wykonawca, na etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej (dotyczy całego zakresu zadania), zobowiązany jest do uwzględnienia aspektów cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej, właściwych dla modernizacji lub budowy środowiska ICS/OT.

Przyjęte rozwiązania powinny uwzględniać wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego, zasadę minimalizacji ryzyka oraz potrzebę zapewnienia bezpiecznej integracji projektowanych systemów sterowania, automatyki, infrastruktury IT/OT oraz urządzeń komunikujących się w środowisku przemysłowym.

Projektant zobowiązuje się do bieżącego współdziałania z Zamawiającym w celu uzgodnienia zakresu oraz sposobu zastosowania środków cyberbezpieczeństwa przewidzianych dla docelowego rozwiązania. W szczególności dotyczy to rozwiązań w zakresie segmentacji i separacji sieci, kontroli dostępu, komunikacji pomiędzy systemami, zdalnego dostępu, monitorowania zdarzeń, zarządzania kontami uprzywilejowanymi, kopii zapasowych oraz zasad utrzymania i serwisowania systemów ICS/OT.

W toku prac projektowych ORLEN OIL przekaże Wykonawcy obowiązujące wytyczne oraz udostępni właściwe dokumenty bezpieczeństwa teleinformatycznego, niezbędne do prawidłowego zaprojektowania rozwiązań zgodnych ze standardami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych wymagań w dokumentacji projektowej oraz do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przyjętych założeń i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa przed ich ostatecznym przyjęciem w projekcie

Branża drogowa

- Koncepcja organizacji ruchu dla autocystern, zapewniająca bezkolizyjny ruch z uwzględnieniem promieni skrętu dla zestawów ciężarowych oraz obowiązujących przepisów ppoż.

- Zestawienie Kosztów: opracowanie przedmiarów i pełnych kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże oraz poszczególne etapy 1, 2 i 3 (roboty budowlane, technologia, automatyka,).

- W dokumentacji projektowej powinna znajdować się część informacyjna projektu obejmująca m.in.:

    - dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;

    - wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

    - inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

    - kopię mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej,

    - inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

- Uzyskanie decyzji/opinii administracyjnych

- uzyskanie Warunków Zabudowy oraz warunków na wszelkie media wraz z wykonaniem przyłączy, Mapy do Celów Projektowych oraz innych niezbędnych opracowań, ekspertyz i opinii (ewentualnych Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, wszelkich dodatkowych opracowań geologicznych itd.).

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień (w tym PPOŻ, BHP/Sanepid, Dostawcy Mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy po stronie wykonawcy

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

- Opracowanie harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego.

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, w tym decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, jeżeli będzie konieczna.