Wymagania dla napędów elektrycznych zaworów

- zasilanie 400V/50Hz/3PH

- prąd zbliżony do obecnie zabudowanych napędów

| EBV-1002A, | 5,5 |
| --- | --- |
| EBV-1002B, | 5,5 |
| EBV-1002C, | 5,5 |
| EBV-1014, | 5,5 |
| EBV-2005, | 1,2 |
| EBV-1524, | 0,7 |

- sterowanie zdalne 24VDC

- krańcówki potwierdzające zamknięcie i otwarcie zaworu

- wykonanie ATEX EEX- d IIC T3 IP68

- temperatura -29/+70oC,

- dławiki Ex d w komplecie ( dla kabli o średnicy 16mm) – 18 szt

- certyfikat ATEX

- Deklaracja zgodności UE

- DTR (instrukcja obsługi, montażu, konserwacji oraz parametry techniczne i warunki bezpiecznego użytkowania) zalecane w języku polskim

- Kraj pochodzenia UE, USA, Japonia