| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY |  |
| --- | --- |
| Przedmiot Umowy: | Naprawa turbogeneratora TG2 2,0 MVA |
| Lokalizacja zamierzenia budowlanego: | Zakład Produkcyjny Trzebinia Ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia |
| Inwestor i Zamawiający: | ORLEN Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia |
| Opracował: | Damian Fudała |
| Zatwierdził: |  |

maj 2026

- Spis treści

1	Określenie przedmiotu Umowy	4

2	Data realizacji i wizja lokalna	4

3	Cel inwestycji	4

4	Zasady realizacji zakresu prac	4

5	Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty	4

6	Szczegółowy zakres prac	4

6.1	czyszczenie generatora:	4

6.2	Wykonanie dokumentacji technicznej.	6

7	Dostawy	7

8	Zakończenie Przedmiotu Umowy	7

9	Dodatkowe wymagania	7

10	Warunki odbioru robót	8

11	Wymagane badania i pomiary kontrolne	9

12	Uprawnienia Zmawiającego i Wykonawcy	9

13	Gwarancja	9

14	Warunki udziału w przetargu	9

15	Uwagi końcowe	10

Spis załączników

Załącznik nr 1 do SIWU - Protokół z pomiarów TG 2

Załącznik nr 2 do SIWU-  Protokół z inspekcji zewnętrznej TG 2

Inne wskazane załączniki w pkt. 9 SIWU

# Określenie przedmiotu Umowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy dla prac polegających na przywróceniu parametrów TG 2 umożliwiających dalszą eksploatację maszyny.

Dane generatora:

Producent: 	 	Skoda

Typ:  	 	 	1H5260/4

Moc czynna:   	 	1,6 MW

Moc pozorna:   	 	2 MVA

Napięcie znamionowe:  6,3 kV

Prąd znamionowy:  	183 A

Współczynnik mocy:   	0,8

Obroty:  	 	1500 obr/min

# Data realizacji i wizja lokalna

- Preferowany termin realizacji: Wykonanie prac lokalnie na obiekcie Elektrociepłowni mające na celu remont turbogeneratora w zakresie stojana i wirnika mającego na celu poprawę parametrów umożliwiających dalszą eksploatację turbogeneratora TG 2: nie dłużej niż 2 miesiące od podpisania Umowy.

- W celu wzięcia udziału w postępowaniu wymagane jest odbycie wizji lokalnej. Kontakt w sprawie obowiązkowej wizji lokalnej i spraw technicznych:

Paweł Kołodziej GSM +48 785 001 212, e-mail: pawel.kolodziej@orlen.pl

# Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest remont turbogeneratora w zakresie stojana i wirnika likwidując powierzchniowe miejsca uszkodzeń izolacji uzwojenia stojana oraz zmniejszenie poziomu wyładowań niezupełnych, występujących m.in. na czołach uzwojeń, mającego na celu poprawę parametrów umożliwiających dalszą eksploatację turbogeneratora TG 2 oraz przegląd i dostosowanie łożysk, systemu chłodzenia oraz osprzętu i aparatury.

# Zasady realizacji zakresu prac

- Prace będące przedmiotem specyfikacji będą realizowane na podstawie obustronnie podpisanej Umowy.

- Załącznikiem do ww. Umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i przedmiotowa Specyfikacja.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.

- Prace będą prowadzone na podstawie wytycznych Zamawiającego (wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego w Umowie oraz przedmiotowej specyfikacji i jej załącznikach).

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z danymi wejściowymi w SIWZ i jego Załącznikach.

- Zapoznanie się z lokalizacją przeprowadzanych prac, specyfiką obiektu oraz uwarunkowaniami jakie będą miały wpływ na realizację zadania.

- Obligatoryjne wykonanie wizji lokalnej na obiekcie.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Szczegółowy zakres prac

## czyszczenie generatora:

Stojan generatora:

- Rozszynowanie wyprowadzeń stojana;

- Demontaż wirnika;

- Mycie i czyszczenie czół uzwojenia oraz rdzenia stojana;

- Pomiary elektryczne uzwojenia stojana przed przeglądem;

- Kontrola wizualna szyn (kabli) wprowadzenia mocy;

- Kontrola wizualna drożności kanałów wentylacyjnych;

- Kontrola zwartości rdzenia;

- Kontrola 	stanu 	zaklinowania 	żłobków 	stojana 	(wykonanie 	mapki 	stanu zaklinowania);

- Kontrola dokręcenia śrub i nakrętek szpilek sciągających czoła uzwojenia oraz izolatorów;

- Kontrola stanu zabezpieczenia nakrętek przed odkręceniem;

- Naprawa miejsc uszkodzeń izolacji na powierzchni czół uzwojenia od str. W i T;

- Naprawa uszkodzonych wiązań usztywnień czół uzwojenia od str. W i T;

- Malowanie uzwojenia stojana lakierem elektro-izolacyjnym;

- Montaż wirnika w stojanie;

- Pomiary elektryczne uzwojenia stojana po przeglądzie;

- Zszynowanie wyprowadzeń stojana;

- Montaż szczytów.

Wirnik generatora:

- Zapakowanie wirnika w elektrowni. Przygotowanie do transportu;

- Transport wirnika do warsztatu Wykonawcy;

- Rozpakowanie wirnika;

- Oględziny wstępne wirnika;

- Pomiary elektryczne wstępne (rezystancja izolacji, rezystancja uzwojenia, RSO, impedancja);

- Pomiar centryczności wstępnej;

- Mycie i czyszczenie całego wirnika w dostępnych miejscach; 8. Wizualna kontrola wirnika w dostępnych miejscach:

  - nabiegunniki (m.in. zabrudzenia, przegrzania czy też przemieszczenia izolacji zwojowej, uzwojenia, górnych i dolnych ramek izolacyjnych, połączenia międzybiegunowe, wsporniki uzwojenia),

  - wał (czopy, miejsca uszczelnień, przejścia średnicowe),

  - wentylatory i ich spawy,

  - dostępne śruby, nakrętki i wyważniki (prawidłowość zabezpieczenia przed odkręceniem, ewentualne luzy),

  - pierścienie ślizgowe (twardość, stan powierzchni),

  - półsprzęgło.

- Przygotowanie do badań NDT (czyszczenie, mycie):

  - wału wirnika (przejścia średnicowe, czopy, miejsca uszczelnień),

  - łopatki wentylatorów i ich spawy,

  - PT lub MT łopatek wentylatorów i wału w przygotowanych miejscach.

- Mycie elementów po badaniach NDT;

- Legalizacja mechaniczna wirnika (polerka lub szlifowanie czopów – w zależności od stanu powierzchni);

- Wykonanie oprzyrządowania do wyważenia (m.in. wyważniki, panewki);

- Wyważenie wirnika;

- Pomiary elektryczne na odwirowni;

- Kontrola centryczności po wyważeniu;

- Pomiary elektryczne międzyoperacyjne i końcowe;

- Pomalowanie wirnika;

- Przygotowanie wirnika do transportu;

- Transport wirnika do elektrociepłowni.

Łożyska generatora:

- Demontaż łożysk;

- Badania NDT łożysk;

- Kontrola noszenia bieżni łożyska;

- Kontrola zużycia bieżni łożyska;

- Kontrola luzów łożysk- ew. korekta;

- Kontrola i regulacja ustawienia osiowego i promieniowego łożyska;

- Kontrola stanu uszczelnień olejowych stojaków łożyskowych;

- Kontrola stanu izolacji łożysk;

- Kontrola rurociągów olejowych – wymiana uszczelek.

Układ chłodzenia generatora- opcjonalne:

- Demontaż i ponowny montaż chłodnic;

- Kontrola wizualna;

- Czyszczenie chłodnic;

- Wymiana uszczelek;

- Sprawdzenie szczelności, rurek, komory wodnej oraz pokrywy chłodnic- usunięcie ew. nieszczelności;

- Próba szczelności (ciśnieniowa) chłodnic.

Aparatura i osprzęt generatora:

- Urządzenie szczotkowe:

- Kontrola wizualna wraz z kontrolą izolacji;

- Sprawdzenie śrub zabezpieczających;

- Kontrola sprężyn;

- Kontrola nacisku szczotek;

- Sprawdzenie przewodów szczotek;

- Układy zabezpieczeń generatora:

  - Sprawdzenie aparatury monitorującej temperatury powietrza chłodzącego (jeśli występują);

  - Sprawdzenie czujników temperatury w żłobkach (jeśli występują);

  - Sprawdzenie układu grzejników postojowych (jeśli występują).

## Wykonanie dokumentacji technicznej.

Po wykonanych pracach remontowych stojana i wirnika należy wykonać i dostarczyć kompletną dokumentację odbiorową w zakresie kompletów pomiarów stojana i wirnika oraz dokumentację jakościową w zakresie przeprowadzonego remontu (karty katalogowe, instrukcje, DTR użytych materiałów, i inne jeśli wymagane), ewentualne opisy techniczne, rysunki. Dokumentację należy przekazać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci typu flash. Kompletną dokumentację należy przekazać w wersji .pdf, a protokoły dodatkowo w formie edytowalnej .docx lub .xlsx.

# Dostawy

Wszystkie materiały, narzędzia i inne elementy niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy zapewnia Wykonawca.

# Zakończenie Przedmiotu Umowy

Dla zakończenia Przedmiotu Umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- Przekazania protokołów z przeprowadzonych prac oraz pomiarów poremontowych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, dokumentacjami projektowymi, instrukcjami i wymaganiami producentów w odniesieniu do izolacji uzwojeń wirnika i stojana turbogeneratora. Protokoły powinny zawierać wartości zmierzone, wartości wymagane oraz odniesienia do dokumentów, z których wynikają.

- Zapewnienia uczestnictwa w rozruchu maszyny wedle potrzeb i na wezwanie Inwestora.

Wszelka dokumentacja powinna zostać przekazana w języku polskim. Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z zawartością każdego tomu dokumentacji papierowej Wszystkie użyte w dokumentacji skróty powinny być rozwinięte, a ich znaczenie również podane w języku polskim.

# Dodatkowe wymagania

- Wykonawca realizując prace zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na prace w pobliżu napięcia, prace prowadzone na czynnym obiekcie elektroenergetycznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p. poż. oraz zasadami i zarządzeniami wewnątrzzakładowymi Inwestora stanowiące załączniki nr 3 do SIWU .Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac muszą zostać uzgodnione przez rozpoczęciem prac.

- Wykonawca zabezpieczy teren prac przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część Umowy powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wraz z projektem umowy podwykonawczej zostanie przedłożony do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie prac i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów, infrastruktury.

- Wykonawca ma obowiązek respektować wszystkie ustawy i zarządzenia oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich prowadzenia. Dotyczy to szczególnie: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oznakowania strefy pracy, ochrony środowiska.

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające ulegające zakryciu.

- Wykonawca będzie usuwał wady stwierdzone przy odbiorze oraz w okresie obowiązywania odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w okresie co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszty zaplecza sanitarnego i socjalnego oraz placu magazynowego.

- Nie zezwala się wjazdu na teren Inwestora, gdzie planowane jest prowadzenie prac pojazdów samochodowych wyprodukowanych przez producentów mających siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

- Oferta ważna co najmniej 6 miesięcy  od daty złożenia.

- Dyrektywy i rozporządzenia którym ma podlegać przedmiot specyfikacji:

  - Należy zwrócić uwagę aby realizacja przedmiotu umowy, w szczególności wyniki pomiarów spełniała wymagania stawiane m. in. przez: „Ramowa Instrukcja Generatorów Synchronicznych” ISBN 978-83-916040-3-8, Gliwice 2009;  PN-EN 60270; IEC 60034-27.

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w/s ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650  tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013 w/s bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) (wprowadza do prawa polskiego Dyrektywę niskonapięciową LVD 2014/35/UE (LVD).

  - Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego niskich napięć.

  - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

  - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

  - Rozporządzenie 2016/1628 (Stage V) dot. emisji spalin.

  - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE dot. ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji

  - Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 w/s zasadniczych wymagań dla maszyn(Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1228). Dyrektywa maszynowa 98/37/WE (obecnie zastąpiona Dyrektywą 2006/42/WE). Uwzględnienie nadchodzącego rozporządzenia 2023/1230 (MR).

  - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku(wraz z późn. zmianami).

- Ze względów bezpieczeństwa prace będą prowadzone z wykorzystaniem systemu LOTO (Lock Out Tag OUT).

# Warunki odbioru robót

- Warunkiem zgłoszenia prac do odbioru końcowego jest:

  - Zakończenie prac obejmujących Przedmiot Umowy.

  - Przedłożenie wyników badań pomiarowych poremontowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

  - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – o ile będzie wymagane.

  - Przedstawienie dokumentacji powykonawczej.

  - Odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Warunkiem odbioru końcowego robót jest obustronne podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag limitujących.

# Wymagane badania i pomiary kontrolne

1) Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dokumentów wymaganych przez Prawo  budowlane i rozporządzenia wykonawcze, inne przepisy oraz systemy jakości dostawców materiałów i Wykonawcy (np. atestów, deklaracji zgodności, uziemień itp.). ponadto Wykonawca dostarczy zamawiającemu protokoły pomontażowe dla wszelkich badań, pomiarów itd. zgodnie z dokumentacją projektową.

# Uprawnienia Zmawiającego i Wykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do:

- Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robot w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy.

- Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie informując o tym fakcie osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do:

- Wizytacji stanowisk pracy w ramach realizacji prac określonych w niniejszej specyfikacji.

- Wydawanie zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania.

- Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją prowadzonych prac.

- Wstrzymanie robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia.

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, że komponenty dostarczone w ramach Umowy na podstawie przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy są nowe, kompletne i nieużywane. Ponadto Wykonawca gwarantuje, iż towary dostarczane w ramach Umowy są wolne od wad.

- Wykonawca udziela co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia oraz ich części składowe, materiały oraz na wszystkie, pozostałe wykonane w ramach przedmiotowej Inwestycji, prace remontowe.

# Warunki udziału w przetargu

- Potwierdzenie posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych do zrealizowania przedmiotu Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe, zdolnymi do realizacji Przedmiotu Umowy:

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy powinni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali minimum dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót remontowych generatorów, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zakupu, na kwotę min.  300 000 zł netto każde. Doświadczenie powinno zostać potwierdzone w formie referencji/protokołów odbioru robót lub innych dokumentów, z których wynika należyte zrealizowanie prac.

# Uwagi końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, kompletu kart katalogowych (w języku polskim) wraz z danymi gwarantowanymi osprzętu wykorzystanego do remontu będącego przedmiotem Umowy w formie elektronicznej w plikach .pdf, .docx, .xlsx oraz wersji papierowej, drukowanej w dwóch egzemplarzach wraz z dokumentacją, o której mowa w punkcie 8.

- Wykonawca musi zapewnić, aby w każdym zespole pracowników co najmniej jeden posługiwał się językiem polskim, a gdy Wykonawca zatrudnia osoby nie posługujące się językiem polskim, to przedstawiciel Wykonawcy musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym płynne i ze zrozumieniem tłumaczenie wszystkich poleceń, uwag oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez Zamawiającego i jego pracowników.

- Wykonawca gwarantuje, że zatrudnienie cudzoziemców będzie zgodne z prawem i w razie jakichkolwiek naruszeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz do odbycia kontroli dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz jeśli dotyczy: karty pobytu, pozwolenia na pracę lub inny dokument wydany przez Urząd Pracy lub Urząd Wojewódzki.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje i urzędy na każde wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.