| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY |  |
| --- | --- |
| Przedmiot Umowy: | Przezwojenie turbogeneratora TG2 2,0 MVA |
| Lokalizacja zamierzenia budowlanego: | Zakład Produkcyjny Trzebinia Ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia |
| Inwestor i Zamawiający: | ORLEN Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia |
| Opracował: | Damian Fudała |
| Zatwierdził: |  |

maj 2026

- Spis treści

1	Określenie przedmiotu Umowy	4

2	Data realizacji i wizja lokalna	4

3	Cel inwestycji	4

4	Zasady realizacji zakresu prac	4

5	Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty	4

6	Szczegółowy zakres prac	4

6.1	przezwojenie generatora	4

6.2	Wykonanie dokumentacji technicznej.	6

7	Dostawy	6

8	Zakończenie Przedmiotu Umowy	6

9	Dodatkowe wymagania	7

10	Warunki odbioru robót	8

11	Wymagane badania i pomiary kontrolne	8

12	Uprawnienia Zmawiającego i Wykonawcy	8

13	Gwarancja	9

14	Warunki udziału w przetargu	9

15	Uwagi końcowe	9

Spis załączników

Załącznik nr 1 do SIWU -  Protokół z pomiarów TG 2

Załącznik nr 2 do SIWU - Protokół z inspekcji zewnętrznej TG 2

Inne wskazane załączniki w pkt. 9 SIWU

# Określenie przedmiotu Umowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy dla prac polegających na przezwojeniu turbogeneratora TG 2 umożliwiające dalszą eksploatację maszyny.

Dane generatora:

Producent: 	 	Skoda

Typ:  	 	 	1H5260/4

Moc czynna:   	 	1,6 MW

Moc pozorna:   	 	2 MVA

Napięcie znamionowe:  6,3 kV

Prąd znamionowy:  	183 A

Współczynnik mocy:   	0,8

Obroty:  	 	1500 obr/min

# Data realizacji i wizja lokalna

- Preferowany termin realizacji: Wykonanie prac Przezwojenie turbogeneratora TG 2: do 31.07.2027 r. (nie dłużej niż 6 miesięcy od podpisania Umowy)..

- W celu wzięcia udziału w postępowaniu wymagane jest odbycie wizji lokalnej. Kontakt w sprawie obowiązkowej wizji lokalnej i spraw technicznych:

Paweł Kołodziej GSM +48 785 001 212, e-mail: pawel.kolodziej@orlen.pl

# Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest remont turbogeneratora w zakresie Przezwojenia uzwojeń stojana i wirnika i innych niezbędnych prac którego rezultatem będzie przywrócenie parametrów izolacji uzwojeń turbogeneratora TG 2 na poziomie jak dla urządzenia nowego.

# Zasady realizacji zakresu prac

- Prace będące przedmiotem specyfikacji będą realizowane na podstawie obustronnie podpisanej Umowy.

- Załącznikiem do ww. Umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i przedmiotowa Specyfikacja.

- Termin realizacji może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.

- Prace będą prowadzone na podstawie wytycznych Zamawiającego (wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego w Umowie oraz przedmiotowej specyfikacji i jej załącznikach).

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

- Zapoznanie się z danymi wejściowymi w SIWZ i jego Załącznikach.

- Zapoznanie się z lokalizacją przeprowadzanych prac, specyfiką obiektu oraz uwarunkowaniami jakie będą miały wpływ na realizację zadania.

- Obligatoryjne wykonanie wizji lokalnej na obiekcie.

- Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Szczegółowy zakres prac

## przezwojenie generatora

Wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych do procesu przezwojenia, m. in. czyszczenie generatora, kontrola łożyskowania, układu chłodzenia, aparatury AKPiA i inne i/lub inne jeśli wymagane.

Stojan generatora:

- Rozszynowanie wyprowadzeń stojana;

- Demontaż wirnika;

- Pomiary geodezyjne stojana i demontaż stojana z fundamentu;

- Transport stojana do Wykonawcy;

- Rozładunek stojana u Wykonawcy;

- Demontaż pokryw końcowych stojana generatora;

- Demontaż szyn (kabli) wyprowadzenia mocy;

- Demontaż klinów żłobkowych;

- Demontaż szpilek sciągających czoła uzwojenia;

- Demontaż uzwojenia stojana;

- Demontaż pozostałych elementów wsporczych;

- Czyszczenie stojana i przygotowanie do zwojenia;

- Montaż elementów mocujących czoła uzwojenia na płytach czołowych stojana od str. W i T;

- Wykonanie nowego uzwojenia;

- Montaż prętów i uzwojenia wraz z usztywnieniami;

- Kontrola wizualna i pomiary elektryczne stojana po montażu uzwojenia;

- Klinowanie żłobków stojana;

- Kontrola zaklinowania żłobków;

- Montaż szyn (kabli) wyprowadzeniowych uzwojenia stojana;

- Kontrola wizualna i pomiary elektryczne stojana;

- Lakierowanie uzwojenia stojana lakierem elektro-izolacyjnym;

- Przygotowanie stojana do transportu;

- Załadunek i transport stojan do Zamawiającego;

- Rozładunek, montaż i ustawienie stojana na fundamencie; 25. Montaż wirnika w stojanie;

- Kontrola wizualna i pomiary elektryczne końcowe stojana;

- Zszynowanie wyprowadzeń stojana.

Wirnik generatora:

- Zapakowanie wirnika w Elektrowni, przygotowanie do transportu;

- Transport wirnika do warsztatu Wykonawcy;

- Rozpakowanie wirnika;

- Oględziny wstępne wirnika;

- Pomiary elektryczne wstępne (rezystancja izolacji, rezystancja uzwojenia, RSO, impedancja);

- Pomiar centryczności wstępnej;

- Demontaż wentylatorów;

- Wykonanie oprzyrządowań do: demontażu pieńków z wirnika, obracania  i regeneracji cewek, uzwajania i prasowania cewek;

- Demontaż pieńków z wirnika;

- Demontaż uzwojenia z pieńków;

- Piaskowanie wirnika;

- NDT wirnika, wału, wentylatorów itp.;

- Wykonanie nowej izolacji głównej pieńków (m.in. ramki);

- Regeneracja uzwojenia (wypalanie starej izolacji zwojowej, czyszczenie);

- Próba napięciowa toru prądowego wirnika (szynoprzewody, wyprowadzenia, pierścienie ślizgowe). W przypadku przebicia izolacji demontaż toru prądowego, jego regeneracja i przeizolowanie a następnie ponowny montaż;

- Wykonanie nowej izolacji międzyzwojowej uzwojenia;

- Uzwajanie cewek, prasowanie izolacji, obróbka na gotowo, malowanie;

- Pomiary elektryczne;

- Cynowanie wyprowadzeń w razie potrzeby;

- Montaż cewek na pieńki;

- Pomiary elektryczne;

- Montaż pieńków na wirniku. Wykonanie wszystkich połączeń;

- Montaż wentylatorów;

- Legalizacja mechaniczna wirnika (polerka lub szlifowanie czopów – w zależności od stanu powierzchni);

- Wykonanie oprzyrządowania do wyważenia (m.in. wyważniki, panewki);

- Wyważenie wirnika;

- Pomiary elektryczne na odwirowni;

- Kontrola centryczności po wyważeniu;

- Pomiary elektryczne międzyoperacyjne i końcowe;

- Pomalowanie wirnika;

- Przygotowanie wirnika do transportu;

- Transport wirnika do elektrociepłowni.

UWAGA !

Z uwagi na brak szczegółowej dokumentacji technicznej należy przewidzieć wykonanie reverseengineeringu. W tym celu, należy zdemontować wirnik ze stojana i wykonać niezbędne pomiary.

## Wykonanie dokumentacji technicznej.

Po wykonanych pracach przezwojenia uzwojeń stojana i wirnika należy wykonać i dostarczyć kompletną dokumentację odbiorową w zakresie kompletów pomiarów stojana i wirnika oraz dokumentację jakościową w zakresie przeprowadzonego remontu (karty katalogowe użytych materiałów, i inne jeśli wymagane), projekt techniczny opracowany na podstawie przeprowadzonego reverseenginerigu wraz z rysunkami i opisami technicznymi. Dokumentację należy przekazać w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku pamięci typu flash. Kompletną dokumentację należy przekazać w wersji .pdf, aProtokoły i Projekt Techniczny dodatkowo w wersji edytowalnej .docx, .xlsx, .dwg.

# Dostawy

Wszystkie materiały, narzędzia i inne elementy niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy zapewnia Wykonawca.

# Zakończenie Przedmiotu Umowy

Dla zakończenia Przedmiotu Umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- Przekazania protokołów oraz Projektu technicznego z przeprowadzonych prac oraz pomiarów poremontowych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, instrukcjami i wymaganiami producentów w odniesieniu do zakresu prac, w tym m. in. izolacji uzwojeń wirnika i stojana turbogeneratora. Protokoły powinny zawierać wartości zmierzone, wartości wymagane oraz odniesienia do dokumentów, z których wynikają.

- Zapewnienie uczestnictwa w rozruchu maszyny wedle potrzeb i na wezwanie Inwestora.

Wszelka dokumentacja powinna zostać przekazana w języku polskim. Pliki znajdujące się w folderach nośnika elektronicznego muszą być zgodne z zawartością każdego tomu dokumentacji papierowej Wszystkie użyte w dokumentacji skróty powinny być rozwinięte, a ich znaczenie również podane w języku polskim.

# Dodatkowe wymagania

- Wykonawca realizując prace zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na prace w pobliżu napięcia, prace prowadzone na czynnym obiekcie elektroenergetycznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p. poż. oraz zasadami i zarządzeniami wewnątrzzakładowymi Inwestora stanowiące załącznik nr 3 do SIWU .Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac muszą zostać uzgodnione przez rozpoczęciem prac.

- Wykonawca zabezpieczy teren prac przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część Umowy powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wraz z projektem umowy podwykonawczej zostanie przedłożony do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie prac i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów, infrastruktury.

- Wykonawca ma obowiązek respektować wszystkie ustawy i zarządzenia oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich prowadzenia. Dotyczy to szczególnie: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oznakowania strefy pracy, ochrony środowiska.

- Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające ulegające zakryciu.

- Wykonawca będzie usuwał wady stwierdzone przy odbiorze oraz w okresie obowiązywania odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w okresie co najmniej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszty zaplecza sanitarnego i socjalnego oraz placu magazynowego.

- Nie zezwala się wjazdu na teren Inwestora, gdzie planowane jest prowadzenie prac pojazdów samochodowych wyprodukowanych przez producentów mających siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

- Oferta ważna co najmniej 6 miesięcy  od daty złożenia.

- Dyrektywy i rozporządzenia którym ma podlegać przedmiot specyfikacji:

  - Należy zwrócić uwagę aby realizacja przedmiotu umowy, w szczególności wyniki pomiarów spełniała wymagania stawiane m. in. przez: „Ramowa Instrukcja Generatorów Synchronicznych” ISBN 978-83-916040-3-8, Gliwice 2009;  PN-EN 60270; IEC 60034-27.

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w/s ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650  tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013 w/s bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) (wprowadza do prawa polskiego Dyrektywę niskonapięciową LVD 2014/35/UE (LVD).

  - Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego niskich napięć.

  - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

  - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

  - Rozporządzenie 2016/1628 (Stage V) dot. emisji spalin.

  - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE dot. ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji

  - Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 w/s zasadniczych wymagań dla maszyn(Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1228). Dyrektywa maszynowa 98/37/WE (obecnie zastąpiona Dyrektywą 2006/42/WE). Uwzględnienie nadchodzącego rozporządzenia 2023/1230 (MR).

  - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku(wraz z późn. zmianami).

- Ze względów bezpieczeństwa prace będą prowadzone z wykorzystaniem systemu LOTO (Lock Out Tag OUT).

# Warunki odbioru robót

- Warunkiem zgłoszenia prac do odbioru końcowego jest:

  - Zakończenie prac obejmujących Przedmiot Umowy.

  - Przedłożenie wyników badań pomiarowych pomoremontowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

  - Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – o ile będzie wymagane.

  - Przedstawienie dokumentacji powykonawczej.

  - Odbiór przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Warunkiem odbioru końcowego robót jest obustronne podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag limitujących.

# Wymagane badania i pomiary kontrolne

1) Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dokumentów wymaganych przez Prawo  budowlane i rozporządzenia wykonawcze, inne przepisy oraz systemy jakości dostawców materiałów i Wykonawcy (np. atestów, deklaracji zgodności, uziemień itp.). ponadto Wykonawca dostarczy zamawiającemu protokoły pomontażowe dla wszelkich badań, pomiarów itd. zgodnie z dokumentacją projektową.

# Uprawnienia Zmawiającego i Wykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do:

- Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robot w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy.

- Wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie informując o tym fakcie osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do:

- Wizytacji stanowisk pracy w ramach realizacji prac określonych w niniejszej specyfikacji.

- Wydawanie zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania.

- Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją prowadzonych prac.

- Wstrzymanie robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia.

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, że komponenty dostarczone w ramach Umowy na podstawie przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy są nowe, kompletne i nieużywane. Ponadto Wykonawca gwarantuje, iż towary dostarczane w ramach Umowy są wolne od wad.

- Wykonawca udziela co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia oraz ich części składowe, materiały oraz na wszystkie, pozostałe wykonane w ramach przedmiotowej Inwestycji, prace remontowe.

# Warunki udziału w przetargu

- Potwierdzenie posiadania niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych do zrealizowania przedmiotu Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe, zdolnymi do realizacji Przedmiotu Umowy:

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy powinni wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali minimum dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót remontowych generatorów, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zakupu, na kwotę min.  300 000 zł netto każde. Doświadczenie powinno zostać potwierdzone w formie referencji/protokołów odbioru robót lub innych dokumentów, z których wynika należyte zrealizowanie prac.

- Przedstawienie Certyfikatu zgodnego z PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualny certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

# Uwagi końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, kompletu kart katalogowych (w języku polskim) wraz z danymi gwarantowanymi osprzętu wykorzystanego do remontu będącego przedmiotem Umowy w formie elektronicznej w plikach .pdf, .docx, .xlsx oraz wersji papierowej, drukowanej w dwóch egzemplarzach wraz z dokumentacją, o której mowa w punkcie 8.

- Wykonawca musi zapewnić, aby w każdym zespole pracowników co najmniej jeden posługiwał się językiem polskim, a gdy Wykonawca zatrudnia osoby nie posługujące się językiem polskim, to przedstawiciel Wykonawcy musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym płynne i ze zrozumieniem tłumaczenie wszystkich poleceń, uwag oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez Zamawiającego i jego pracowników.

- Wykonawca gwarantuje, że zatrudnienie cudzoziemców będzie zgodne z prawem i w razie jakichkolwiek naruszeń odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz do odbycia kontroli dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz jeśli dotyczy: karty pobytu, pozwolenia na pracę lub inny dokument wydany przez Urząd Pracy lub Urząd Wojewódzki.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje i urzędy na każde wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.