Wykonanie nowej tacy szczelnej na SP 427 w Alwerni

- Kompleksowe wykonanie tacy szczelnej na Stacji Paliw wraz z wysepkami, odwodnieniem szczelinowym na SP 427 w Alwerni przy ulicy Mickiewicza. Taca o powierzchni ok. 160 m2, grubości 20÷25 cm. Zakres obejmuje ułożenie folii, zbrojenia siatkami górą i dołem fi10 20x20cm, Wykonanie warstwy z betonu szczelnego klasy C35/45 o klasach ekspozycji XC4, XD3, XF4, XS2, XA1, F150, W8 na kruszywie łamanym granitowym lub bazaltowym, faktura miotłowana z dodatkiem antypoślizowym oraz zabezpieczona preparatem impregnującym. W zakresie również  jest wykonanie dylatacji wypełnionych polimerem olejoodpornym. Prace będą wykonywane na zamkniętej stacji. Wszystkie materiały po stronie zleceniobiorcy: beton, stal, folia, materiały na dylatacje, krawężniki drogowe, przepusty, odwodnienie liniowe. Orlen Budonaft dostarcza obramowania wysepek.

- Do ułożenia nowe odwodnienie szczeliniowe  wraz ze studzienkami. Odwodnienie należy ułożyć na wcześniej wykonanej ławie  betonowej zbrojonej siatkami jak dla płyty szczelnej. Całość ok. 50 mb.

- Wykonanie nowej tacy szczelnej przy stanowisku zlewowym – w technologii tacy szczelnej.

Proszę o podanie ceny końcowej za całość robót (kompleksowo), dodatkowo proszę wyszczególnić cenę za:

- Wykonanie tacy szczelnej wraz wysepkami

- wykonanie całości tacy z wysepkami poddystrybutorowymi, warstwy szczelnej, dylatacji i ułożeniem izolacji

z folii oraz zatarciem nawierzchni betonowej, wykonanie faktury miotłowanej wraz z odpowiednimi spadkami

i dostarczeniem materiałów: beton, folia, materiały na dylatacje

- wykonanie zbrojenia z siatek #10 w dwóch warstwach wraz z dostarczeniem materiałów: stal zbrojeniowa

- montaż odbojników na wysepkach

2.  Ułożenie odwodnienia szczelinowego wraz ze studzienkami na ławie fundamentowej

zbrojonej siatkami #10 (analogicznie jak dla tacy) i dostarczeniem materiałów: folia, beton, stal zbrojeniowa

Zleceniodawca dostarcza obramowania wysp poddystrybutorowych. Wszystkie inne materiały konieczne dla prawidłowego wykonania dostarcza zleceniobiorca.

Ponadto należy dostarczyć atesty/certyfikaty na dostarczone materiały budowlane oraz atest wraz z WZ na zastosowany beton na tacę.

Szacunkowe rozpoczęcia prac 14.09.2026.

Stacja będzie zamknięta.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie ze standardem Orlen, kartami katalogowymi i ustaleniami na naradach. Przed złożeniem oferty konieczna wizyta na budowie aby prawidłowo oszacować zakres i koszty prac. Brak dokumentacji projektowej.