Załącznik_nr_1_do_umowy

Opis przedmiotu zamówienia

# Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejących systemów bezpieczeństwa w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, obejmująca realizację następującego zadania składającego się z pięciu części:

- Modernizacja mostu radiowego:

- Część nr 1 – Modernizacja mostu radiowego pomiędzy stacjami Atex i Czołki

- Wykonanie systemu telewizji dozorowej (CCTV) w lokalizacjach:

  - Część nr 2 – Stacja Redukcyjno-Pomiarowa w Moroczynie,

  - Część nr 3 – Stacja Redukcyjno-Pomiarowa w Werbkowicach.

- Wymiana oraz rozbudowa systemu telewizji dozorowej (CCTV) w obiektach:

- Część nr 4 – Stacja Redukcyjno-Pomiarowa Atex,

- Część nr 5 – Stacja Redukcyjno-Pomiarowa w Czołkach.

Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie obsługi wdrażanych systemów oraz opracowanie i/lub aktualizację dokumentacji powykonawczej.

# Wymagania Zamawiającego

- Zamawiający wymaga opracowania oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej. Dokumentacja musi zawierać przebieg tras kablowych oraz lokalizację słupów. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projektowych, uzyskania uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego oraz zgłoszenia dokumentacji do Narady Koordynacyjnej właściwego miejscowo Urzędu w zakresie przebiegu kanalizacji teletechnicznej i tras kablowych, a także uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i zgód.

- Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB. Dokumentacja elektroniczna powinna zawierać pliki rysunkowe w formatach DWG oraz PDF.

- Zakres dokumentacji powykonawczej powinien obejmować:

  - Część opisową:

  - opis ogólny zrealizowanego systemu oraz jego funkcji;

  - wykaz wszystkich zastosowanych urządzeń (producent, model, numer seryjny, adres MAC itp.);

  - schemat logiczny systemu, obejmujący m.in. strefy, scenariusze oraz harmonogramy;

  - pliki konfiguracyjne systemu, w tym dane dostępowe do urządzeń;

  - instrukcje eksploatacji i konserwacji całego systemu oraz poszczególnych urządzeń.

  - Część graficzną:

  - rzuty obiektów z oznaczeniem lokalizacji wszystkich urządzeń;

  - przebieg tras kablowych (sygnałowych, zasilających i światłowodowych);

  - schematy połączeń logicznych i elektrycznych;

  - widoki szaf instalacyjnych wraz z ich wyposażeniem.

  - Protokoły i pomiary:

  - protokół uruchomienia systemu oraz testów funkcjonalnych;

  - protokoły z pomiarów elektrycznych (rezystancja, ciągłość przewodów, skuteczność uziemienia);

  - protokół z testów integracji systemów – jeżeli dotyczy;

  - protokół szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi systemów.

  - Gwarancje i certyfikaty:

  - karty gwarancyjne producentów;

  - certyfikaty zgodności urządzeń z obowiązującymi normami;

  - wykaz wymaganych przeglądów oraz zalecanych okresów konserwacji.

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okablowania, pod warunkiem potwierdzenia jego przydatności do dalszej eksploatacji. Wykorzystane okablowanie będzie objęte gwarancją na warunkach równoważnych z nowo wykonaną instalacją.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania - Część nr 1

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń mostu radiowego na stacjach Atex i Czołki;

- dostawę i montaż nowych urządzeń radiowych przeznaczonych do pracy w konfiguracji punkt–punkt;

- sprawdzenie stanu technicznego istniejącego okablowania, złączy, torów zasilania oraz elementów montażowych;

- naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów instalacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania połączenia;

- montaż, ustawienie oraz precyzyjne wycelowanie urządzeń radiowych;

- konfigurację urządzeń oraz zestawienie nowego połączenia radiowego;

- integrację połączenia z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego;

- wykonanie testów potwierdzających poprawność działania połączenia.

3.1 Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

- Urządzenia muszą umożliwiać zestawienie stabilnego połączenia radiowego typu punkt–punkt pomiędzy wskazanymi lokalizacjami.

- Minimalna rzeczywista przepustowość zestawionego połączenia, potwierdzona testem po uruchomieniu, nie może być mniejsza niż 1,5 Gb/s w warstwie użytkowej.

- Wymagane jest zastosowanie mostu radiowego pracującego w paśmie 60 GHz z automatycznym przełączeniem na łącze zapasowe w paśmie 5 GHz.

- Wymagane opóźnienie transmisji nie większe niż 3 ms, strata pakietów nie większa niż 0,1% oraz dostępność łącza na poziomie minimum 99,9% w skali roku.

- Urządzenia muszą być zasilane z wykorzystaniem technologii Power over Ethernet PoE.

- Urządzenia muszą zapewniać szyfrowanie transmisji danych z wykorzystaniem mechanizmów zapewniających poziom bezpieczeństwa nie gorszy niż standard WPA3 lub rozwiązania równoważnego.

- Urządzenia muszą umożliwiać zdalną konfigurację, diagnostykę oraz monitorowanie parametrów pracy.

- Dostarczone urządzenia muszą być przeznaczone do pracy zewnętrznej w warunkach atmosferycznych występujących w miejscu montażu.

3.2 Wymagania dotyczące uruchomienia i testów

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów potwierdzających poprawność działania połączenia, w szczególności:

- pomiaru rzeczywistej przepustowości zestawionego połączenia,

- weryfikacji stabilności transmisji,

- sprawdzenia poziomu i jakości sygnału,

- potwierdzenia poprawnej komunikacji pomiędzy lokalizacjami,

- sprawdzenia poprawności pracy systemu monitoringu wizyjnego wykorzystującego zestawione połączenie.

Wyniki testów muszą zostać przekazane Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej.

3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej:

- schemat połączenia,

- wykaz zastosowanych urządzeń,

- adresację IP urządzeń,

- podstawowe parametry konfiguracji,

- wyniki pomiarów i testów,

- dane dostępowe do urządzeń przekazane w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

3.4 Wymagania końcowe

Wykonawca odpowiada za kompletne uruchomienie połączenia radiowego oraz przekazanie go do eksploatacji jako w pełni działającego rozwiązania. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prowadzenia robót.

# 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania – Część nr 2

Zakres zamówienia obejmuje:

- montaż zewnętrznej szafy telekomunikacyjnej na fundamencie prefabrykowanym;

- wykonanie podłączenia zasilania do szafy telekomunikacyjnej;

- wykonanie kompletnego połączenia światłowodowego pomiędzy projektowaną szafą teletechniczną a istniejącym panelem światłowodowym zlokalizowanym w kontenerze AKP;

- instalację kamer monitoringu na wskazanych latarniach oraz wykonanie okablowania i podłączenie kamer do rejestratora;

- konfigurację oraz podłączenie rejestratora systemu CCTV do sieci;

- zakończenie okablowania kamer w szafie telekomunikacyjnej na panelu krosowym. Nie dopuszcza się zakończenia przewodów bezpośrednio złączami RJ-45;

- uruchomienie systemu monitoringu CCTV zapewniającego rejestrację obrazu w trybie dziennym i nocnym oraz archiwizację nagrań przez okres co najmniej 31 dni.

4.1 Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

Zamawiający wymaga , aby urządzenia zainstalowane w ramach niniejszego zamówienia, były zgodne z platformą AXIS oraz Genetec Security Center.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji następujących urządzeń, akcesoriów oraz licencji:

- Rejestrator AXIS Camera Station S2208 Appliance ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do obsługi kamer.										1 szt.

  - Kamery zewnętrzne IP AXIS P1487-LE 							6 szt.

  - Każda z kamer powinna być wyposażona w kartę pamięci 512GB (klasa prędkości UHS U3, Szybkość transferu odczytu/zapisu: sekwencyjna wydajność odczytu: Do 100 MB/s sekwencyjna wydajność zapisu: Do 39 MB/s; Warunki eksploatacji -25°C ÷ 85°C).

  - Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna Fibertechnic klimatyzowana 19" 18U 600x600 STZtK 550W IP55 z fundamentem panelem dystrybucyjnym zasilana i ogrzewaniem  													1 szt.

  - Zasilacz awaryjny POWERLINE RT PRO 2000 z kartą sieciową				1 szt.

  - Wykonanie sprawdzenia oraz uruchomienia połączenia światłowodowego		1 kpl.

  - Switch Cisco CBS220-8T-E-2G-EU z wkładką SFP						1 kpl.

  - Przewody łączące  kamery z rejestratorem UTP w kat.6

Urządzenia w szafie powinny być montowane w uchwyty szafy teleinformatycznej, a jeżeli nie ma takiej możliwości to na dedykowanej półce typu RACK.

Niedopuszczalne jest instalowanie urządzeń w szafie jedno na drugim.

Wszystkie przewody i kable prowadzone w gruncie należy układać w rurach osłonowych typu AROT o średnicy dostosowanej do liczby i przekroju prowadzonych przewodów. Dobór średnicy rury osłonowej powinien zapewniać możliwość wymiany lub dołożenia przewodów w przyszłości.

4.2 Lokalizacja szafy telekomunikacyjnej i kamer

- - szafa telekomunikacyjna

# 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania – Część nr 3

Zakres zamówienia obejmuje:

- montaż rejestratora we wskazanej szafie telekomunikacyjnej w nowym kontenerze AKP;

- wykonanie kompletnego połączenia światłowodowego pomiędzy wskazaną szafą teletechniczną a istniejącym panelem światłowodowym zlokalizowanym w starym kontenerze AKP;

- instalację kamer monitoringu na wskazanych latarniach oraz wykonanie okablowania i podłączenie kamer do rejestratora;

- zakończenie okablowania kamer w szafie telekomunikacyjnej na panelu krosowym. Nie dopuszcza się zakończenia przewodów bezpośrednio złączami RJ-45;

- konfigurację oraz podłączenie rejestratora systemu CCTV do sieci;

- uruchomienie systemu monitoringu CCTV zapewniającego rejestrację obrazu w trybie dziennym i nocnym oraz archiwizację nagrań przez okres co najmniej 31 dni.

5.1 Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zainstalowane w ramach niniejszego zamówienia były zgodne z platformami AXIS oraz Genetec Security Center.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji następujących urządzeń, akcesoriów oraz licencji:

Rejestrator AXIS Camera Station S2208 Appliance ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do obsługi kamer.								1 szt.

  - Kamery zewnętrzne IP AXIS P1487-LE 						7 szt.

  - Każda z kamer powinna być wyposażona w kartę pamięci 512GB (klasa prędkości UHS U3, Szybkość transferu odczytu/zapisu: sekwencyjna wydajność odczytu: Do 100 MB/s sekwencyjna wydajność zapisu: Do 39 MB/s; Warunki eksploatacji -25°C ÷ 85°C).

  - Switch Cisco CBS220-8T-E-2G-EU z wkładką SFP					1 szt.

  - UPS POWERLINE RT PRO 2000 z kartą sieciową					1 szt.

  - Sprawdzenie i uruchomienie połączenia światłowodowego			1 kpl.

  - Przewody łączące  kamery z rejestratorem UTP w kat.6

Urządzenia montowane w szafie telekomunikacyjnej należy instalować z wykorzystaniem dedykowanych elementów montażowych RACK. W przypadku braku możliwości montażu bezpośrednio do profili RACK należy zastosować odpowiednią półkę montażową.

Nie dopuszcza się układania urządzeń bezpośrednio jedno na drugim.

Wszystkie przewody prowadzone w gruncie należy układać w rurach osłonowych typu AROT o średnicy dostosowanej do liczby i przekroju prowadzonych przewodów. Dobór średnicy rur powinien umożliwiać wymianę lub rozbudowę instalacji w przyszłości.

5.2 Lokalizacja kamer

Z uwagi na brak aktualnego planu kamery umieszczone są poglądowo w miejscach nowo zainstalowanych latarni.

- lokalizacja nowego AKP

# 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania – Część nr 4

Zakres zamówienia obejmuje:

- montaż rejestratora we wskazanej szafie telekomunikacyjnej w nowym kontenerze AKP;

- wykonanie kompletnego połączenia światłowodowego pomiędzy wskazaną szafą teletechniczną a istniejącym panelem światłowodowym zlokalizowanym w starym kontenerze AKP;

- instalację kamer monitoringu na wskazanych latarniach oraz wykonanie okablowania i podłączenie kamer do rejestratora;

- zakończenie okablowania kamer w szafie telekomunikacyjnej na panelu krosowym. Nie dopuszcza się zakończenia przewodów bezpośrednio złączami RJ-45;

- konfigurację oraz podłączenie rejestratora systemu CCTV do sieci;

- uruchomienie systemu monitoringu CCTV zapewniającego rejestrację obrazu w trybie dziennym i nocnym oraz archiwizację nagrań przez okres co najmniej 31 dni.

6.1 Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zainstalowane w ramach niniejszego zamówienia były zgodne z platformami AXIS oraz Genetec Security Center.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji następujących urządzeń, akcesoriów oraz licencji:

  - Rejestrator AXIS Camera Station S2208 Appliance ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do obsługi kamer.								1 szt.

  - Kamery zewnętrzne IP AXIS P1487-LE 						7 szt.

  - Każda z kamer powinna być wyposażona w kartę pamięci 512GB (klasa prędkości UHS U3, Szybkość transferu odczytu/zapisu: sekwencyjna wydajność odczytu: Do 100 MB/s sekwencyjna wydajność zapisu: Do 39 MB/s; Warunki eksploatacji -25°C ÷ 85°C).

  - Switch Cisco CBS220-8T-E-2G-EU							1 szt.

  - Szafa instalacyjna Lanberg RACK wisząca 19" 6U 600X450 drzwi perforowane	1 szt.

  - UPS POWERLINE RT PRO 2000 z kartą sieciową					1 szt.

  - Sprawdzenie i uruchomienie połączenia światłowodowego			1 kpl.

  - Przewody łączące  kamery z rejestratorem UTP w kat.6

Urządzenia w szafie powinny być montowane w uchwyty szafy teleinformatycznej, a jeżeli nie ma takiej możliwości to na dedykowanej półce typu RACK.

Niedopuszczalne jest instalowanie urządzeń w szafie jedno na drugim.

Wszystkie przewody i kable prowadzone w gruncie należy układać w rurach osłonowych typu AROT o średnicy dostosowanej do liczby i przekroju prowadzonych przewodów. Dobór średnicy rury osłonowej powinien zapewniać możliwość wymiany lub dołożenia przewodów w przyszłości.

6.2 Lokalizacja kamer

# 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania – Część nr 5

Zakres zamówienia obejmuje:

- montaż wewnętrznej szafy telekomunikacyjnej w pomieszczeniu AKP;

- wykonanie podłączenia zasilania do szafy telekomunikacyjnej;

- wykonanie kompletnego połączenia światłowodowego pomiędzy szafą teletechniczną a istniejącym panelem światłowodowym zlokalizowanym w kontenerze AKP;

- sprawdzenie poprawności połączenia światłowodowego pomiędzy zamontowanym przełącznikiem a przełącznikami w Moroczynie i Werbkowicach;

- instalację kamer monitoringu na wskazanych latarniach oraz wykonanie okablowania i podłączenie kamer do rejestratora;

- zakończenie okablowania kamer w szafie telekomunikacyjnej na panelu krosowym. Nie dopuszcza się zakończenia przewodów bezpośrednio złączami RJ-45;

- konfigurację oraz podłączenie rejestratora systemu CCTV do sieci;

- uruchomienie systemu monitoringu CCTV zapewniającego rejestrację obrazu w trybie dziennym i nocnym oraz archiwizację nagrań przez okres co najmniej 31

7.1 Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zainstalowane w ramach niniejszego zamówienia były zgodne z platformami AXIS oraz Genetec Security Center.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji następujących urządzeń, akcesoriów oraz licencji:

- Rejestrator AXIS Camera Station S2208 Appliance ze wszystkimi niezbędnymi licencjami do obsługi kamer.										1 szt.

  - Kamery zewnętrzne IP AXIS P1487-LE 							5 szt.

  - Każda z kamer powinna być wyposażona w kartę pamięci 512GB (klasa prędkości UHS U3, Szybkość transferu odczytu/zapisu: sekwencyjna wydajność odczytu: Do 100 MB/s sekwencyjna wydajność zapisu: Do 39 MB/s; Warunki eksploatacji -25°C ÷ 85°C).

  - Switch Cisco CBS220-8T-E-2G-EU z modułami SPF					2 kpl.

  - Szafa instalacyjna Lanberg RACK wisząca 19" 6U 600X450 drzwi perforowane		1 szt.

  - UPS POWERLINE RT PRO 3000 z kartą sieciową						1 szt.

  - Sprawdzenie i uruchomienie połączenia światłowodowego				1 kpl.

  - Przewody łączące  kamery z rejestratorem UTP w kat.6

Urządzenia w szafie powinny być montowane w uchwyty szafy teleinformatycznej, a jeżeli nie ma takiej możliwości to na dedykowanej półce typu RACK.

Niedopuszczalne jest instalowanie urządzeń w szafie jedno na drugim.

Wszystkie przewody i kable prowadzone w gruncie należy układać w rurach osłonowych typu AROT o średnicy dostosowanej do liczby i przekroju prowadzonych przewodów. Dobór średnicy rury osłonowej powinien zapewniać możliwość wymiany lub dołożenia przewodów w przyszłości.

7.3 Lokalizacja kamer

# 8. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w czynnym obiekcie Zamawiającego.

- Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie utrudniać (w miarę możliwości) funkcjonowania obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia realizacji zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 7:00 do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku.

- Dysponentem terenu jest Kierownik jednostki organizacyjnej PSG.

- W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją prac objętych zamówieniem pełnić będą:

  - Mirosław Lalik

  - Andrzej Stępień

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram wykonywania prac.

- Podczas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z wyznaczonymi koordynatorami.

- Podczas prowadzenia robót należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania norm dotyczących technologii montażu:

  - PN-EN 62676

  - PN-EN 50173-1:2018

  - PN-EN 50174-1:2018

  - PN-EN 50174-2:2018

  - PN-EN 50174-3:2014/2018

  - PN-EN 50346:2010

- Adresacja IP urządzeń - kamer i rejestratora zostanie przekazana Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.

- W wycenie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie prace towarzyszące - przejścia, przekucia przez ściany i stropy wraz z zabezpieczeniem p.poż., prace ziemne oraz demontaż pozostałości po istniejących systemach bezpieczeństwa (wraz ze zbędnym okablowaniem). Wszelkie przepusty i przejścia przez ściany i stropy, otwory po zdemontowanych urządzeniach muszą być po pracach montażowych zaszpachlowane, pomalowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo mienia i pracowników PSG sp. z o.o.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji i dostarczy Zamawiającemu mapę poinwentaryzacyjną z naniesionymi nowo wybudowanymi instalacjami, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz rzetelność wykonywanych robót modernizacyjnych, bezpieczeństwo wszelkich czynności, metod użytych podczas pracy.

- Materiały i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca dostarcza własnymi środkami transportu i na własny koszt.

- Po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego) zutylizować pozostałości po istniejących (starych) systemach bezpieczeństwa. Kopię karty przekazania odpadu należy przekazać Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany wywieźć z terenu realizowanej inwestycji na własny koszt i własnym transportem wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac.

- Na czas prac modernizacyjnych Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie dostęp do energii elektrycznej.

- Wykonawca powinien przewidzieć zakres kompleksowego wykonania prac biorąc pod uwagę pracę i koszty materiałów towarzyszących nie ujętych szczegółowo w powyższym opisie.

- Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca winien przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i dołożyć wszelkich starań do solidnego wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca z tytułu prowadzonych robót w trakcie ich wykonywania ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w strefach w których prowadzone będą prace.

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprzętu i urządzeń gwarantujących jego bezpieczna obsługę, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na jakość pracy osób znajdujących się ich w bezpośrednim sąsiedztwie i nie będą powodować zagrożenia ich zdrowia i życia.

- Wszystkie elementy wyposażenia mają posiadać wymagane prawem Certyfikaty, (m.in. Atesty Techniczne, Deklaracje Zgodności, Certyfikaty). Atesty i Deklaracje powinny być zgodne z dostarczonymi urządzeniami i zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe i nie używane z wyłączeniem istniejącej infrastruktury kablowej, którą Wykonawca uzna za spełniającą wymagania modernizacji (tym samym Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę przedmiotowej infrastruktury kablowej przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego).

- Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego powinien zapewnić:

  - Sprawdzenie zgodności wykonanych prac z złożeniami koncepcyjnymi i wymaganiami OPZ

  - Przeprowadzenie testów funkcjonalnych całego systemu,

  - Sprawdzenie działania procedur alarmowych, komunikatów, scenariuszy logicznych

  - Sprawdzenie kompletności i poprawności przekazanej dokumentacji powykonawczej.

  - Przygotowanie materiałów szkoleniowych w zakresie obsługi systemu.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru w formie papierowej lub elektronicznej (e-mail)

- Odbiór końcowy nastąpi po zrealizowaniu wszystkich prac i przekazaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym opracowaniu.

- Protokół odbioru podpisany przez wszystkie wymagane osoby będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

# 9. Uwagi dla wykonawcy

- Zamawiający wymaga zapoznania z obiektem w formie wizji lokalnej, celem uszczegółowienia zakresu przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy opracować według przedstawionych wytycznych, dostarczonej dokumentacji oraz ewentualnych uzgodnień dokonanych podczas obowiązkowej wizji lokalnej.