PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH PKN ORLEN

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ŹRÓDŁA CIEPŁA I CHŁODU

ADRES OBIEKTU:	Aleja Jana Pawła II, Aleja Jana Pawła II, dz. nr 414, obr. ewid. 1-Bacieczki, jedn. ewid 206101_1 m. Białystok

BIURO PROJEKTÓW:	Biuro Projektowe Łukasz Klepacki

ul. Abp. Józefa Teodorowicza 4/87

02-972 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:			mgr inż. Łukasz Klepacki

nr upr. MAZ/0202/POOS/10

Warszawa, czerwiec 2026

SPIS TREŚCI

Część Opisowa	2

1	Przedmiot opracowania	2

2	Podstawa opracowania	2

3	Zakres opracowania	2

4	Opis instalacji źródeł ciepła	2

4.1	Założenia przyjęte do obliczeń	2

4.2	Źródła ciepła	3

4.2.1	Źródło ciepła i chłodu	3

4.3	Rurociągi grzewcze stalowe	7

4.4	Izolacja termiczna	8

4.5	Próby i odbiory	9

4.5.1	Wytyczne bhp	9

4.5.2	Wytyczne elektryczne	9

5	Uwagi końcowe	9

Część Rysunkowa	10

Część Opisowa

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w zakresie źródła ciepła i chłodu dla projektu stacji paliw płynnych PKN Orlen w Białymstoku.

# Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Zlecenie inwestora,

- Projekt architektoniczny,

- Projekt ogrzewania w zakresie instalacji wewnętrznych,

- Wytyczne międzybranżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane.

# Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

- Projekt instalacji ogrzewania i chłodzenia w zakresie źródła ciepła i chłodzenia (źródło górne).

# Opis instalacji źródeł ciepła

## Założenia przyjęte do obliczeń

Dane przyjęte do doboru pomp ciepła:

- Zapotrzebowanie na moc grzewczą: 15,4 kW

- Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: 22,8 kW

Dla stacji paliw przewiduje się zastosowanie jako źródło ciepła i chłodu gruntową pompę ciepła. Pompa ciepła będzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Dobór dolnego źródła pompy ciepła (wymiennika gruntowego) wg odrębnego opracowania.

## Źródła ciepła

### Źródło ciepła i chłodu

Źródłem ciepła dla budynku stacji paliw jest gruntowa pompa ciepła typu S1256-18 E EM firmy Nibe. Pompa ciepła wytwarza energię cieplną dla instalacji grzewczej jak i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz energię chłodniczą dla instalacji klimatyzacji. Urządzenia wchodzące w skład źródła ciepła i chłodu wyszczególnione są na schemacie. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej służy pojemnościowy podgrzewacz CWU wbudowany w pompę ciepła. Regulacja pompy ciepła za pomocą automatyki dostarczanej przez producenta urządzenia. Do pompy ciepła dołączony jest czujnik temperatury zewnętrznej. Pompa ciepła wyposażona jest w przepływową grzałkę elektryczną. Montaż wg wytycznych producenta. Dodatkowo pompa ciepła jest wyposażona w zbiornik buforowy typu UKV 300 COOL firmy Nibe o pojemności 270l.

Układ hydrauliczny górnego źródła ciepła podzielono na cztery obiegi:

-  obieg grzewczy centrale + klimakonwektory (pompa GP1)

-  obieg grzewczy grzejniki + kurtyny (pompa GP2)

-  obieg grzewczy podłogówka (pompa GP3)

-  obieg ciepłej wody użytkowej (pompa obiegowa w pompie ciepła)

Obiegi należy zabezpieczyć przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych. Dobrano zawory bezpieczeństwa typu SYR, 3/4", 3 bar. Zbiornik buforowy oraz zasobnik CWU należy zabezpieczyć zaworami bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115, 3/4", 6 bar. Wyrzuty z zaworów bezpieczeństwa z instalacji glikolowej należy sprowadzić nad otwarty zbiornik wykonany z polietylenu o min. poj. 50l. Dopust glikolu do instalacji zakłada się za pomocą przenośnej, ręcznej pompy ładującej. Króćce z zaworami odcinającymi do napełniania instalacji należy przewidzieć na każdej rurze przyłączeniowej naczyń wzbiorczych. Źródło ciepła i chłodu powinno zostać wyposażone w niezbędną armaturę wg schematów załączonych do projektu. Sterowanie temperaturą zasilania instalacji grzewczej w obiegach pierwotnych za pomocą zaworów trójdrogowych z siłownikami 0-10V. Przełączanie na tryb chłodzenia pasywnego / aktywnego sterowane za pomocą automatyki pompy ciepła.

#### Zestawienie urządzeń źródła ciepła

- pompa ciepła S1256-18 E EM – 1szt.

Gruntowa, inwerterowa pompa ciepła do instalacji wewnętrznej przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia. Pompa ciepła posiada modulowaną moc grzewczą w zakresie 4-18 kW, dostosowując się do aktualnego zapotrzebowania budynku. Zintegrowany zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 180 litrów zapewnia stały dostęp do ciepłej wody, eliminując konieczność stosowania dodatkowych zasobników. Wbudowany licznik energii cieplnej umożliwia precyzyjny monitoring zużycia energii i optymalizację pracy systemu. Urządzenie zasilane jest napięciem 3x400V, co zapewnia stabilne i efektywne działanie.

- Wysoka efektywność: Sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) do 6,22 gwarantuje niskie koszty eksploatacji.

- Dwufunkcyjność: Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w jednym urządzeniu.

- Zintegrowany zbiornik c.w.u.: Pojemność 180 litrów ze stali nierdzewnej zapewnia komfort użytkowania.

- Inteligentne sterowanie: Dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu ułatwia konfigurację i obsługę urządzenia.

- Zdalny dostęp: Możliwość sterowania pompą przez Internet za pomocą aplikacji myUplink lub strony internetowej.

- Łatwa integracja: Kompatybilność z systemami inteligentnego domu (Ethernet, Wi-Fi, MODBUS).

- Niski poziom hałasu: Zapewnia komfort użytkowania nawet w bliskim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych.

- Ekologiczny czynnik chłodniczy: R454B o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

- Zbiornik buforowy UKV 300 COOL – 1szt.

Zbiornik buforowy o pojemności 270l, izolowany.

- wbudowane trzy osłony czujnika temperatury, umożliwiające pomiar temperatury na różnych poziomach zbiornika

- fabrycznie wbudowany odpowietrznik mechaniczny

- cztery króćce przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym 2”

- estetyczna obudowa z polistyrenu

- Moduł chłodzenia aktywnego/pasywnego HPAC S40 – 1szt.

Moduł chłodzenia aktywnego HPAC S40 to zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia kompleksową kontrolę klimatu w budynku przez cały rok. Urządzenie współpracuje z klimakonwektorami, oferując zarówno chłodzenie pasywne, jak i chłodzenie aktywne, co przekłada się na znacząco wyższą efektywność energetyczną systemu.

HPAC S40 pracuje w dwóch kluczowych fazach, które można elastycznie dostosować do aktualnych potrzeb budynku. Chłodzenie pasywne wykorzystuje naturalną temperaturę dolnego źródła (kolektora gruntowego), gdzie pracuje wyłącznie pompa obiegowa dolnego źródła bez uruchamiania sprężarki pompy ciepła. W tej fazie system dolnego źródła "łączy się" z systemem górnego źródła, dlatego zarówno kolektor gruntowy, jak i system ogrzewania/chłodzenia muszą być napełnione tym samym niezamarzającym czynnikiem.

Chłodzenie aktywne uruchamia sprężarkę pompy ciepła, schładzając czynnik krążący w klimakonwektorach, podczas gdy wyprodukowane ciepło jest oddawane do kolektora gruntowego, pełniąc funkcję regeneracji źródła ciepła. Ta innowacyjna konstrukcja pozwala na uzyskanie nawet 50% wyższej sprawności w porównaniu do tradycyjnych układów klimatyzacyjnych.

- Karta rozszerzeń AXC 40 – 1szt

Karta rozszerzeń NIBE AXC 40 to kluczowy element dla rozbudowy i optymalizacji systemów grzewczych, szczególnie w połączeniu z pompami ciepła NIBE. Umożliwia ona integrację dodatkowych źródeł ciepła oraz precyzyjne sterowanie obiegami grzewczymi, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i komfort użytkowania.

Karta AXC 40 rozszerza możliwości sterowania systemem grzewczym o funkcje takie jak:

- Sterowanie szczytowym źródłem ciepła – pozwala na płynne przełączanie między pompą ciepła a alternatywnym źródłem (np. kocioł gazowy lub elektryczny) w celu zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego i minimalizacji kosztów eksploatacji.

- Zarządzanie dodatkowymi obiegami grzewczymi – umożliwia niezależne sterowanie temperaturą w różnych strefach budynku, co zwiększa komfort i pozwala na oszczędności energii.

- Kontrola pompy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – zapewnia stały dostęp do ciepłej wody, eliminując czas oczekiwania i podnosząc komfort użytkowania.

- naczynie wzbiorcze CM1 o poj. 12l – 1szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- naczynie wzbiorcze CM2 o poj. 12l – 1szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji wody pitnej. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- naczynie wzbiorcze CM3 o poj. 25l – 1szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- naczynie wzbiorcze CM4 o poj. 50l – 1szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

#### Dobór pomp obiegowych

- Pompa obiegu grzewczego/chłodzącego górnego źródła GP1:

Yonos MAXO 30/0,5-12

- Pompa obiegu grzewczego górnego źródła GP2:

Yonos PICO1.0 25/1-4

- Pompa obiegu grzewczego górnego źródła GP3:

Yonos PICO1.0 25/1-6

- Pompa cyrkulacyjna cwu GP11:

Wilo Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150

Granicą opracowania projektu są instalacje wchodzące w skład źródła ciepła i chłodu znajdujące się w pomieszczeniu technicznym nr 09. Dalsze prowadzenie instalacji wewnętrznych c.o. oraz ciepłej wody użytkowej wg odrębnego opracowania.

## Rurociągi grzewcze stalowe

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano w systemie np. firmy Kan-thrm Steel ze stali zewnętrznie ocynkowanej, łączonej poprzez zaprasowane złączki. Połączenia z armaturą i urządzeniami należy wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Montaż rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Maksymalne odległości między podporami dla montażu innym niż pionowym przewodów wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych nr 6:

Średnica nominalna przewodu [mm]:  15    20     25      32     40    50     65    80   100

Największa odległość [m]:                   1,5   1,5    2,2    2,6    3.0    3.0    3.8   4.0   4.5

Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać ok. 50 mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić materiałem trwale plastycznym, miękkim, który umożliwi ruchy cieplne przewodów.

## Izolacja termiczna

Przewody należy zaizolować termicznie za pomocą izolacji zapobiegającej kondensacji pary wodnej np. firmy Armaflex.

Izolacje zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie”.

Grubości izolacji dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK wynoszą:

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22 mm – 20 mm

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 mm do 35 mm – 30 mm

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury.

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej ponad 100 mm – 100 mm.

- przewody ułożone w warstwach wykończeniowych posadzek – 6 mm.

Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym współczynniku λ, należy grubości izolacji odpowiednio skorygować. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 267 p.8.

## Próby i odbiory

Próbę ciśnieniową wodną i rozruch na gorąco należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.

Próby, badania oraz odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL. Próby ciśnieniowe wykonać przed zaizolowaniem termicznym instalacji.

### Wytyczne bhp

Wszystkie elementy instalacji muszą posiadać aktualne wymagane atesty 
i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Kanały wentylacyjne wyposażone 
w klapy rewizyjne hermetyczne, umożliwiające dostęp bez użycia narzędzi.

### Wytyczne elektryczne

Do poniższych urządzeń należy doprowadzić zasilanie elektryczne:

- pompy ciepła

- pomp obiegowych

- zaworów trójdrogowych z siłownikami 0-10V

- karty rozszerzeń

# Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane

- Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie

- Przepisami B.H.P i PPOŻ.

- Ze sztuką budowlaną

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc.

Wszystkie przyjęte urządzenia na etapie wykonawczym można zastąpić urządzeniami o podobnych lub lepszych parametrach technicznych i energetycznych z uwzględnieniem poprawek w obliczeniach.

Przy wycenie robót instalacyjnych należy uwzględnić wszystko to, co zostało zawarte w niniejszej dokumentacji, jak również inne elementy nie ujęte, a niezbędne do wykonania instalacji oraz prawidłowego jej funkcjonowania.

Część Rysunkowa

| Lp. | Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala | Rew. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IH.1.PW | RZUT PRZYZIEMIA – ŹRÓDŁO OGRZEWANIA INSTALACJA OGRZEWANIA | 1:20 | 0 |
| 2 | IH.2.PW | SCHEMAT ŹRÓDŁA OGRZEWANIA INSTALACJA OGRZEWANIA | - | 0 |