Wymagania do oferty

  - Dostarczenie opraw oświetleniowych, typu LED, spełniających wymagania Zamawiającego, w ilości 538 sztuk kosztem i staraniem Oferenta (dostawa zgodnie z DDP INCOTERMS 2020, dodatkowo rozładunek po stronie Oferenta, miejscem rozładunku będzie lokalizacja wskazana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego – hala/ magazyn/ garaż). Bębny kablowe, palety EURO, kartony, opakowania zbiorcze, itd., traktowane są jako opakowania jednorazowe, nie podlegają fakturowaniu. Ewentualny odbiór bębnów oraz palet odbywa się kosztem i staraniem Oferenta, bez udziału Zamawiającego.

  - Dostarczenie obliczeń fotometrycznych podpisanych przez uprawnionego projektanta w wersji elektronicznej (plik w formacie .PDF - skan obliczeń fotometrycznych z podpisami projektanta) razem ze złożoną ofertą dla wszystkich wytypowanych sytuacji z załączonej tabeli

  - Dostarczenie Oświadczenia Oferenta (wzór załączony do Zapytania ofertowego). Oświadczenie Oferenta stanowi część Oferty i w przypadku stwierdzenia braku Oświadczenia, Oferta będzie traktowana jako złożona nieskutecznie. Wszelkie zmiany treści Oświadczenia Oferenta są zabronione

  - W Ofercie należy uwzględnić oprawy drogowe możliwe do dostarczenia w ciągu 6-10 tygodni od dnia przesłania zamówienia do Dostawcy – Oferent zobowiązany jest zadeklarować   ilość tygodni na dostawę opraw.

  - Warunki gwarancji – 10 lat. Zapewnienie oprawy zamiennej na czas naprawy oprawy uszkodzonej: do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Oprawę po naprawie należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od momentu wysłania uszkodzonej oprawy do reklamacji.

  - We wszystkich oprawach należy zastosować zasilacz jednego producenta, umożliwiający zaprogramowanie redukcji mocy: 5-stopniowej – szczegóły będą podane w zamówieniu oraz nawiązanie komunikacji w systemie DALI.

  - Zachowanie trwałości strumienia świetlnego diod LED w czasie 100 000h dla parametru L90B10. Niniejsze parametry należy potwierdzić raportem z badania zgodnie z IES LM-80 TM-21.

  - Ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektrycznej na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu).

  - Do oferty należy załączyć karty techniczne oraz oświadczenie o zgodności parametrów opraw z wymaganiami w ofercie

  - Oferowane oprawy drogowe powinny mieć temperaturę barwową w przedziale 3500-4300K.

  - Dwukomorowy korpus oprawy drogowej: ciśnieniowy odlew aluminiowy, w całości malowany proszkowo.

  - Regulacja kąta nachylenia przy montażu na słupie/wysięgniku od -15˚ do +15˚, dla opraw drogowych.

  - Klasa ochronności opraw oświetleniowych: II.

  - Klasa szczelności opraw: minimum IP66.

  - Współczynnik konserwacji: 0,85.

  - Łączna moc opraw nie może przekroczyć: 16,2 kW.

  - Oferowane oprawy muszą być wyposażone w złącza ZHAGA i posiadać certyfikat D4i

  - Zwycięski oferent ma obowiązek wykonać bilans mocy opraw oświetleniowych po wykonanej modernizacji.

  - Zwycięski oferent ma obowiązek oznaczyć na kartonach z oprawami numer sytuacji drogowej do której dana oprawa została przyporządkowana.

  - Oznakowanie osprzętu do opraw oświetleniowych

- Tabliczka znamionowa powinna być wykonana w sposób trwały i umieszczona wewnątrz oprawy.

- Każdy element prefabrykowany osprzętu do opraw oświetleniowych ma posiadać wyróżnik pozwalający na jednoznaczną identyfikację producenta.

Kary umowne.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Dostawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu dostawy:

  - za opóźnienie realizacji dostawy względem terminu określonego w Zamówieniu Dostawy – w wysokości 0,5% wartości opóźnionego zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia, przy czym wartość tę stanowi iloczyn średniej wartości oprawy (ustalonej zgodnie z pkt g) i ilości opraw dostarczonych po terminie

  - za opóźnienie w usunięciu wady, naprawy lub wymiany gwarancyjnej wobec warunków gwarancji – w wysokości 0,2% wartości netto danej oprawy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w niniejszym Zapytaniu o cenę.

  - za odstąpienie przez Dostawcę od realizacji Zamówienia Dostawy z przyczyn nie leżących po stronie

Zamawiającego – w wysokości 20% całkowitej wartości netto zamówienia;

  - łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty równej 100% wartości zamówionych materiałów;

  - w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają wielkości poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych aż do pełnego pokrycia szkody;

  - podstawą do zapłaty kary umownej jest Nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. Po wystawieniu Noty obciążeniowej przez Zamawiającego, płatność z tytułu kary umownej zostanie potrącona z należnym Dostawcy wynagrodzeniem z tytułu realizacji przedmiotu dostawy.

  - średnią wartość oprawy stanowi iloraz wartości całego Zamówienia Dostawy oraz ilości wszystkich opraw w ramach Zamówienia Dostawy.