## 13B
Kondygnacja | Oznaczenie na rysunku | Nazwa elementu | Ilość | Uwagi | Opis technologii i zakres prac
ZAKRES BUDOWLANKA/ARCHITEKTURA
Poziom: -1,10 | D01 | Nawiewnik higrosterowalny Aereco | 1 komplet | montaż w ramie istniejących drzwi | Aereco EXR HIGRO® – wariant do profilu aluminiowego; zakres prac: 1-oczyscic rame,; 2-nawieracic otwory; 3-zamontowac nawiewnik
| P01 | klapa p.poż. Siłownik 24V DC ze sprężyną powrotną rura wentylacyjna Ø 200 | 1 komplet | montaż na istniejącym kanale wentylacyjnym EI60 | Technologia A : system - mcr Polylack Elastic (masa ogniochronna); zakres robót: 1-usunąć istniejące wypełnienia (pianki montażowe, zaprawy, silikony, luźne fragmenty tynku), 2-powiekszyć otwór do wymaganego wymiaru, 3-oczyścić szczelinę pomiędzy rurą a murem z pyłu i zabrudzeń, 4-uszczelnienie systemowe typu MERCOR : wełna mineralna klasy A1 o gęstości min. 150 kg/m³ oraz masa ogniochronna po obu stronach przegrody. 5-oznakować przepustu i oznaczenie.
Poziom + 1,10 | D02 | Likwidacja drzwi stalowych 90cm | 1 komplet | Komplet demontażu drzwi wraz ze ściankądziałową gr 12cm | drzwi stalowe 80x200, wraz z ościeżnica stalowa; rozbiórka ścianki z cegły dziurwaki gr.12cm - o pow. 2m2; wywóz odpadów,; wyrównanie ścin tynkiem, malowanie
| D03 | Sufit podwieszany RIGIPS, h=2,45m, 11,5m2 | 11,5m2 | REI60, korekta instalacji istniejących! | System Rigips z płyt GKF 2x gr.12,5mm, na stelażu stalowym, malowanie 2x nfarbą akrylową
| D04 | Tryskacze | 2 komplety | Przebudowa 2 tryskaczy pod sufit podwieszany
| D05 | Przeniesienie istniejącej rozdzielnicy elektrycznej | 1 komplet | Istniejąca rozdzielnica w szafce stalowej 80x120
| D06 | Odbojnica D1 | 1 komplet | wg. detalu D1
| D07 | Odbojnica D1a | 1 komplet | wg. detalu D1a
| D08 | Tryskacze | 8 kompletów | Przebudowa 8 tryskaczy pod kanały wentylacyjne, wg. detalu PT
| Z01 | Zamurowanie wnęki 1x2m | 2m2 | Silka M12 REI60 | zamurowanie silka M18, tynk cem-wap. Gr.1,5cm, malowanie farbą akrylową 2x.
| Z02 | Wykonanie otworu 86x72cm | 0,62m2 | Ściana żelbetowa gr. 30cm
| Z03 | Zamurowanie otworu 90x60cm | 0,54m2 | Silka M18, wełna mineralna 18cm, wyprawa tynkarska | zamurowanie silka M18, tynk cem-wap. Gr.1,5cm, malowanie farbą akrylową 2x.
Poziom +6,50 | D09 | Tryskacze | 2 komplety | Przebudowa 2 tryskaczy pod kanały wentylacyjne, wg. detalu PT
| D10 | Drzwi ewakuacyjne D3 | 1 szt | wg. zestawienia stolarki | drzwi stalowe 80x200 bezklasowe; wyciecie otwory w ściance stalowej o wym.100x201cm, osadzenie drzwi, obróbki.
| P02 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 230 | 2 komplety | EI120, ściana 30cm | Technologia A
| P03 | przepust p.poż kabel Ø 50 | 3 komplety | EI60, ściana 30 cm
Poziom +11,90 | P04 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 80 | 2 komplety | EI60, ściana 15cm
| P05 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 80 | 2 komplety | EI60, ściana 15cm
| P06 | przepust podłogowy p.poż. rura stalowa Ø100 | 2 komplety | EI60, podłoga 30cm
| P07 | przepust p.poż. rura żeliwna Ø 150 | 1 komplet | EI60, ściana 15cm
| P08 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 200 | 1 komplet | EI60, ściana 15cm
| P09 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 1 komplet | EI60, ściana 15cm
| P10 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 4 komplety | EI60, ściana 15cm
| D11 | Tryskacze | 4 komplety | Przebudowa 4 tryskaczy pod kanały wentylacyjne, wg. detalu PT
ZAKRES ODDYMIANIA
Klatka K1 (-1,26) |  | Kanał Promaduct (Promat) gr płyty 50mm przekrój 900x600mm długość 8mb, | 1 kpl.
|  | Czerpnia ścienna ocynkowana 900x600, kanał stal ocynk 700x560 ramka L-1000mm luźna ramka | 1 szt
|  | 1 szt, L-500mm luźna ramka 2szt., kolano prostokątne stalowe 90’ 700x560 2 szt. | 1 kpl.
kanał redukcja stalowa ocynkowana kołnierz/ramka d-560/700x560 długość 500mm
Kanał stalowy ocynkowany kołnierzowy, d-560 L-500mm, osiatkowany
Kanały stalowe cynkowane dwustronnie wg PN-EN10346 powłoka cynkowa 275 g/m2 , grubość blachy kanałów 1mm. Do wszystkich kanałów przewidzieć zawiesia z prętów gwintowanych na poprzeczkach wg DTR producentów
|  | Klapa pożarowa WIP PRO /V 900x600 | 1 szt. | Siłownik BE24
|  | Wentylator mcr Monsun mcr Monsun 56/2-1,5-555/8-4/D25/BO Mercor | 1 szt. | Wydajność 8100 m3/h spręż 350Pa, moc 1,5 kW, średnica d-560, wibroizolatory 4 szt., stopy montażowe 2 szt, króciec elastyczny 1 szt. przeciwkołnierz 2 szt. wyłącznik serwisowy 1 szt.
|  | Centrala zasilająca mcr Omega Pro z akumulatorami Mercor | 1 szt. | Zasilanie rezerwowe, przyciski RPO 2 szt, funkcja przewietrzania, sterowanie klapą dymową, klapą pożarowa z siłownikiem BE, falownik
|  | PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT | 1 szt. | Mercor
|  | Mcr RPO-1 ręczny przycisk oddymiania | 2 szt. | Mercor
|  | Czujnik wiatr-deszcz RS-2 | 1 szt. | Mercor
|  | YnTKSYekw 2x2x1 | 70 m
|  | Rura sztywna bezhalogenowa RLHF 18 biała z PC/ABS, 320N 03.112 3m | 27 szt.
|  | HTKSHekw PH90 4x2x1 | 40 m
|  | HDGs 2x2,5 | 30 m
|  | mocowania UDF E90 | 250 szt. | BAKS
|  | NHXCH PH90 ekranowany 4x2,5 | 12 m
|  | Demontaż kanał z płyt EIS60 o wymiarze 1000x1300 z kratką czerpną | 6mb |  | do rozbiórki
|  | Demontaż klapy napowietrzającej Mcr LAM 1000x1300 | 1 szt |  | do rozbiórki
|  | Demontaż istniejącego okablowania systemu oddymiania klatki wraz z centralką zasilająco sterującą i przyciskami | 1 kpl. |  | do rozbiórki
|  | Wykonanie dopuszczenia jednostkowego dla kanału EIS120 jak w pkt 1 zestawienia | 1 szt.
|  | Klapa oddymiająca Prolight C100 z siłownikiem elektrycznym | 1szt. | Mercor | istniejący element tylko do podłączernia
Kanał Promaduct (Promat) gr płyty 50mm przekrój 500x800mm długość 24mb, kanał redukcja stalowa ocynkowana kołnierz/ramka d-560/560x560 długość 200mm, Kanał stalowy ocynkowany kołnierzowy, d-560 L-500mm, osiatkowany
|  | Klapa pożarowa WIP PRO /V 560x560 BE24 | 1 szt. | Siłownik BE24
|  | Wentylator mcr Monsun mcr Monsun 56/2-1,5-555/8-4/D25/BO Mercor | 1 szt. | Wydajność 8100 m3/h spręż 350Pa, moc 1,5 kW, średnica d-560, wibroizolatory 4 szt., stopy montażowe 2 szt, króciec elastyczny 1 szt. przeciwkołnierz 2 szt. wyłącznik serwisowy 1 szt.
|  | Centrala zasilająca mcr Omega Pro z akumulatorami Mercor | 1 szt. | Zasilanie rezerwowe, przyciski RPO 2 szt, funkcja przewietrzania, sterowanie klapą dymową, klapą pożarowa z siłownikiem BE, falownik
|  | PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT | 1 szt. | Mercor
|  | Mcr RPO-1 ręczny przycisk oddymiania | 2 szt. | Mercor
|  | Czujnik wiatr-deszcz RS-2 | 1 szt. | Mercor
|  | YnTKSYekw 2x2x1 | 80 m
|  | Rura sztywna bezhalogenowa RLHF 18 biała z PC/ABS, 320N 03.112 3m | 30 szt.
|  | HTKSHekw PH90 4x2x1 | 46 m
|  | HDGs 2x2,5 | 40 m
|  | mocowania UDF E90 | 275 szt. | BAKS
|  | NHXCH PH90 ekranowany 4x2,5 | 6 m
|  | Demontaż kanał z płyt EIS60 o wymiarze 650x2500 z kratką czerpną | 22mb |  | do rozbiórki
|  | Demontaż klapy napowietrzającej | 1 szt |  | do rozbiórki
Mcr LAM 650x2500
|  | Demontaż istniejącego okablowania systemu oddymiania klatki wraz z centralką zasilająco sterującą i przyciskami | 1 kpl. |  | do rozbiórki
|  | Klapa oddymiająca Prolight C100 z siłownikiem elektrycznym | 1szt. | Mercor | istniejący element tylko do podłączernia
ZAKRES ZASILANIA CENTRAL ODDYMIANIA
TRASA KABLOWA Z S10 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton Z-SLS/NEOZ/1+N | 2 szt. | Eaton
|  | Wkładka topikowa D01 gG 16A/230V | 2 szt. | ETI
|  | NHXH-J PH90/E90 3x25 mm2 | 232 mb | TECHNOKABEL
|  | NHXH-J PH90/E90 3x35 mm2 | 316 mb | TECHNOKABEL
|  | Rura osłonowa AROT DVR 110 mm zewnętrzna niebieska | 85 mb
|  | Wykopanie ziemi pod montaż tras kablowych ziemnych zewnętrznych | 70 mb
|  | Podnoszenie płyt betonowych | 70 mb
|  | Drabinki pionowe ocynkowane DUP/DUOP100H60/3 (szerokość 100mm, wysokość 60mm, długość 3m) E90 | 36 mb (12 szt x 3 m) | Siłownik BE24
|  | Łącznik drabin LDC/LDOCH60F | 24 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Uchwyt trójkątny UTM/UTMO | 72 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Śruba z łbem grzybkowym SGKM8x14 | 72 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Śruba rozporowa PSROM8x75 | 144 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Uchwyt kablowy UK1/UKO1 | 120 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Drabinki poziome ocynkowane DUP/DUOP100H60/3 (szerokość 100mm, wysokość 60mm, długość 3m) E90 | 252 mb (84 szt x 3 m) | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Łącznik drabin LDC/LDOCH60F | 168 SZT. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Wspornik WPCB | 252 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Wysięgnik WWS/WWSO | 252 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Blacha rozporowa BR45/2 | 252 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Śruba SMM10x70 | 504 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Podkładka PP10 | 504 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Śruba rozporowa PSROM10x80 | 504 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Koryta pionowe zewnętrzne ciężkie KZC100H50/3 + pokrywa | 15 mb | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Pokrywa z zamk. korytka PZKZC100/3 ( | 15mb | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Łącznik LZCH50 | 12 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Śruba SGKFM6x12 | 80 szt. | BAKS, Minimalna grubość warstwy cynkowej ochronnej to 70 μm dla elementów takich jak drabiny, wsporniki, łączniki, pokrywy koryt, itp. oraz 40 μm dla śrub, nakrętek, podkładek. Wymagany rodzaj stali: stal cynkowana ogniowo
|  | Rura osłonowa metalowa do wyprowadzenia trasy kablowej | 3 m
ZAKRES ROZBUDOWY SSP
|  | Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we, 1we optozłącza, 1wy (60W) failsafe | 2
|  | Obudowa modułu dla BX-OI3/BX-O1/BX-I2/BX-AIM/BX-IOM/BX-IM4 (do zastosowania wewnątrz budynku) | 2
|  | Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4 | 2
|  | Obudowa modułu dla BX-REL4/BX-O2I4 (do zastosowania wewnątrz budynku) | 2
|  | Okablowanie YnTKSYekw 1x2x1 | 40 m
|  | Rura sztywna bezhalogenowa RLHF 18 biała z PC/ABS, 320N 03.112 3m | 15 szt.
|  | Okablowanie bezhalogenowe N2XH‑O 2x1,5 | 70 m

## 13A
Kondygnacja | Oznaczenie na rysunku | Nazwa elementu | Ilość | Uwagi | Opis technologii i zakres prac
ZAKRES BUDOWLANKA/ARCHITEKTURA
Poziom + 1,20 | P01 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 180 | 2 komplety | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia A : system - mcr Polylack Elastic (masa ogniochronna); zakres robót: 1-usunąć istniejące wypełnienia (pianki montażowe, zaprawy, silikony, luźne fragmenty tynku), 2-powiekszyć otwór do wymaganego wymiaru, 3-oczyścić szczelinę pomiędzy rurą a murem z pyłu i zabrudzeń, 4-uszczelnienie systemowe typu MERCOR : wełna mineralna klasy A1 o gęstości min. 150 kg/m³ oraz masa ogniochronna po obu stronach przegrody. 5-oznakować przepustu i oznaczenie.
| P02 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 80 | 1 komplet | EI60, ściana gr. 25cm
| P03 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 1 komplet | EI60, ściana gr. 25cm
| P04 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 1 komplet | EI60, ściana gr. 25cm
| P05 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 1 komplet | EI60, ściana gr. 25cm
| P06 | przepust pasma kablowego 4x30cm | 4 komplety | EI120, ściana gr. 25cm
| P07 | przepust stropowy na 2 kable 8 cm | 1 komplet | EI120, strop gr. 30cm
| P08 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 1 komplet | EI60, ściana 25 cm
| P09 | przepust pasma kablowego podposadzkowe 30cm | 1 komplet | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia C-2 : system -mcr Polylack KG – przepust kablowy grupowy, uszczelnienie masą ogniochronną; zakres prac: 1-usunąć istniejące wypełnienia (pianki montażowe, zaprawy, silikony, luźne fragmenty tynku), 2-powiekszyć otwór do wymaganego wymiaru, 3-oczyścić szczelinę pomiędzy kablem a murem z pyłu i zabrudzeń, 4-uszczelnienie systemowe typu MERCOR : wełna mineralna klasy A1 o gęstości min. 150 kg/m³ oraz masa ogniochronna po obu stronach przegrody. 5-oznakować przepustu i oznaczenie.
| P09-A | przepust kabli zasilajacych w kanale pod posadzką w | 1 komplet | EI120, kanał podposadzkowy (prace nie są ujęte w przedmiarze robót i zestawieniu materiałów) | Zamurować otwór kanału o wymiarach ok.60x60cm bloczkami betonowymi gr. 18cm (EI 120), wstawić przepust w Technologii C-2
| P10 | przepust p.poż kabel Ø 40 | 1 komplet | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia C-1 : system - mcr PS / mcr Polylack KG – przejście kablowe uszczelnione masą ogniochronną; zakres prac: 1-usunąć istniejące wypełnienia (pianki montażowe, zaprawy, silikony, luźne fragmenty tynku), 2-powiekszyć otwór do wymaganego wymiaru, 3-oczyścić szczelinę pomiędzy kablem a murem z pyłu i zabrudzeń, 4-uszczelnienie systemowe typu MERCOR : wełna mineralna klasy A1 o gęstości min. 150 kg/m³ oraz masa ogniochronna po obu stronach przegrody. 5-oznakować przepustu i oznaczenie.
| P11 | przepust pasma kablowego podposadzkowe 20cm | 1 komplet | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia C-2
| P12 | przepust p.poż. 2 kable Ø 40 | 2 komplety | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia C-1
| P13 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 200 | 1 komplet | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia A
| P14 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 100 | 1 komplet | EI60, ściana gr. 12cm
| P15 | przepust pasma kablowego podposadzkowe 90cm | 1 komplet | EI120, ściana gr. 25cm | Technologia C-2
| A01 | włącznik schodowy | 1 komplet | wykonać okablowanie dł. 8m i włącznik | Wykonać nwy włącznik schodowy, okablowanie 10m, włącznik, montaż, obróbka, malowanie.
| R01 | zabudowa systemowa RIGIPS 30x80x50cm | 1 komplet | REI60 | System Rigips - 2x płuta GKF gr.12,5mm na ruście stalowym, pow. ogółem 8m2
poziom + 5,80 | P16 | przepust p.poż kabel Ø 60 |  | EI60, ściana 25 cm | Technologia C-1
| P17 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 60 | 2 komplety | EI60, ściana 12 cm + 12cm RIGIPS | Technologia A
| P18 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 60 | 6 kompletów | EI60, ściana 12 cm + 12cm RIGIPS
| P19 | przepust p.poż. Rura kanalizacyjna Ø 60 | 1 komplet | EI60, ściana 12 cm + 12cm RIGIPS | Technologia B : system - mcr PS (kołnierz ogniochronny); zakres robót: 1.oczyścic rurę; 2-założyć kołnierz syst. 3-oznakować przepust
| P20 | przepust p.poż. rura stalowa Ø 80 | 3 komplet | EI60, ściana gr. 25cm | Technologia A
|  | Klapy odcinające ppoż. KP-W4-05P_02, KP-N4-05P_03, KP-N4-05_02 | 3 szt. |  | demontaż
poziom + 9,40 | D01 | okno p.poż 100x170 | 1 komplet | EI120, demontaż starego okna, montaż, klamka na kluczyk | Okno z profili aluminiowych, szklenie 3-szybowe, klamka z kluczykien, odpornosć EI120; zakres prac: 1-demontaż istn,okna; 2-oczyszczenie ościeża' 3-osadzenie nowego okna; 4-montaż parapetu' 5-obróbki elewacyjne' 6-oznaczenie okna od środka.
| D02 | okno p.poż 174X143cm | 1 komplet | EI120, demontaż starego okna, montaż, klamka na kluczyk
ZAKRES ROZBUDOWY SSP
|  | Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we, 1we optozłącza, 1wy (60W) failsafe | 2
|  | Obudowa modułu dla BX-OI3/BX-O1/BX-I2/BX-AIM/BX-IOM/BX-IM4 (do zastosowania wewnątrz budynku) | 2
|  | Okablowanie YnTKSYekw 1x2x1 | 50 m
|  | Rura sztywna bezhalogenowa RLHF 18 biała z PC/ABS, 320N 03.112 3m | 20 szt.
|  | Okablowanie bezhalogenowe N2XH‑O 2x1,5 | 150 m

## 13A Klapy p.poż wentylacja
13A Klapy p.poż wentylacja
Poziom + 1,20 | 1 | Klapa EI60 Siłownik 24V DC ze sprężyną powrotną Ø200 | 1 komplet | lokalizacja korytarz przy klatce K2 | klapa pożarowa odcinające: Mercor mcr FID S, napęd 24V. ; zakres robót: 1-kanal odsłonić z izolacji; 2-wyciecie ist.kanalu; 3-montaż klapy; 4-zabezpieczyć przejście kanalu przez ściane; 5-wypełnić wełną min i wykończyć masą ogniochronną (podłaczenie do SSP i oznakowanie w cześći SSP)
Poziom + 5,80 | 2 | Klapa EI120 Siłownik 24V DC ze sprężyną powrotną Ø250, | 1 komplet | lokalizacja węzeł cieplny | klapa pożarowa odcinająca: mcr FID S/S p/P Ø250; zakres robót jak wyżej
| 3 | Klapa EI120 Siłownik 24V DC ze sprężyną powrotną montaż na kanał 50x25cm | 1 komplet | lokalizacja węzeł cieplny | klapa pożarowa odcinająca: mcr FID S / mcr FID S p/P; zakres robót jak wyżej