Zapytanie RFI : ZEGAR ASTRONOMICZNY (Astronomiczny przełącznik czasowy do sterowania oświetleniem zewnętrznym)

Wymogi techniczne:

- Astronomiczny przełącznik czasowy do sterowania oświetleniem zewnętrznym,

- zasilanie 230 V AC,

- dwa niezależne kanały wyjściowe,

- dwa styki zwierne przekaźnikowe o obciążalności minimum 16 A przy cosφ = 1 i 10 A przy cosφ = 0,6,

- napięcie łączeniowe 250 V AC.

- Program astronomiczny dla obszaru Polski,

- automatyczne wyznaczanie wschodów i zachodów słońca,

- niezależne korekty dla obu kanałów w zakresie co najmniej ±99 minut,

- programowana przerwa nocna,

- obsługa dni świątecznych,

- automatyczna zmiana czasu lato/zima,

- rozdzielczość programu 1 minuta.

- Podtrzymanie zegara baterią,

- montaż na szynie DIN 35 mm,

- szerokość maksymalnie 4 moduły,

- temperatura pracy co najmniej od −30°C do +65°C.

- Obciążalność bezpośrednia na kanał: minimum 2000 W dla lamp żarowych, 1000 W dla lamp wyładowczych i 250 W dla oświetlenia LED.

W przypadku braku pełnej zgodności z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym prosimy o przedstawienie możliwie najbardziej zbliżonego rozwiązania wraz ze wskazaniem zakresu ewentualnych odstępstw.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować za pośrednictwem platformy Connect.