Załącznik nr 1

ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, demontażu, zakupu, montażu, spięcia z istniejącą infrastrukturą celem transmisji danych do nadrzędnego systemu DCS układu pomiarowego Biogazu firmy COMMON na instalacji kotła Gazowego KG-3 w Zakładzie ORLEN Południe - Trzebinia.

Prace projektowe, montażowe, uruchomienie wymagają uzgodnień i konsultacji następujących firm: ORLEN Energomedia Operator Sp. z o.o. , VKK Standard Kessell,  Yokogawa, Waishupt Warszawa, SiGa_Tech.  Będą polegały na wykonaniu projektu, demontażu obecnego układu pomiarowego,

zakupu nowego układu pomiarowego, montażu układu pomiarowego i uruchomienia oraz

uruchomienia transmisji danych do systemu DCS wraz z archiwizacja i podglądem danych w

systemie DCS.

W tym celu wymagane jest:

- Dobór i zakup gazomierza turbinowego firmy COMMON wykonanie na Biogaz (z aktualnym świadectwem legalizacji i wzorcowania oraz dokumentacją odbiorową) wg wskazanych przez Zamawiającego danych wraz z kompletem urządzeń niezbędnych do podłączenia gazomierza do systemu DCS. Na przykład: CGT-02 DN100 G250 PN 16 1:20 H, przeliczniki CMK-3 z min. 2 portami komunikacyjnymi, CZAK-04.

- Demontaż starego układu pomiarowego z rurociągu biogazu zasilającego kocioł KG-3,

- Montaż nowego układu pomiarowego na rurociągu biogazu zasilającego kocioł KG-3, 
   - Podpięcie układu pomiarowego i spięcie z istniejącą infrastrukturą, celem transmisji danych

do nadrzędnego systemu DCS

- Zakup niezbędnego osprzętu do transmisji danych z licznika i przelicznika do komputera,

przykładowy zestaw: (CZAK 4, Moksa NPort 6450, ok 30mb światłowodu, korenix Jetcon

1301)

- Spawanie końcówek światłowodów obustronnie (jeżeli zajdzie tak potrzeba),

- Podpięcie układu pomiarowego i spięcie z istniejącą infrastrukturą, celem transmisji danych

do systemu DCS na Elektrociepłowni OPD zakład Trzebinia.

- Uruchomienie transmisji, wygenerowanie danych z przelicznika, (archiwum, dane bieżące,

wykresy itp.)

Zakres obejmuje całość zadania i wszystkie niezbędne części (urządzenia, materiały itp.)

które nie zostały wymienione, a są niezbędne do uruchomienia układów są po stronie

wykonawcy.

Po wykonaniu zadania, projekt, oprogramowanie, hasła oraz całość nie materialnej części

zadania należy przekazać zamawiającemu.

Projekt ma być kompletny, doprecyzowany z obliczeniami, rysunkami, zgodnie

właściwymi przepisami prawa, Polskimi Normami, ustaleniami oraz pozwoleniami.

Układ pomiarowy służy do rozliczeń, ma być legalizowany i posiadać niezbędne

certyfikaty.

Wytyczne do całego układu uzgodnić z ORLEN Południe S.A. – Dział energetyki.

Obowiązkowa wizja lokalna i uzgodnienia z wskazanymi firmami.

W związku z wykonywaniem prac na czynnym rurociągu Zamawiający doprecyzowuje

wymagania w zakresie ofert:

- przygotowanie powierzchni przez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości są 2,5 wg PN-EN ISO 8501,

- przedstawianie (załączenie) technologii spawania dla zastosowanych materiałów na kołnierze podpory i wzmocnienia konstrukcji spawanych zatwierdzoną przez którąś z Jednostek Notyfikowanych dopuszczonych na polskim rynku.

- przed przystąpieniem do prac należy przedstawić projekt do akceptacji,

- pracownicy wykonujący prace powinni posiadać uprawnienia gazowe,

- potwierdzenie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odpowiedniego do kategorii

korozyjności C4 wg EN ISO 12944-2:2017.

- kilku letnie doświadczenie w wykonywaniu prac o takim charakterze

- wcześniejsze wykonywanie prac o takim charakterze na terenie ORLEN lub ORLEN

Południe.

- Wymogi zamawiającego:

Warunki gwarancji:

Usługa : minimum 12 m-cy,

Producenta: minimum 12 m-cy (lub gwarancja producenta na urządzenia i podzespoły)

Dokumentacja:

Aktualna dokumentacja,

Aktualna legalizacja i wzorcowanie gazomierza (następna za 5 lat),

Uzgodnienia:

Wskazana wizja lokalna i uzgodnienia z wskazanymi stronami.

Informacje techniczne niezbędne do doboru gazomierza:

Dane z zainstalowanego obecnego licznika Biogazu firmy ESTERS.

DN – 65

L – 300

DP – 145

4 otwory śruba M16

Po obu stronach wózek L – 190 + kryza pomiarowa.

zdj. tabliczki znamionowej.

Przekazanie ESTERS Elektronik nr seryjny 2008A/12225

Średnica rurociągu przed zwężką pomiarową wynosi DN100.

Dane dotyczące medium- biogaz:

Przygotowany biogaz do spalania jest odpowiednio osuszony poprzez schłodzenie go do temp ok. 5-10oC, a następnie podgrzany do temp ok. 30-40oC.

Wykraplający się w znacznych ilościach kondensat samoczynnie, grawitacyjnie odpływa z układu.

W załaczeniu przesyłam przepływy ustawione na krzywych spalania oraz wyniki badań biogazu.

Poz. 1.   80 - 110 Nm3/h

Poz. 2. 110 - 160 Nm3/h

Poz. 3. 160 - 250 Nm3/h

Poz. 4. 250 - 390 Nm3/h