Instrukcja - Harmonogram prac gazoniebezpiecznych

do Polecenia pisemnego nr …………………

obejmujących swoim zakresem ……………………………… (parametry techniczne : ciśnienie/ materiał/średnica)

w miejscowości …………….. , w ul. : …………………………

w dniu/dniach  ……………………… r.

- Cel robót : należy opisać skrótowo.

Przykład :

Celem robót jest włączenie do czynnej sieci gazowej n/c z rur PEdn315/280 przebudowanego  odcinka  gazociągu  wykonanego z rur PEdn315 o długości 127 m.

W  ramach  prac objętych harmonogramem zostaną    wyłączone  z eksploatacji   odcinki  sieci gazowej z rur STDN250 i PEdn280 o łącznej długości 74 m.

- Opis robót do wykonania : należy opisać skrótowo wszystkie prace, które będą wykonywane z podaniem parametrów sieci gazowej i armatury (ciśnień , średnic, materiału itp.)

Przykład :

W ramach robót objętych niniejszym harmonogramem zostaną wykonane następujące prace:

    - Roboty pomocnicze

- wykonanie wykopów monterskich na stanowiskach nr ……. i …… niezbędne  do wykonania robót przełączeniowych zostaną wykonane przez Wykonawcę przebudowy odcinka gazociągu firmę  …………………., wykop monterski na stanowisku nr …… do balonowania zostanie  wykonany  przez Gazownię w …………….. Odpowiedzialnym za wykonanie wykopu monterskiego ze strony  Gazowni w ……………  jest  pracownik ……………………..

b) Roboty zasadnicze

- Do zamontowania kolumn do balonowania zostanie wykorzystany króciec zamontowany
w punkcie ……. podczas wcześniejszych prac prowadzonych na sieci gazowej STDN250
w 2009 r.,

- Wyłączenie dostawy gazu do rejonu robót  nastąpi z wykorzystaniem  kolumny do balonowania   zamontowanej na gaz. n/c STDN250  w punkcie oznaczonym nr ……. ul. ……………. oraz przez zamknięcie zasuwy oznaczonej ………….. nr ………………..  ul. …………………………..,

- odprężenie sieci zostanie wykonane na kurku głównym zlokalizowanym na budynku nr 2a przy ul. …………………….. - końcówka wyłączonej sieci gazowej, oznaczonym na schemacie U…..,

- Wykonanie prac spawalniczych na stanowisku ……/DN250 – odcięcie  i zaślepienie odcinka gazociągu STDN250,

- Wykonanie połączeń zgrzewanych na stanowiskach: …………./dn315 – przełączenie przebudowanego gazociągu dn 315 do istniejącej sieci z rur PEdn315,

- Wykonanie połączeń  zgrzewanych  na stanowiskach ………./dn280- zaślepienie wyłączonego odcinka z rur PEdn280 i  ……/dn280/315 – podłączenie przebudowanego gazociągu z rur PEdn315 do istniejącego gaz. PEdn280,

- odpowietrzenie sieci gazowej , sprawdzenie szczelności połączeń i wznawianie dostawy gazu do odbiorców.

- Harmonogram realizacji robót zasadniczych : należy opisać szczegółowo wszystkie prace, które będą wykonywane z podaniem parametrów sieci
gazowej i armatury (ciśnień, średnic, materiału itp.) wraz z przypisaniem Brygad
i przyporządkowaną im lokalizacją.

Przykład :

W ramach robót objętych niniejszym harmonogramem zostaną wykonane następujące        roboty:

Godz.: od 7:00 do 8:00

●     rozładunek sprzętu, zapoznanie z kolejnością i zakresem prac, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w zakresie zagrożeń, sposobów ich uniknięcia, użycia sprzętu ochrony indywidualnej przez kierujących robotami, każdy kierujący brygadą na przydzielonym stanowisku pracy.

Przed rozpoczęciem robót zostanie spuszczone ciśnienie medium próbnego z nowego odcinka sieci gazowej w pkt. ……. przez Brygadę nr …… .

Przed przystąpieniem do niżej wymienionych prac w miejscach zagrożonych obecnością gazu ziemnego należy dokonać pomiarów stężenia metanu i zawartości tlenu w powietrzu. Pomiary należy również wykonywać podczas prowadzenia prac.

Godz.: od 8:00 do 8:30

●      zamontowanie  kolumny do balonowania  na stanowisku  …………..- wyłączenie dostawy gazu do rejonu robót   od strony ul. ……………………- wykonuje Brygada 1

Uwaga: pracownicy Brygady1 i  kontrolują w sposób ciągły  szczelność balonów na stanowiskach ………… podczas prowadzonych robót.

W  przypadku braku szczelności balonów na stanowisku ……  zamknięte zostaną  zasuwy    Z2/DN250 nr  90478210 ul. ……………………… oraz  zasuwa  ……… nr ……… ul ………………………………….– wykonuje Brygada 3

●        zamknięcie zasuwy Z1/DN250 nr 1980973574- wykonuje Brygada 2, w przypadku braku szczelności zamknięte zostaną zasuwy ………..nr …………………..,  ……… nr ………………….,   ……….. nr ……………………..,  …….nr ………………………….- wykonuje Brygada 2

Godz.: od 8:30 do 8:45

●        odprężenie gazociągu z rur  PEdn315/280 i rur STDN250 z nadciśnienia z wykorzystaniem  kurka głównego zlokalizowanego  na budynku nr …. ul. …………………..) - wykonuje Brygada 3.

Przed rozcięciem gazociągu, w miejscu prac należy dokonać nacięcia/nawiercenie wyłączonego (odprężonego) gazociągu narzędziami nie powodującymi iskrzenia (piłką do metalu lub wiertarką ręczną) w celu sprawdzenia prawidłowego opróżnienia gazociągu.

Godz. : od 8:45 do 13:00

●      Wykonanie połączeń spawanych  ………. / zaślepienie gazociągu ……….   oraz Wykonanie połączenia zgrzewanego ……….. - wykonuje Brygada 2.

- Po zakończeniu prac na stanowiskach ………i …….. Brygada 3 przystępuje do wykonania  połączenia zgrzewanego ………… / ślepienie/ i  ………….- podłączenie przebudowanego odcinka z rur PEdn315

Godz.: od 13:00 do 13:30

- Odpowietrzenie sieci gazowej i wznawianie dostawy gazu do odbiorców:

Po otwarciu zasuwy ……….. przez Brygadę B2 wstępne odpowietrzanie sieci gazowej wykonują pracownicy Brygady 1- po zdemontowaniu 1 balonu na stanowisku ………….    wykonane zostanie    wstępne odpowietrzanie sieci gazowej na kolumnie do balonowania ……….., w dalszej kolejności pracownicy Brygady 3 wykonują odpowietrzanie na kurku głównym, oznaczonym na schemacie …….., budynku nr ……….. przy ul. …………………….., równolegle  pracownicy   Brygady 2 wykonują  odpowietrzenie sieci gazowej  za pomocą kurków głównych ……….. na budynku nr ……………. ul. ……………………..  i  ……….. ul. ………………….. nr … .

●   odpowietrzanie danego fragmentu sieci gazowej należy zakończyć, jeżeli w mieszaninie wydobywającej się z przewodu odpowietrzającego zawartość tlenu będzie nie większa niż 2% (lub metanu nie mniejsza niż 90% dla gazu ziemnego wysokometanowego E), 
a wskazania przyrządu będą stabilne

- sprawdzenie  szczelności połączeń    zgrzewanych  wykonują pracownicy  Brygady 2,  Brygady  i   Brygady 3   - każda brygada na swoim stanowisku pracy.

- Demontaż kolumny do balonowania wykonuje  Brygada 1

- Brygada 2 i Brygada 3  wznawia dostawę  gazu do odbiorców - kierunek odpowietrzania od strony zasuwy ……….nr ……………… .

- Ruch gazem : należy opisać czy występuje zmiana ruchu gazem/zmiana kierunku zasilania wraz z podaniem zmian w ruchu oraz czy występują ryzyka przekroczeń przydziału przepustowości na punktach wejścia do sieci dystrybucyjnej .

Przykład :

W związku z prowadzonymi robotami nie zachodzi konieczność zmiany ruchu gazem.

Dodatkowe ustalenia:

Przykład :

- Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić gotowość przystąpienia do prac w celu uzyskania dopuszczenia przez służby dyspozytorskie. Składanie meldunków o wykonywanych robotach do Sekcji Dyspozycji w …………….(nazwa Oddziału). W przypadku robót wielodniowych obowiązuje zgłaszanie gotowości i meldunków w każdym dniu robót.

- Po robotach zostanie wyliczona ilość strat gazu .

- Technologia wykonywania robót : należy opisać technologię.

Przykład :

  - Prace gazoniebezpieczne należy wykonać zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG, na podstawie instrukcji GN-E-OB-3, GN-E-OB-7,  GN-E-OB-8, GN-E-OB-17, GN-E-OB-18

  - Odpowietrzenie należy uważać za zakończone jeżeli trzykrotna analiza wypływającego gazu nie wykazywała większej wartości tlenu niż 2% lub minimum 90% CH4.

  - Roboty demontażowe (przecinanie, wycinanie i pasowanie gazociągów) odbędzie się za pomocą szlifierek kątowych (stal), następnie dokładne szlifowanie (stal) oraz pił ręcznych (PE), następnie cyklinowanie i odtłuszczanie miejsc połączeń zgrzewanych(PE)

  - Roboty przełączeniowe zostaną wykonane systemem spawania elektrycznego – metoda  111 oraz systemem zgrzewania elektrooporowego.

- Ograniczenia w dostawie gazu : należy opisać ograniczenia.

Przykład :

Przerwa  w dostawie paliwa gazowego wystąpi dla …  odbiorców  WS w  ………….  przy 
ul.  ………………………,  odbiorcy WS zostali  powiadomieni  w wymaganym terminie
za pomocą wywieszek - odpowiedzialna za ogłoszenie przerwy  w dostawie gazu Gazownia
w ………………………………….  .

- Ewidencja strat gazu : należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Przykład :

Dane w tym zakresie należy raportować zgodnie z zapisami regulacji „Monitorowanie i pomiary środowiskowe”.

- Strefy zagrożenia wybuchem : należy podać wyliczone strefy.

Przykład :

Strefa zagrożenia wybuchem ustalono na podstawie obowiązujących standardów technicznych ST-IGG-401:2010 „Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. 
Ocena i wyznaczenie”. Promień podstawy stożka R1=175d, dla  d=25 R1=175*25=4.375m dla  d=32 R1=175*32=5.6	m, dla  d=50 R1=175*50=8.75m.

- Zasoby personalne : należy wskazać niezbędne zasoby. Liczba brygad oraz ich skład winny być wyszczególnione w Poleceniu pisemnym lub załączniku do niego.

Przykład :

-  spawacz elektryczny                       - 1 osoba,

-  zgrzewacz                                       - 2 osoby

-  monterzy gazociągów                      - 5 osób,

-  pracownicy nadzoru                         - 3 osoby.

Monterzy, spawacze powinni posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa.

Pracownicy nadzoru powinni posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie: sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa.

10. Rodzaj i ilość potrzebnego sprzętu i materiałów do wykonania robót : należy wyspecyfikować.

Przykład :

- spawarka elektryczna –1 szt.

- zgrzewarka elektrooporowa – 2 szt.

-  urządzenie do balonowania – 1szt

- pompka ręczna do napełniania balonów – 1 szt.

- agregat prądotwórczy – 2 szt.

- szlifierka kątowa – 1 szt.

- cykliny do rur PE – 1 szt.

- zaślepka STDN 250 – 1 szt.

- kolumna do odpowietrzania – 2 szt.

- elektrody spawalnicze – wg potrzeb,

- redukcja  elektrooporowy PE315/280 – 1szt.

- mufa elektrooporowa PE315 – 1 szt.

- zaślepka elektrooporowa PEdn280 – 1 szt.

- azot – 1 butla,

-  klucze monterskie zabezpieczone przed iskrzeniem – 3 komplety,

- transport samochodowy – wg. potrzeb,

- urządzenie nieiskrzące do rozcięcia/nawiercenia gazociągu – 1 szt.

- Sprzęt ochronny oraz ppoż. : należy wyspecyfikować.

Przykład :

- ubranie ochronne trudnopalne antyelektrostatyczne – każdy pracownik,

- kaptur ochronny -trudnopalny/lub kominiarka trudnopalna/czapka trudnopalna – wg potrzeb,

- półmaski przeciw pyłowe – wg potrzeb,

- obuwie bezpieczne – każdy pracownik,

- rękawice ochronne – każdy pracownik,

- hełmy ochronne – każdy pracownik,

- gaśnica – co najmniej 1 szt. gaśnicy proszkowej o masie min. 4 kg oraz co najmniej 1szt. gaśnicy śniegowej o masie min. 5 kg,

- ŚOI dla spawacza - wg potrzeb,

- koc trudnopalny - 1 szt.,

- apteczka pierwszej pomocy/polowa – 1 szt. na każdy pojazd brygadowy,

- szelki bezpieczeństwa i linki asekuracyjne – wg. potrzeb,

- środki łączności w  wykonaniu przeciwwybuchowym lub inne (do stosowania poza strefą - zagrożenia wybuchem),

- bariery ochronne, taśmy ostrzegawcze - wg potrzeb,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne - wg potrzeb,

- przyrządy do pomiaru stężenia metanu i zawartości tlenu (metanomierz, tlenomierz) komplet,

- ochronniki słuchu – 6 szt.

- okulary/przyłbica ochronna – wg potrzeb,

- przewody do wyrównania potencjału – wg potrzeb,

- aparat powietrzny – wg potrzeb.

12. Nadzorowanie robót : należy wskazać osoby nadzorujące prace.

Odpowiedzialność za wykonanie robót:

Koordynator/Odpowiedzialny*: imię i nazwisko – stanowisko – jednostka organizacyjna

Przykład :

Koordynator : ………………… – Z-ca Kierownika Gazowni w ……………………….

- Zapotrzebowanie na godziny nadliczbowe : należy wpisać czy występuje.

Przykład :

Nie przewiduje się.

14. Łączność : należy określić sposób łączności.

Przykład :

Łączność między Dyspozycją w …………………. (nazwa Oddziału)  oraz między stanowiskami roboczymi będzie utrzymywana przy użyciu telefonów komórkowych i radiostacji samochodowych .

RSDZ/ RSSD: nazwa Oddziału, nr tel. ………………………….

Koordynator :  imię i nazwisko,  nr tel. ………………………….

Odpowiedzialny brygada nr 1 : imię i nazwisko,  nr tel. ………………………….

Odpowiedzialny brygada nr 2 : imię i nazwisko,  nr tel. ………………………….

Odpowiedzialny brygada nr 3 : imię i nazwisko,  nr tel. ………………………….

- Wymagane uzgodnienia i powiadomienia (zaznaczyć właściwe/wymienić) :

    - Pracownik Biura BHP i ochrony Ppoż.

    - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

    - Dział Pomiarów i Telemetrii

    - Dział Zarządzania Ruchem Sieci

    - Inne:

W dniu poprzedzającym realizację prac na sieci gazowej powinny być powiadomione :

- Państwowa Straż Pożarna w ……………………..

- Policja w ……………………………

- Straż Miejska w  …………………..

- ……………………………….. (inne nie wymienione wyżej)

- Załączniki do Instrukcji – Harmonogramu :

- schemat włączeń/wyłączeń -  załącznik nr 1 ,

- wykaz odbiorców przewidywanych do wyłączenia – załącznik nr …,

- ……………………………… (inne dokumenty, w tym wymienione w pkt.4.6 Zasad)

O przystąpieniu, a następnie o całkowitym zakończeniu robót wynikających z niniejszego harmonogramu powiadomiony zostanie Dyspozytor Oddziału Zakładu Gazowniczego.

Opracował : 						Sprawdził :

………………………………………..			………………………………………..

Uzgodniono z ZMDZ/SSDZ:

Uzgodniono z BHP:

Uzgodniono z PTDZ/PTSP:

Uzgodniono z RSDZ/RSSD:

Zatwierdził : …………………….………..

(podpis Zatwierdzającego)

* niepotrzebne skreślić