Załącznik nr 1  do umowy nr: 26DFBT180

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tytuł umowy:

Montaż zabezpieczeń wyłączających automatycznie układ napędowy pomostu rozładunkowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Przedmiot Umowy, zakres prac i granice dostosowania.

Spis treści

Spis treści	2

1	Definicje	3

2	Zakres Prac	3

2.1	Ogólne zestawienie prac i dostaw	3

2.1.1	Wyszczególnienie prac	3

2.1.2	Zestawienie dostaw	5

3	Granice dostaw i prac	5

4	Specyfikacja gospodarki kablowej	6

5	Normy i przepisy do obowiązkowego stosowania	7

# Definicje

- Pomost – pomost rozładowczy w bunkrze otwartym,

- Prace – zakres wykonywanych w ramach Umowy prac,

- Dokumentacja – wszystkie wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy opracowania, projekty, dokumenty, w tym także, ale nie wyłącznie, dokumentacja techniczna, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza lub dokumentacja odbiorowa,

- EC Żerań lub Zakład – teren zakładu Zamawiającego, tj. Elektrociepłownia Żerań w Warszawie, zlokalizowany przy ul. Modlińskiej 15.

# Zakres Prac

W niniejszym Załączniku przedstawiono zakres, granice i wymagania będące Przedmiotem Umowy polegającej na montażu zabezpieczeń wyłączających automatycznie układ napędowy pomostu rozładunkowego w EC Żerań.

Załącznik opisuje dostawy, usługi i odpowiedzialność Wykonawcy za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

## Ogólne zestawienie prac i dostaw

Zakres prac obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie zabezpieczeń wyłączających automatycznie układ napędowy pomostu rozładunkowego. Dostawę wszystkich urządzeń komunikacyjnych i materiałów elektrotechnicznych niezbędnych do prawidłowej i bezawaryjnej pracy systemu. Wykonanie dokumentacji.

### Wyszczególnienie prac

W ramach dostaw, usług i odpowiedzialności Wykonawcy przy realizacji niniejszego zadania będzie:

Tabela nr 1: „Zakres Prac Wykonawcy”

| LP (pozycja) | WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC |
| --- | --- |
|  | Wykonanie harmonogramu szczegółowego Prac. |
|  | Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz analiza techniczna, z uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej dla zapewnienia kompletności realizacji Umowy. |
|  | Wykonanie innych działań w fazie przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych. |
|  | Wykonanie projektów branżowych. |
|  | Przygotowanie konstrukcji metalowej pod montaż wyłączników krańcowych wraz z jej montażem na wózku rozładunkowym i przy torowisku. |
|  | Montaż niezbędnych tras kablowych. |
|  | Montaż okablowania zasilającego, sterowniczego, komunikacyjnego. |
|  | Kompleksowa realizacja wszystkich Prac, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, części zamiennych, instalacji, aparatury i urządzeń w oparciu o przygotowaną i zaakceptowaną dokumentację projektową. |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę robót polegających na połączeniu Obiektu wraz z instalacjami towarzyszącymi Obiektu z innymi obiektami, instalacjami i urządzeniami. |
|  | Zapewnienie nadzoru autorskiego i wykonawczego nad realizacją Prac. |
|  | Pomiary pomontażowe. |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę pełnego zakresu odbiorów, prób funkcjonalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, w tym udział i przygotowanie Obiektu i dokumentów do odbiorów zgłaszanych Zamawiającemu. |
|  | Przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentów z przeprowadzonych czynności odbiorowych i niezbędnych do eksploatacji odbieranych urządzeń. |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę i na jego koszt czynności rozruchowych i funkcjonalnych Obiektu. |
|  | Wykonanie dokumentacji jakościowej oraz przekazanie jej do oceny Zamawiającemu. |
|  | Wykonanie i przekazanie do archiwum zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. |
|  | Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym wynikających z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów z protokołów przeglądów gwarancyjnych. |
|  | Prowadzenie serwisu gwarancyjnego, tzn. wykonywanie cyklicznych czynności przeglądowych zgodnie z DTR urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę przez okres trwania Gwarancji. Dostawa części zamiennych i materiałów szybkozużywających się na okres trwania Gwarancji. |

### Zestawienie dostaw

- Dwa wyłączniki krańcowe z prętem sprężystym

- okablowanie i rury ochronne

- skrzynki przelotowo-rozgałęźne

- przekaźniki

- inne materiały montażowe wymagane do realizacji Przedmiotu Umowy i jego pełnej sprawności.

# Granice dostaw i prac

3.1	Wymagania ogólne

W zakresie realizowanych prac Wykonawca zapewni, że:

- Wszystkie dostarczane elementy będą fabrycznie nowe.

- Wszystkie dostarczane urządzenia będą posiadały niezbędne certyfikaty.

- Wszelkie urządzenia będą dobrane do warunków pracy w miejscu ich zainstalowania.

- Urządzenia, aparatura i inne elementy ważne dla personelu eksploatacyjnego będą oznakowane KKS wraz z oznacznikami aparatury w szafie.

- Sposób umieszczania oznaczeń na urządzeniach i elementach będzie uprzednio pisemnie uzgodniony z Zamawiającym i będzie przedmiotem projektu wykonawczego.

- Urządzenia będą wyposażone w tabliczki znamionowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami polskich norm i europejskich norm.

- Wszystkie oznaczenia będą czytelne, trwałe, odporne na warunki panujące w miejscu ich zainstalowania. Oznaczenia będą wykonane w taki sposób, aby nie było konieczności ich wymiany w ciągu całego okresu eksploatacji Instalacji. Wymaga się, aby tabliczki były wykonane, jako grawerowanie w tworzywie sztucznym albo trawione lub grawerowanie w aluminium lub innych metalach nieżelaznych.

- Elementy obiektowe będą posiadać stopień ochrony nie niższy niż IP 65 wg PN-EN 60529 oraz stopień odporności na korozję nie niższy niż C3 wg PN-EN ISO 12944-2/2001

- Wszystkie dostarczone materiały i AKPiA będą posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR) wraz z instrukcjami eksploatacji w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone materiały i AKPiA będą posiadać autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, którego pracownicy będą porozumiewali się z Zamawiającym w języku polskim.

# Specyfikacja gospodarki kablowej

Wykonawca dostarczy i zainstaluje kable sterownicze i pomiarowe wraz z odpowiednimi konstrukcjami mocującymi dla wszystkich urządzeń i instalacji AKPiA, systemu sterowania i infrastruktury sieciowej IT/OT.

Kable muszą spełniać wymagania najnowszych norm PN-IEC oraz:

- Kable sygnałowe mają mieć żyły wielodrutowe i izolację 0,3/0,5 kV.

- Kable zasilające mają mieć izolację 0,6/1 kV.

- Przekrój przewodu sygnałowego nie może być mniejszy niż 0,7 mm2.

- Kable sygnałowe zbiorcze mają zawierać min. 15% rezerwowych żył.

- W przypadku kabli komunikacyjnych o długości powyżej 90 m - powinny być zastosowane kable światłowodowe.

- W rejonie szczególnego zagrożenia temperaturowego, mechanicznego należy zastosować kable o odpowiedniej klasie odporności.

- Wszystkie kable (oprócz światłowodów) i przewody muszą być wykonane, jako linka miedziana z izolacją bez halogenową lub PVC, w szczególnych przypadkach należy przewidzieć kable z dodatkową osłoną (pancerz z drutu stalowego).

- Zastosowane zostaną kable w izolacji bezhalogenowej lub PVC i powłoce zewnętrznej zapobiegającej rozprzestrzenianie płomienia, spełniające wymagania normy IEC-60332-3-24 kategoria C dla kabli sterowniczych. Wymaganie to nie dotyczy kabli specjalnych np. iskrobezpiecznych, wysokotemperaturowych lub olejoodpornych.

- Kable sygnałowe, zasilające (przewody impulsowe, kable cyfrowej transmisji danych itd.) będą układane z uwzględnieniem wymagań normy SEP-E-004 lub norm IEC oraz wymagań zastosowanego systemu sterowania.

- W pomieszczeniach zamkniętych kable winny być prowadzone pod podłogami technicznymi na konstrukcjach kablowych lub w specjalnych kanałach. W otwartych przestrzeniach Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie konstrukcje kablowe, począwszy od głównych tras kablowych do poszczególnych urządzeń AKPiA (skrzynek pośredniczących, czujników i przetworników pomiarowych itp.)

- W terenie kable powinny być ułożone w ziemi w rurach osłonowych, w kanałach kablowych lub na konstrukcjach kablowych. Kable ułożone w ziemi, w miejscach gdzie mogą ulec awarii, powinny być dodatkowo zabezpieczone elementami ochronnymi np. rurami stalowymi, przepustami betonowymi, itp.

- Kable różnych klas mają być układane na różnych półkach i drabinkach w następującej kolejności od góry: kable elektroenergetyczne WN, elektroenergetyczne NN, kable sygnalizacyjne.

- Przewody i kable sterownicze i siłowe muszą być dobrane zgodnie z europejskimi normami.

- Wykonawca powinien dostarczyć protokoły sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z polską normą PN-HD 60364-4-41.

- Trasy sieci magistral komunikacji nadrzędnej (redundowane) mają być wykonane jako trasy komunikacyjne niezależne, poprowadzone różnymi drogami/trasami i zabezpieczonymi na wypadek fizycznego uszkodzenia kabli oraz oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

- Wszystkie kable mają być w sposób trwały oznaczone na początku i na końcu kabla oraz na przejściach. Obowiązuje adresacja miejscowo-zwrotna. Technologia wykonywania oznaczeń będzie dostosowana do warunków panujących w otoczeniu oraz zapewni czytelność oznaczeń w dłuższym okresie czasu. Oznaczenia KKS wg zasad Zamawiającego.

- Wszystkie kable oraz żyły kabli zostaną opisane wg standardów AKPiA stosowanych w EC Żerań.

# Normy i przepisy do obowiązkowego stosowania

- W zakresie Projektu, obliczeń i związanych z nimi doborami materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi zastosowane powinny być odpowiednie normy obowiązujące w Polsce i normy IEC lub, normy europejskie.

- Wykonawca na wszystkich etapach realizacji Zadania będzie się stosował do norm i przepisów obowiązujących w Polsce oraz normatywów BHP i ppoż.