Brzeg, ul. Platanowa

Obliczenia wytrzymałościowe włączenia

Wymagania wstępne:

Podczas wykonywania prac należy postępować zgodnie z „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Wszystkie prace związane z włączeniem do czynnej sieci gazowej należy traktować jako prace gazoniebezpieczne i prowadzić je z zachowaniem wymagań określonych w „Zasadach organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

Jeżeli gazociąg poddawany naprawie objęty jest ochroną katodową, przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć tę ochronę.

Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić analizę dokumentacji obiektu, 
a w szczególności sprawdzić:

- rok budowy gazociągu,

- ciśnienie nominalne gazu,

- maksymalne ciśnienie robocze gazociągu (MOP),

- rodzaj rur przewodowych,

- średnicę nominalną rur, rzeczywiste grubości ścianek rur.

Analiza dokumentacji nie może być wyłącznym źródłem informacji o obiekcie gazowym 
i jedyną podstawą do podjęcia decyzji o możliwości przeprowadzenia prac montażowo-spawalniczych. Należy sprawdzić, czy w rejonie miejsca przeznaczonego do włączenia nie występują wady powierzchni takie jak: zawalcowania, rozwarstwienia, wżery korozyjne lub inne, wpływające na utratę właściwości wytrzymałościowych rury. Dodatkowo należy przeprowadzić pomiar grubości ścianki rury grubościomierzem ultradźwiękowym.

Obliczona grubość ścianki rurociągu źródłowego:

W celu dobrania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych rur, wykonano poniższe obliczenia wg normy PN-90-M-34502 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe”

Parametry do obliczeń:

| Rm | 360 |
| --- | --- |
| m | 0,6 |
| γm1 | 1,47 |
| zt | 0,8 |
| pr | 0,01 |
| γfp | 1,1 |
| γn | 1 |
| γm2 | 1,15 |
| Re^t | 290 |
| p0 | 0,01 |

Obliczeniowa grubość ścianki rury należy wyznaczyć dla pr<10 MPa:

g0=p0⋅Dz2(R1⋅zt+p0)

gdzie:

p0 – ciśnienie obliczeniowe,

Dz – średnica zewnętrzna rury,

R1 – wytrzymałość obliczeniowa rurociągu,

zt – współczynnik wytrzymałości złącza spawanego.

Ciśnienie obliczeniowe:

p0=γfp⋅pr

gdzie:

pr – maksymalne ciśnienie robocze,

γfp – współczynnik obciążenia ciśnieniem wewnętrznym.

Wytrzymałość obliczeniowa R1:

R1=Rm⋅mγm1⋅γn

gdzie:

Rm – wytrzymałość materiału na rozciąganie w temp. 20°C,

γm1 – współczynnik materiałowy odniesiony do granicy wytrzymałości,

γn – współczynnik konsekwencji zniszczenia,

m – współczynnik warunków pracy.

Wytrzymałość obliczeniowa R2:

R2=Ret⋅mγm2⋅γn

gdzie:

Ret – granica plastyczności materiału w najwyższej temperaturze, jaką ścianka może mieć podczas eksploatacji,

γm2 – współczynnik materiałowy odniesiony do granicy wytrzymałości,

γn – współczynnik konsekwencji zniszczenia,

m – współczynnik warunków pracy.

Średnie naprężenie obwodowe w rurze:

σt=p0⋅Dz-2g2g

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) – naprężenia obwodowe gazociągu stalowego w warunkach statycznych wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości granicy plastyczności R0,5t i współczynnika projektowego wynoszącego dla:

1. pierwszej klasy lokalizacji: 0,40,

2. drugiej klasy lokalizacji: 0,72.

Wyniki obliczeń:

Założono gazociągi źródłowe

- DN150 – L290NE 168,3 x 4,5

UWAGA: W przypadku stwierdzenia na budowie innych gazociągów źródłowych niż założone lub złego stanu technicznego rur, należy wstrzymać prace spawalnicze 
i powiadomić o tym projektanta celem podjęcia dalszych decyzji.

p0=11 [kPa]

R0,5t⋅0,4=116 [MPa]

| DN | Dz | gmin | R1 | R2 | p0 | g0 | σt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 146,94 | 151,30 | 0,01 | 0,01 | 0,19 |

σt150≤160 MPa – warunek spełniony

Dla rury DN150 przyjęto zgodnie z „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

g0150=4,5 mm

UWAGA: W przypadku stwierdzenia po pracach spawalniczych mniejszej grubości ścianki gazociągu, należy podjąć działania naprawcze zgodnie z „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.