Instrukcja eksploatacji stacji gazowej

wysokiego ciśnienia

(PRZYKŁAD)

Rodzaj obiektu: 	Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu wysokiego ciśnienia

Lokalizacja:                 ......................

Nr obiektu       	14/0345

Przepustowość:          6 000 Nm3/h

Rok budowy:		2010

Instrukcję opracował: ………………………………….

(Imię i Nazwisko lub pieczątka z podpisem)

1.	TELEFONY ALARMOWE	4

2.	AWARYJNE ZATRZYMANIE PRACY STACJI	4

3.	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADU REDUKCYJNEGO	5

3.1	Charakterystyka i parametry techniczne urządzeń	5

3.2	Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań	5

3.3	Uruchomienie ciągów redukcyjnych stacji gazowej	5

3.4	Zatrzymanie ciągów redukcyjnych stacji gazowej	8

4.	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KOTŁOWNI	8

4.1	Charakterystyka i parametry techniczne kotłowni	8

4.2	Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań	8

4.3	Uruchomienie instalacji grzewczej	9

4.4	Wyłączenie instalacji grzewczej	9

5.	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADU POMIAROWEGO	10

5.1	Charakterystyka i parametry techniczne urządzeń	10

5.2	Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań	10

5.3	Uruchomienie układu pomiarowego stacji gazowej	11

5.4	Zatrzymanie układu pomiarowego stacji gazowej	12

6.	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI NAWANIALNI GAZU	13

6.1	Charakterystyka i parametry techniczne nawanialni gazu	13

6.2	Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań	13

6.3	Uruchomienie instalacji nawaniania gazu	13

6.4	Wyłączenie instalacji nawaniania gazu	15

7.	PRZEWÓD OBEJŚCIOWY – AWARYJNY STACJI GAZOWEJ	15

7.1	Uruchomienie przewodu obejściowego – awaryjnego stacji gazowej	15

7.2	Zatrzymanie przewodu obejściowego - awaryjnego stacji gazowej	16

8.	ORGANIZACJA PRAC EKSPLOATACYJNYCH	16

8.1	Opis sposobów wykonania bezpiecznej pracy	16

8.2	Wymagania w zakresie uprawnień	17

8.3	Podstawowe czynności w zakresie eksploatacji	18

8.4	Terminy przeprowadzania czynności eksploatacyjnych	19

8.5	Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska	19

8.6	Wykaz zagrożeń	20

8.7	Zasady postępowania w razie awarii i zagrożenia	20

8.8	Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia	21

8.9	Postępowanie w przypadku wycieku środka nawaniającego THT	23

8.10	Postępowanie w przypadku pożaru	25

9.	DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM	25

9.1	Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem:	26

9.2	Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem w warunkach normalnej pracy	26

9.3	Ocena ryzyka wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej	26

9.4	Identyfikacja źródeł zapłonu	27

10.	WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW OCHRONY ZBIOROWEJ LUB INDYWIDUALNEJ	27

11.	ZESTAW RYSUNKÓW I SCHEMATÓW	28

TELEFONY ALARMOWE

| Pogotowie Gazowe | tel. 992 |
| --- | --- |
| Centrum Powiadamiania Ratunkowego | tel. 112 |
| Policja | tel. 997 |
| Straż Pożarna | tel. 998 |
| Pogotowie Ratunkowe | tel. 999 |
| Pogotowie energetyczne | tel. 991 |
| Gazownia | tel. jeśli wymagane |
| Służby eksploatacyjne | tel. jeśli wymagane |
| Wykonawca zewnętrzny prowadzący eksploatację | tel. jeśli wymagane |
| Odbiorca gazu | tel. jeśli wymagane |
| Inne niewymienione | tel. |

UWAGA: W strefach zagrożenia wybuchem zabrania się używania telefonów komórkowych. W porze ograniczonej widzialności na terenie stacji stosować wyłącznie nieuszkodzone oświetlenie z trwałym oznaczeniem Ex.

AWARYJNE ZATRZYMANIE PRACY STACJI

- Powiadomić Dyspozytora Gazu dzwoniąc pod nr tel. 992.

- Przy bramie wjazdowej w zewnętrznej rozdzielnicy prądu przełączyć wszystkie bezpieczniki elektryczne w pozycję OFF – Uwaga: urządzenia pod napięciem 230V.

- Wewnątrz stacji gazowej zatrzymać pracę kotłów zamykając zawór 47 średniego ciśnienia.

- Na wlotowym zespole zaporowo-upustowym zamknąć zawór wysokiego ciśnienia nr 2.

- Na wylotowym zespole zaporowo-upustowym zamknąć zawór średniego ciśnienia nr 33.

- Jeśli wymagane, odprężyć wysokie ciśnienie na wlotowym zespole zaporowo-upustowym demontując kołnierz zaślepiający na kolumnie upustowej i powoli otwierając zawory 4b i 3.

- Jeśli wymagane, odprężyć średnie ciśnienie na wylotowym zespole zaporowo-upustowym demontując kołnierz zaślepiający na kolumnie upustowej i powoli otwierając zawór 34a.

- Zamknąć zawory upustowe wysokiego ciśnienia 4b i 3 oraz średniego ciśnienia 34a.

- Ustalić z Dyspozytorem Gazu dalszy tok postępowania.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia na terenie stacji możliwości wystąpienia pożaru, wybuchu gazu lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, nie podejmować żadnych działań. Obiekt oraz miejsce zdarzenia zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i powiadomić Dyspozytora Gazu - nr tel. 992.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADU REDUKCYJNEGO

Charakterystyka i parametry techniczne urządzeń

- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 		5,5 MPa

- Maksymalne ciśnienie wylotowe:		0,5 MPa

- Przepustowość:				6000 Nm3/h

- Gazociąg wlotowy				DN 80

- Gazociąg wylotowy				DN 200

- Medium:					gaz ziemny wysokometanowy

Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań

- Przewód wejściowy DN 80 z naziemnym wlotowym zespołem zaporowo-upustowym.

- Przewód wyjściowy DN 200 z naziemnym wylotowym zespołem zaporowo-upustowym.

- Układ dwóch zewnętrznych filtroseparatorów gazu z armaturą odcinającą.

- Układ dwóch zewnętrznych podgrzewaczy gazu z armaturą odcinającą.

- Układ obejściowy – awaryjny stacji gazowej wyposażony w armaturę odcinającą, ręczny regulator ciśnienia gazu, zawór szybkozamykający i wydmuchowy zawór upustowy 2%.

- Kontener technologiczny stacji gazowej w tym:

- ciąg roboczy oraz ciąg rezerwowy, każdy wyposażony w armaturę odcinającą, reduktor monitor ciśnienia gazu z zaworem szybkozamykającym, reduktor roboczy ciśnienia gazu 
i wydmuchowy zawór upustowy (ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa) 2%,

- układ pomiarowy strumienia gazu wraz ciągiem obejściowym gazomierza i armaturą odcinającą,

- układ redukcyjno-pomiarowy na kotłownię wraz z urządzeniami i armaturą odcinającą.

- Kontener technologiczny kotłowni na potrzeby podgrzewania gazu po redukcji.

- Kontener technologiczny nawanialni gazu.

- Kontener aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP) wraz z urządzeniami i zabezpieczeniami elektrycznymi.

- Obiekt posiada instalację elektryczną i odgromową oraz system telemetrii do przekazu parametrów pracy stacji, monitorowania stężenia metanu w pomieszczeniach i kontroli dostępu osób nieupoważnionych.

- Wszystkie kontenery technologiczne zostały wyposażone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną.

- Do kontroli pracy stacji gazowej zastosowano manometry tarczowe oraz urządzenia elektroniczne do pomiaru i rejestracji ciśnienia gazu i temperatury.

Uruchomienie ciągów redukcyjnych stacji gazowej

Uwaga: Uruchomienie stacji gazowej lub jego części wykonuje wyspecjalizowany personel. W stacji gazowej, w której doszło do całkowitego zatrzymania przepływu gazu jej ponowne uruchomienie może się odbyć tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą Dyspozytora Gazu.

- Przed rozpoczęciem czynności zapoznać się ze schematem stacji gazowej oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń.

- Wszystkie czynności prowadzić przy ciągłym pomiarze w środowisku pracy stężenia tlenu 
i metanu.

- W przypadku przekroczenia 2 % objętości metanu w otaczającej atmosferze (tj. 40 % dolnej granicy wybuchowości metanu - DGW), lub obniżeniu poziomu tlenu poniżej 18 % prace należy przerwać do czasu usunięcia nieszczelności.

- Poniższa Instrukcja dotyczy uruchomienia dwóch ciągów redukcyjnych zamontowanych 
w układzie poziomym (jeden obok drugiego) opisywanym, jako ciąg lewy i ciąg prawy zgodnie z kierunkiem przepływającego gazu.

- Rozpoczynając prace należy sprawdzić, czy armatura odcinająca stację 2 i 33 na wlotowym i wylotowym zespole zaporowo-upustowym jest zamknięta.

- Sprawdzić, czy armatura 40 i 41 odcinająca układu obejściowy (awaryjny stacji) jest zamknięta, a położenie okularo-zaślepek pomiędzy zaworami 40 i 41 znajduje się w pozycji zaślepionego przepływu.

- Następnie należy dokonać odczytów na manometrach tarczowych i upewnić się czy wszystkie urządzenia oraz odcinki przewodów rurowych stacji nie znajdują się pod ciśnieniem gazu. W przypadku wątpliwości z kolumny upustowej zespołu zaporowo-upustowego zdemontować kołnierze zaślepiające i użyć odpowiednio zaworów 3 i 4b do odgazowania przewodu wlotowego oraz zaworu 34a do odgazowania przewodu wylotowego. Układ filtroseparatorów i podgrzewaczy gazu odprężyć zaworami 10a i 10b. Układ redukcji ciśnienia gazu odgazować zaworami 19a i 19b. Układ pomiarowy odgazować odpowiednio zaworami 27b i 27c.

- Za wyjątkiem zaworu 26d (na układzie obejściowym gazomierza) oraz zaworu 40 i 41 
(na układzie obejściowym – awaryjnym stacji) wszystkie okularo-zaślepki przełożyć 
w pozycję przepływającego gazu, jednocześnie wymieniając uszczelnienia kołnierzowe.

- Po przeprowadzonych czynnościach zamknąć wszystkie używane zawory upustowe (3, 4b, 10a, 10b, 19a, 19b, 27b, 27c, 34a) i ponownie zamontować na kolumnach upustowych kołnierze zaślepiające.

- Przed fitroseparatorami gazu 7a i 7b zamknąć zawory 9a i 9b.

- Na ciągach redukcyjnych zamknąć zawory wylotowe 17a (ciąg lewy) i 17b (ciąg prawy)

- Zamknąć zawór 47 średniego ciśnienia do układu redukcyjno-pomiarowego kotłowni oraz zawór wysokiego ciśnienia 23a do nawanialni gazu.

- Na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej DTR sprawdzić właściwe zamknięcie zaworów szybkozamykających zabudowanych w reduktorach monitorach gazu 14a (ciąg lewy) i 14b (ciąg prawy).

- Dla pozostałych i niżej wymienionych układów armaturę odcinającą należy pozostawić 
w pozycji pełnego otwarcia:

- dla układu filtroseparatorów – otwarte zawory 9c i 9d,

- dla układu podgrzewaczy gazu – otwarte zawory 9e, 9f, 9g i 9h,

- dla ciągu redukcyjnego – otwarte zawory wlotowe średniego ciśnienia 16a (ciąg lewy) 
i 16b (ciąg prawy).

- Do stacji gazowej doprowadzić gaz przewodem dolotowym wysokiego ciśnienia otwierając na zespole zaporowo-upustowym zawór nr 2.

- Przy użyciu zaworów obejściowych 11a i 11b nagazować układ filtroseparatorów 
i podgrzewaczy gazu oraz ciągi redukcyjne do zaworów szybkozamykających zabudowanych w reduktorach monitorach 14a (ciąg lewy) i 14b (ciąg prawy).

- Podczas nagazowania obserwować na manometrach tarczowych przyrost ciśnienia gazu nieprzekraczający 0,2 MPa/min.

- Sprawdzać szczelność nagazowanych odcinków na połączeniach rozłącznych i armaturze przy ciśnieniach 2, 5, 10, 20, 30, 40 i 50 bar.

- Po sprawdzeniu szczelności otworzyć wlotowe zawory wysokiego ciśnienia 9a i 9b przed fitroseparatorami i zamknąć używane do nagazowania zawory obejściowe 11a i 11b.

- Zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz Instrukcją  GN-E-OB-37 Prace przeglądowe na terenie czynnej stacji gazowej i zespołach gazowych na przyłączu oraz DTR poszczególnych urządzeń dokonać ustawień stosownych dla zaworów szybkozamykających, parametrów pracy reduktorów monitorów (14a i 14b), reduktorów roboczych (15a i 15b) oraz wydmuchowych zaworów upustowych (18a i 18b).

- Ciąg redukcyjny, w którym reduktor roboczy 15a lub 15b został ustawiony na wyższy zakres  redukcji ciśnienia gazu należy oznaczyć tabliczką - ciąg roboczy (podstawowy).

- Ciąg redukcyjny, w którym reduktor roboczy 15a lub 15b ma niższe parametry redukcji ciśnienia gazu należy oznaczyć tabliczką – ciąg rezerwowy.

UWAGA: Każda zmiana pracy ciągu roboczego na ciąg rezerwowy wymaga nie tylko zmiany redukcji ciśnienia gazu na reduktorach roboczych 15a i 15b, ale również zmiany wszystkich ustawień zaworów szybkozamykających, reduktorów monitorów (14a i 14b) oraz wydmuchowych zaworów upustowych (18a i 18b).

- Po zakończeniu ustawień parametrów pracy urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających odpowietrzyć nagazowane układy i odcinki rurociągów zaworami upustowymi 19a i 19b.

- Odpowietrzanie należy uznać za zakończone, jeżeli zawartość tlenu w mieszaninie gazowo-powietrznej nie przekracza 2% tlenu w trzech kolejnych próbach pomiarach.

- Sprawdzić zamknięcie armatury wlotowej 26a, 26c i 27a na układzie pomiarowym.

- Zawór 47 na układzie redukcyjno-pomiarowym do kotłowni oraz zawór wysokiego ciśnienia 23a do nawanialni gazu pozostawić bez zmian w pozycji zamknięcia.

- Zakończeniem prac jest ostrożne otworzenie zaworów wylotowych 17a i 17b na ciągach redukcyjnych po stronie zredukowanego ciśnienia gazu średniego ciśnienia.

- Na podstawie dalszych zapisów Instrukcji uruchomić kolejne układy stacji gazowej 
w następującej kolejności:

- układ grzewczy,

- układ pomiarowy,

- układ nawaniania gazu.

- Wszystkie czynności oraz parametry pracy i ustawień urządzeń należy odnotować 
w Książce eksploatacji  i protokołach.

Zatrzymanie ciągów redukcyjnych stacji gazowej

- Kurkiem wlotowym 16a oraz kurkiem wylotowym 17a zamknąć lewy ciąg redukcyjny.

- Kurkiem wlotowym 16b oraz kurkiem wylotowym 17b zamknąć prawy ciąg redukcyjny.

- Zatrzymać pracę kotłowni zamykając zawór 47 średniego ciśnienia na układzie redukcyjno-pomiarowy do kotłowni.

- Zaworem 23a odciąć dopływ gazu wysokiego ciśnienia do instalacji nawaniającej.

- Jeśli wymagane, odpowiednio dla lewego i prawego ciągu redukcyjnego zaworami upustowymi 19a i 19b odprężyć urządzenia i przewody gazowe.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KOTŁOWNI

Charakterystyka i parametry techniczne kotłowni

- Kocioł niskotemperaturowy Ekomat, moc cieplna: 		25 kW

- Kocioł niskotemperaturowy Ekomat, moc cieplna: 		32 kW

- Rodzaj układu grzewczego:					Otwarty

- Ciśnienie gazu w instalacji gazowej do kotłowni:		1,5 ÷ 3,0 kPa

- Płyn grzewczy:						Ergolid A

- Zalecania temperatura pracy kotłów				38÷85 °C

Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań

- Kontener kotłowni został wyposażony w kratki nawiewno-wywiewne zapewniające grawitacyjną wymianę powietrza w pomieszczeniu i dostarczające niezbędną ilość powietrza do kotłów i spalania gazu na palnikach. Zamontowane w kontenerze kotły posiadają wspólny sterownik do pracy automatycznej oraz następujące elementy zabezpieczenia producenta:

- czujnik zaniku ciągu kominowego,

- czujnik przegrzania czynnika grzewczego,

- odcięcie dopływu gazu do kotłów w przypadku nadmiernego wzrostu lub spadku ciśnienia gazu,

- termostat do ręcznego sterowania pracą kotła.

- Instalacja grzewcza została wyposażona m.in. w dwie pompy cyrkulacyjne (obiegową 
i mieszającą), automatyczne zawory do sterowania przepływem czynnika grzewczego oraz manometry i armaturę odcinającą.

- Elementami zabezpieczającymi instalację grzewczą jest otwarte naczynie wzbiorcze oraz czujniki przegrzania czynnika grzewczego zamontowane w kotłach.

- W skład instalacji grzewczej wchodzą dwa podgrzewacze gazu, każdy wyposażony 
w armaturę odcinającą na części wodnej i gazowej. Pogrzewacze gazu posiadają kolumny rozprężne zakończone bezpiecznikami ogniowymi, których zadaniem jest odprowadzenie  gazu do atmosfery w przypadku jego dostania się do części wodnej.

- Przewód gazowy zasilający kotłownię znajduje się w pomieszczeniu technologicznym stacji gazowej i posiada następujące elementy wyposażenia:

- zawór odcinający,

- reduktor ciśnienia gazu wraz z zabezpieczeniami przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia gazu,

- gazomierz miechowy do pomiaru ilości zużytego gazu na potrzeby kotłowni,

- elektro-magnetyczny zawór odcinający przepływ gazu do kotłowni w przypadku przekroczenia stężenia 10% DGW dla metanu w przypadku wykrycia jego obecności 
w pomieszczeniu technologicznym stacji, nawanialni gazu lub kotłowni.

Uruchomienie instalacji grzewczej

- Sprawdzić stan wentylacji kotłowni oraz komina spalinowego.

- Sprawdzić ogólny stan techniczny kotłów, podgrzewaczy gazu oraz instalacji grzewczej 
i gazowej.

- Uzupełnić zbiornik magazynowy 9 płynem grzewczym.

- Przy pomocy ręcznej pompki skrzydełkowej 6 napełnić instalacje płynem grzewczym 
do pełnego napełnienia naczynia wzbiorczego 7 i momentu przelania się cieczy do zbiornika magazynowego 9.

- W pomieszczeniu stacji na układzie redukcyjno-pomiarowym do kotłowni tworzyć kurek odcinający 47 i uruchomić reduktor ciśnienia gazu 48 zgodnie z DTR.

- Sprawdzić zamknięcie zaworu obejściowego gazomierza 49c.

- Zgodnie z DTR otworzyć elektro-magnetyczny zawór odcinający gaz do kotłowni.

- W pomieszczeniu kotłowni otworzyć przy kotłach zawory odcinające 31 i 32.

- Odpowietrzyć i sprawdzić szczelność instalacji gazowej.

- Sprawdzić na zewnątrz kotłowni poprawność otwarcia zaworów wodnych 12 i 13 zamontowanych przy podgrzewaczach gazu.

- Otworzyć zawory 18 i 19 dla pompy obiegowej 4 oraz zawory 21 i 22 dla pompy mieszającej 5.

- Zgodnie z DTR producenta uruchomić i ustawić pracę kotłów 1 i 2 poprzez mikroprocesorowy sterownik MSK-02.

- Włączyć   zasilanie elektryczne na głównym panelu sterownika 3.

- Kursorami (◄ ►) wyszukać podświetlenia menu NASTAWY i wcisnąć klawisz ENTER.

- Kursorami (▲▼) ustawić temperaturę zasilania i powrotu czynnika grzewczego z kotłów. (Uwaga: nastawa poza dopuszczalne granice nie będzie przyjęta).

- Zapisane parametry pracy potwierdzić przyciskiem ENTER.

- Naciśnięcie na panelu głównym sterownika 3 przycisku „Tryb automatyczny” spowoduje automatyczne uruchomienie pracy palników kotła 1 i 2 oraz pompy cyrkulacyjnej 4 i 5.

- Sprawdzić szczelność instalacji grzewczej oraz prawidłowe funkcjonowanie pracy kotłów.

Wyłączenie instalacji grzewczej

- Na głównym panelu sterownika 3 wyłączyć        zasilanie elektryczne.

- W pomieszczeniu stacji na układzie redukcyjno-pomiarowym do kotłowni zamknąć przed reduktorem 48 kurek odcinający nr 47.

- W pomieszczeniu kotłowni zamknąć przy kotłach 1 i 2 kurki 31 i 32.

- Jeśli wymagane, przy zewnętrznych podgrzewaczach gazu zamknąć zawory wodne 12 i 13 do zasilania i powrotu czynnika grzewczego.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI UKŁADU POMIAROWEGO

Charakterystyka i parametry techniczne urządzeń

- Maksymalne ciśnienie robocze: 	1,6 MPa

- Przepustowość:			6000 Nm3/h

- Typ układu pomiarowego		U – 1

- Gazomierz turbinowy  		G250 DN100 PN16 1:20.

- Przelicznik 				Mac – Mat IIE.

- Rejestrator 				MacRej II.

- Przewód pomiarowy			DN 150

- Przewód obejściowy			DN 150

- Medium:				gaz ziemny wysokometanowy

Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań

- Układ pomiarowy znajduje się wraz z układem redukcyjnym we wspólnym kontenerze technologicznym stacji gazowej.

- W skład układu pomiarowego wchodzi ciąg pomiarowy oraz ciąg obejściowy gazomierza wraz z armaturą odcinającą, zaworami upustowymi i okularo-zaślepkami do zamknięcia przepływu gazu.

- W kontenerze technologicznym stacji zamontowano elektroniczny rejestrator MacRej wraz 
z przetwornikami ciśnienia i temperatury do monitorowania parametrów pracy stacji gazowej.

- W skład układu pomiarowego wchodzi również kontener AKP zlokalizowany na terenie stacji poza strefą zagrożenia wybuchem.

- Głównym wyposażeniem kontenera AKP jest mikrokomputerowy przelicznik Mac – Mat służący do pomiarów i rejestracji przepływu objętości gazu z gazomierza oraz do sterowania pracą nawanialni wtryskowo-kontaktowej. W pomieszczeniu AKP znajduje się także centrala elektroniczna monitorująca stężenie metanu w pomieszczeniu technologicznym, pomieszczeniu kotłowni i nawanialni gazu. W skład wyposażenia wchodzą urządzenia do przekazu danych w telemetrii, urządzenia UPS do powstrzymania zasilenia elektrycznego 230V przy jego zaniku oraz instalacje elektryczne wraz z zabezpieczeniami.

- W systemie telemetrii monitorowane są następujące zadania zdalnego sterownia 
i nadzoru:

- - pomiaru ciśnienia gazu wlotowego i wylotowego ze stacji,

- - pomiaru strumienia objętości gazu,

- - temperatury gazu po redukcji ciśnienia,

- - zamknięcia zaworów szybkozamykających,

- - sygnalizacji alarmowej obecności gazu w pomieszczeniach,

- - zanieczyszczenie wkładów filtracyjnych,

- - otwarcia drzwi do wszystkich pomieszczeń na terenie stacji,

- - zdalne sterowania dawką nawonienia THT.

Uruchomienie układu pomiarowego stacji gazowej

- Uruchomienie układu pomiarowego należy wykonać po uruchomieniu ciągów redukcyjnych stacji gazowej i uprzednim skonfigurowaniu przez wyspecjalizowany personel rejestrator ciśnienia i temperatury gazu oraz przelicznik objętości gazu.

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze schematem układu pomiarowego 
i dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń.

- Uwzględniając średnicę i długość sieci gazowej planowanej do nagazowania ustalić 
z odpowiednimi służbami, czy jej napełnienie będzie realizowane poprzez gazomierz, czy przez układ obejściowy z pominięciem gazomierza.

- Sprawdzić na układzie pomiarowym prawidłowe zamknięcie kurków wlotowych 26a i 27a 
i 26c i kurków wylotowych 26b i 26c.

- Odgazować układ pomiarowy kurkami upustowymi 27 b i 27c.

- Wszystkie okularo-zaślepki na układzie pomiarowym przełożyć w pozycję pełnego przepływu, wymieniając uszczelnienia kołnierzowe.

- Sprawdzić, czy na ciągach redukcyjnych zostały otwarte zawory wylotowe 17a i 17b.

- Sprawdzić, czy na zespole zaporowo-upustowym średniego ciśnienia główny zawór odcinający 33 oraz zawory upustowe 34a, 34b i 34c są zamknięte.

- Otwierając na układzie pomiarowym zawór obejściowy 27a napełnić gazem cały układ pomiarowy oraz odcinek rurociągu DN150 do kurka głównego 33 na zespole zaporowo-upustowym.

- Podczas wykonywania czynności sprawdzać szczelność na połączeniach kołnierzowych 
i armaturze.

- Wykorzystując na zespole zaporowo-upustowym kolumnę upustową zdemontować z niej kołnierz zaślepiający i przy użyciu zaworu upustowego 34a odpowietrzyć układ pomiarowy i nagazowany odcinek rurociągu stacji DN150.

- Odpowietrzanie należy uznać za zakończone, jeżeli zawartość tlenu w mieszaninie gazowo-powietrznej nie przekracza 2% tlenu w trzech kolejnych próbach pomiarach.

- W zależności od wcześniejszych ustaleń w sprawie napełnienia sieci gazowej:

- zamknąć na układzie pomiarowym kurki 26a i 26b, jeżeli napełnienie sieci gazowej będzie realizowane poprzez gazomierz,

- zamknąć na układzie pomiarowym kurki 26c i 26d, jeżeli napełnienie sieci gazowej będzie realizowane poprzez układ obejściowy z pominięciem gazomierza.

- Przygotować nawanialnię wtryskowo-kontaktową do pracy w trybie kontaktowym.

- Zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz Instrukcją  GN-E-OB-37 Prace przeglądowe na terenie czynnej stacji gazowej i zespołach gazowych na przyłączu uzupełniając zbiornik nawanialni gazu środkiem THT.

- Korzystając ze schematu nawanialni gazu otworzyć zawory 19 i 20 nad zbiornikiem THT 
i zawory 32a i 32b na gazociągu wylotowym średniego ciśnienia, do nawonienia kontaktowego

- Przepustnicę spiętrzająca 30 do nawonienia kontaktowego wstępnie ustawić w pozycję ok. 2% zamknięcia.

- Sprawdzić z DTR, czy Centrala 29 nawanialni tryskowej w kontenerze AKP jest wyłączona.

- Na wylotowym zespole zaporowo-upustowym otworzyć zawory upustowe 34a i 34c upewniając się, czy na kolumnie upustowej po wcześniejszym odpowietrzaniu został zamontowany kołnierz zaślepiający.

- Przy użyciu zaworu upustowego 34b przystąpić do napełnienia sieci gazowej przestrzegając zasady, aby ciśnienie na początku napełnianego odcinka nie przekraczało 0,05 MPa.

UWAGA: Napełnianie sieci gazowej sąsiadującymi zaworami upustowymi 34a lub 34c jest niedopuszczalne i podczas napełniania sieci gazowej powinny znajdować się 
w pozycji pełnego otwarcia.

- Podczas napełniania sieci gazowej należy być w stałym kontakcie z Dyspozytorem Gazu.

- W przypadku, gdy podczas napełniania zaobserwujemy znaczące zamarznięcia zaworu upustowego 34b prace należy chwilowo przerwać.

- Po napełnieniu sieci gazowej na zespole-zaporowo-upustowym należy otworzyć główny zawór wylotowy 33 zmykając przy tym wszystkie zawory upustowe 34a, 34b i 34c.

- Na układzie pomiarowym otworzyć zawory gazomierza 26a i 26b oraz zamknąć zawory jego obejścia 26c i 26d.

- Przestrzeń pomiędzy zaworami 26c i 26d odprężyć zaworem 27c i wymieniając uszczelnienia kołnierzowe przełożyć okularo-zaślepkę w pozycję zamkniętego przepływu.

- Prace prowadzić przy ciągłym pomiarze w środowisku pracy stężenia tlenu i metanu.

- W przypadku przekroczenia 2 % objętości metanu w otaczającej atmosferze (tj. 40 % DGW), lub obniżeniu poziomu tlenu poniżej 18 % prace należy przerwać do czasu usunięcia nieszczelności.

Zatrzymanie układu pomiarowego stacji gazowej

- W kontenerze technologicznym na układzie pomiarowym zamknąć zawory gazomierza 26a i 26b.

- Sprawdzić zamknięcie zaworu 27a oraz zamknięcie zaworów na przewodzie obejściowym 26c i 26d.

- Jeśli wymagane, przy użyciu zaworów upustowych 27b i 27c odprężyć cały układ pomiarowy i wymieniając uszczelnienia na połączeniach kołnierzowych przełożyć wszystkie okularo-zaślepki w pozycję zamkniętego przepływu.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI NAWANIALNI GAZU

Charakterystyka i parametry techniczne nawanialni gazu

- Typ nawanialni gazu: 				wtryskowo-kontaktowa Dosaodor

- Pojemność zbiornika roboczego:			200 l

- Maksymalnie ciśnienie dla elektrozaworów:		6,5 MPa

- Maksymalnie ciśnienie dla zbiornika THT:		1,6 MPa

- Medium:						gaz ziemny wysokometanowy

Opis wyposażenia, układów automatyki, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań

- Kontener nawanialni gazu.

- Instalacja elektryczna i uziemiająca.

- Armatura odcinająca.

- Filtr węglowy z przewodem odpowietrzającym.

- Jednostka sterująca w kontenerze AKP.

- Panel pneumatyczny wyposażony w:

- instalację elektryczną i uziemiającą,

- przewody impulsowe,

- zawory odcinające,

- wtryskiwacz THT

- stabilizatory ciśnienia gazu (filtro-reduktory),

- elektrozawory,

- cylinder pomiarowy,

- filtr środka nawaniającego THT,

- manometr ciśnienia gazu.

- Nawanialnia gazu posiada wannę ociekową chroniącą środowisko przed wyciekami THT. Pojemność zamontowanej wanny pozwala przechwycić maksymalną ilość środka nawaniającego jaka może się znajdować w czynnej instalacji i zbiorniku.

- Odgazowanie zbiornika THT do atmosfery odbywa się poprzez filtr z aktywnym węglem zabezpieczając sąsiadujące otoczenie przed odziaływaniem silnego zapachu środka nawaniającego.

- Przewody do nawonienia tryskowego zostały wyposażone w zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym wzrostem ciśnienia gazu w instalacji.

Uruchomienie instalacji nawaniania gazu

- Przed uruchomieniem nawanialni gazu należy się zapoznać ze schematem i dokumentacją techniczno-ruchową poszczególnych urządzeń.

- Uruchomienie nawanialni wtryskowo-kontaktowej może się odbyć po wcześniejszym uruchomieniu układu redukcyjnego i pomiarowego stacji gazowej.

- Wyspecjalizowany personel powinien skonfigurować system elektronicznego sterowania nawanialnią z przelicznikiem (nadajnikiem objętości) zgodnie z DTR producenta.

- Pracę należy rozpocząć od uzupełnienia zbiornika nawanialni gazu środkiem nawaniającym THT zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz Instrukcją  GN-E-OB-37 Prace przeglądowe na terenie czynnej stacji gazowej i zespołach gazowych na przyłączu lub DTR.

- Do nawonienia kontaktowego należy otworzyć zawory 32a i 32b znajdujące się 
na przewodzie wylotowym średniego ciśnienia stacji.

- Powoli napełnić gazem zbiornik nawanialni 15 otwierając umieszczone nad zbiornikiem THT zawory 19 i 20.

- Przepustnicę spiętrzająca 30 do nawonienia kontaktowego wstępnie ustawić w pozycję ok. 2% zamknięcia.

- Do nawonienia wtryskowego w pomieszczeniu technologicznym stacji gazowej należy otworzyć zawór 23a na rurce impulsowej wysokiego ciśnienia do nawanialni.

- Na panelu pneumatycznym 1 nawanialni przed filtro-reduktorami 6 i 7 otworzyć zawór   odcinający.

- Doprowadzić ze zbiornika 15 środek nawaniający THT do panelu pneumatycznego otwierając w dolnej części zbiornika zawór 14.

- Na panelu pneumatycznym 1 otworzyć zawór wtryskiwacza 3 oraz zawór 26 na instalacji.

- Na zewnętrznym przewodzie wylotowym średniego ciśnienia otworzyć zawór 28a 
do głowicy wtryskowej THT.

- Włączyć zasilanie elektronicznej jednostki sterującej 29 i obrócić klucz Centrali w pozycję PROG ON.

- Wyeliminować ewentualne alarmy poprzez jednorazowe przyciśnięcie przycisku czerwonego ALARM RESET.

- Wcisnąć na Centrali przycisk PUSH potrzebny do napełnienia środkiem THT przewodów na panelu pneumatycznym 1. Dla każdego jednego metra zainstalowanej rurki DN6x4 mm należy utrzymać wciśnięty przycisk PUSH przez ok. 12 sekund.

- Sprawdzić na przeliczniku 29 czy wartości objętości gazu z gazomierza narastają.

- Wcisnąć przycisk ENT i przytrzymać go w tej pozycji w przypadku gdy na Centrali 29 wygasło elektroniczne podświetlenie informacji.

- Na Centrali 29 ustawić zgodnie z DTR dawkę nawonienia THT w mg/m3 wymaganą dla danej sieci gazowej.

- Nacisnąć klawisz AUTOMATIC i obrócić klucz na pozycję PROG OFF. System rozpocznie automatyczne dozowanie środka nawaniającego w ilości proporcjonalnej do wielkości przepływu gazu.

- Sprawdzić czy wszystkie połączenia pneumatyczne i złączki są właściwie dokręcone i nie ma przecieków gazu oraz THT.

- Podczas zaniku zasilania w energię elektryczną nawanialnia wtryskowa automatyczne przełączy się w tryb pracy nawonienia kontaktowego otwierając zawór pneumatyczny 25.

- Przywrócenie zasilania elektrycznego spowoduje powrót do ostatnich ustawień i nawonienia wtryskowego.

Wyłączenie instalacji nawaniania gazu

- W kontenerze AKP wyłączyć zasilanie elektryczne do Centrali 29.

- Zamknąć w stacji gazowej zawór 28a na rurce impulsowej wysokiego ciśnienia do nawanialni gazu oraz zawór 28b do głowicy wtryskowej THT znajdujący się na przewodzie wylotowym.

- Zamknąć zawory 17 i 18 do nawonienia kontaktowego na zewnętrznym przewodzie gazowym średniego ciśnienia.

- Jeśli wymagane, wyłączyć pracę kotłów i przy użyciu zaworu 24 odprężyć zbiornik nawanialni gazu.

PRZEWÓD OBEJŚCIOWY – AWARYJNY STACJI GAZOWEJ

Uruchomienie przewodu obejściowego – awaryjnego stacji gazowej

- Uruchomienie ciągu obejściowego stacji gazowej odbywa się w sytuacjach szczególnych, gdy zachodzi konieczność dostarczenia paliwa gazowego przy jednoczesnym zatrzymaniu  pracy całej stacji gazowej. Może on służyć do awaryjnego napełnienia sieci gazowej, ale bez możliwości nawonienia paliwa gazowego. Uruchomienie ciągu obejściowego może być także związane z zaplanowanymi czynnościami sprawdzenia działania i regulacji zamontowanych na nim urządzeń.

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze schematem ciągu obejściowego 
i dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń.

- Prace prowadzić przy ciągłym pomiarze w środowisku pracy stężenia tlenu i metanu.

- W przypadku przekroczenia 2 % objętości metanu w otaczającej atmosferze (tj. 40 % DGW), lub obniżeniu poziomu tlenu poniżej 18 % prace należy przerwać do czasu usunięcia nieszczelności i zamknąć kurki ciągu obejściowego 40 i 41.

- Odgazować odcinek przewodu obejściowego pomiędzy zaworami 40 i 41 z zachowaniem szczególnej ostrożności spadku ciśnienia 0,2 MPa/ min.

- Przełożyć okularo-zaślepkę przy kurku wlotowym 41 na pozycję przepływającego gazu.

- Okularo-zaślepkę przy kurku wylotowym 40 przełożyć w pozycję przepływającego gazu tylko w przypadku, gdy ciąg obejściowy stacji będzie wykorzystywany do awaryjnego przesyłania paliwa gazowego. Jeżeli uruchomienie ciągu obejściowego będzie wynikiem sprawdzenia działania i regulacji urządzeń, okularo-zaślepkę pozostawić w pozycji zamknięcia.

- Każdorazowe przełożenie pozycji okularo-zaślepki wymaga wymiany uszczelnienia 
na połączeniu kołnierzowym.

- W oparciu o informacje zawarte w DTR sprawdzić prawidłowe zamknięcie ręcznego regulatora ciśnienia gazu 39 i zabudowanego w nim zaworu szybkozamykającego.

- Otworzyć kurek wlotowy 41 i nagazować odcinek rurociągu do zamkniętego zaworu szybkozamykającego i ręcznego regulatora 39.

- Podczas wykonywania czynności sprawdzać szczelność nagazowanego odcinka na połączeniach kołnierzowych oraz armaturze odcinającej przy ciśnieniach 2, 5, 10, 20, 30, 40 i 50 bar.

- Zgodnie z DTR poprzez ręczne zmiany redukcji ciśnienia gazu dokonać ustawień maksymalnego i minimalnego zadziałania zaworu szybkozamykającego 39 oraz zaworu upustowego 34.

- Odpowietrzyć przewód awaryjny przy użyciu zaworu upustowego 42.

- Odpowietrzanie ciągu obejściowego należy uznać za zakończone, jeżeli zawartość tlenu 
w mieszaninie gazowo-powietrznej nie przekracza 2% tlenu w trzech kolejnych próbach pomiarach.

- Uzbroić (uruchomić) zawór szybkozamykający i zamknąć ręczny zawór regulacyjny 39 sprawdzając jego szczelność zamknięcia po stronie wylotowej na manometrze ciśnienia gazu 46.

- Ostrożnie otworzyć kurek wylotowy 40 ciągu obejściowego i przy użyciu ręcznego zaworu regulacyjnego przystąpić do redukcji ciśnienia gazu na ustalonym wcześniej poziomie.

UWAGA: W zależności od dostawcy ręcznego zaworu regulacyjnego jego działanie 
i redukcja ciśnienia gazu może odbywać się poprzez obrót koła zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dlatego przed jego użyciem należy bezwzględnie zapoznać się 
z dokumentacją techniczno-ruchową zaworu.

- W sytuacji niezamierzonego wzrostu ciśnienia gazu po stronie średniego ciśnienia lub innych zagrożeń dla życia i zdrowia osób obsługujących, ciąg obejściowy należy  natychmiast zamknąć kurek wlotowy 41 wysokiego ciśnienia oraz kurek wylotowym 40 średniego ciśnienia.

UWAGA: Uruchomienie ciągu obejściowego i dostarczanie paliwa gazowego do sieci gazowej bez zgody i wiedzy Dyspozytora Gazu jest zabronione.

Zatrzymanie przewodu obejściowego - awaryjnego stacji gazowej

- Zamknąć kurek wejściowy 41 wysokiego ciśnienia.

- Zamknąć kurek wyjściowy 40 średniego ciśnienia.

- Przy użyciu zaworu upustowego 42 odprężyć odcinek przewodu obejściowego pomiędzy zaworami 41 i 40 z zachowaniem spadku ciśnienia 0,2 MPa/min.

- Na połączeniu kołnierzowym kurka wejściowego 41 i wyjściowego 40 przełożyć okularo-zaślepkę w pozycję zamkniętego przepływu, wymieniając przy tym uszczelnienia kołnierzowe.

ORGANIZACJA PRAC EKSPLOATACYJNYCH

Wszelkie czynności wykonywane na obiekcie, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
„Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa”.

Opis sposobów wykonania bezpiecznej pracy

Przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac na terenie obiektu zabrania się:

- używania „otwartego” ognia,

- wykonywania prac spawalniczych i innych z użyciem „otwartego” ognia bez pisemnego zezwolenia,

- palenia tytoniu,

- wykonywania jakichkolwiek czynności podczas wyładowań atmosferycznych,

- narażania zbiorników nawanialni gazu na nadmierne działanie ciepła, w tym promieniowania słonecznego,

- spożywania pokarmów i picia płynów,

- używania w strefach zagrożenia wybuchem telefonów komórkowych oraz innych urządzeń łączności mogących powodować iskrzenie, jeżeli nie są dopuszczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Dodatkowo obiekt stacji gazowej posiada:

- oznaczenia na manometrach maksymalnego i minimalnego zakresu ciśnienia gazu 
i temperatury,

- kierunki przepływów gazu,

- oznaczenia ciśnień na przewodach rurowych:

- gazociągi o ciśnieniu powyżej 1,6 MPa - cztery paski czerwone,

- gazociągi o ciśnieniu od 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie - trzy paski czerwone,

- gazociągi o ciśnieniu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie - dwa paski czerwone,

- gazociągi o ciśnieniu do 10 kPa włącznie - jeden pasek czerwony,

- tablice informacyjne i ostrzegawcze o strefach zagrożenia wybuchem: nieupoważnionym wstęp wzbroniony, zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu, zakaz używania telefonów komórkowych,

- schematy i instrukcje,

- umieszczone w widocznym miejscu pomieszczenia stacji „Zasady bezpiecznej realizacji prac przy stosowaniu gazu ziemnego na stacjach gazowych i magazynowaniu THT”,

- tablice informacyjne o pracującym i rezerwowym ciągu redukcyjnym,

- blokadę drzwi przed ich samoczynnym zamknięciem,

- oznaczenia położenia armatury odcinającej (O/Z) otwarta / zamknięta,

- bezpieczniki ogniowe na wylotach rur upustowych.

Wymagania w zakresie uprawnień

Eksploatacją obiektu mogą zajmować się pracownicy, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji sieci urządzeń i instalacji gazowych służących 
do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywających paliwa gazowe w zakresie:

- dozoru

- eksploatacji.

dla następującej grupy energetycznej:

- Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

- Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

- Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Osoby wykonujące czynności eksploatacyjne obiektu powinny zapoznać się z „Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa”.

Czynności obsługi związane z koniecznością demontażu urządzenia z ciągu technologicznego, jego naprawą i konfiguracją oraz sprawdzenia działania wymagają usług personelu przeszkolonego z odpowiednią wiedzą techniczną i doświadczeniem.

Podstawowe czynności w zakresie eksploatacji

| Rodzaj czynności | Zakres prac |
| --- | --- |
| Kontrole (oględziny) | Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej i nawaniającej. Kontrola szczelności połączeń oraz stanu technicznego części konstrukcyjnej i budowlanej. Ocena oznakowania urządzeń i obiektu. |
| Próby działania i regulacje | Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i redukcyjnych, armatury odcinającej, aparatury kontrolno-pomiarowej. Wymiana wkładów filtracyjnych. Prace wykonywane w czasie ruchu stacji. Wyłączeniom podlegają ciągi technologiczne bądź urządzania aktualnie poddawanie próbom działania. |
| Przeglądy | Demontaż poszczególnych urządzeń stacji w celu oceny zużycia i konserwacji jego wewnętrznych elementów. Naprawa bądź wymiana uszkodzonych podzespołów, w których wymagane jest okresowe wyłączenie obiektu z ruchu lub jego części. |
| Sprawdzenia i pomiary | Badania i pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej. Legalizacja gazomierzy. Przeglądy kominiarskie. Przeglądy kotłów. Sprawdzenie urządzeń eksplozymetrycznych. Szczegółowa kontrola szczelności urządzeń i instalacji oraz podziemnej infrastruktury na terenie obiektu. |
| Obsługa urządzeń podległych UDT | Przygotowanie i badania urządzeń technicznych podlegających przepisom Urzędu Dozoru Technicznego w zależności do zakresu prac dozoru pełnego, dozoru uproszczonego lub badań zastępczych UDT. |
| Uzupełnienie THT | Uzupełnienie zbiorników nawanialni gazu środkiem nawaniającym THT (Tetrahydrotiofen) |
| Konserwacje | Konserwacja powłok malarskich, naprawy elementów konstrukcyjnych, placów i dróg oraz dodatkowego wyposażenia. |

Terminy przeprowadzania czynności eksploatacyjnych

- Terminy przeprowadzania czynności eksploatacyjnych wykonuje się w oparciu o stan techniczny obiektu na podstawie uzyskanego poziomu ryzyka w skali 1 ÷ 4 określonego 
w Systemie Oceny Niezawodności Stacji Gazowych. Ocena stanu technicznego jest przeprowadzana co roku i w zależności od uzyskanego poziomu ryzyka może wpływać na terminy przeprowadzanych czynności eksploatacyjnych na obiekcie.

| Poziom ryzyka | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj czynności | Obiekt zasilający sieć gazową |  |  |  |
| Kontrole (oględziny)* | 1×/ 6 tygodni | 1×/ 4 tygodnie | 1×/ 4 tygodnie | 1×/ 2 tygodnie |
| Próby działania i regulacje** | 1×/w roku | 1×/w roku | 2×/w roku | 2×/w roku |
| Przeglądy | 1×/na 4 lata | 1×/na 3 lata | 1×/na 3 lata | 1×/na 2 lata |
| Sprawdzenia i pomiary | Wg wymagań i terminów określonych przepisami prawa dla poszczególnych urządzeń i instalacji |  |  |  |
| Obsługa urządzeń UDT | Wg zakresu i terminów badań określonych przez Urząd Dozoru Technicznego |  |  |  |
| Uzupełnienie THT | Wg potrzeb |  |  |  |
| Konserwacje | Wg potrzeb |  |  |  |

* w przypadku braku telemetrii częstotliwość wykonywanej kontroli należy zwiększyć dwukrotnie

**w obiektach, w których zachodzi konieczność zmiany ciśnienia wyjściowego w okresach letnich 
i zimowych próby i regulacje należy wykonywać 2×/w roku

Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska

- Gaz ziemny

- Gaz ziemny działa dusząco, przy narażeniu inhalacyjnym mogą wystąpić uczucie senności, uczucie duszności, przyspieszenie oddechu, trudności z oddychaniem, bóle i zawroty głowy, przy wysokich stężeniach gazu zaburzenia orientacji, wymioty, utrata przytomności. Rozprężający się gwałtownie gaz powoduje znaczne obniżenie temperatury i może spowodować termiczne uszkodzenie skóry i oczu.

- Środek do nawaniania gazu ziemnego - Tetrahydrotiofen (THT)

- Produkt wysoce łatwopalny. Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie na drogi oddechowe, 
w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa szkodliwie 
na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym.

Wykaz zagrożeń

- pożar lub wybuch gazu,

- ciśnienie gazu powodujące obrażenia ciała,

- poparzenia ciała przy zetknięciu z układem grzewczym stacji gazowej,

- porażenie prądem eklektycznym poprzez dotyk pośredni,

- porażenie prądem elektrycznym w czasie wyładowań atmosferycznych,

- zapylenie oczu i dróg oddechowych przy wymianie wkładów filtracyjnych,

- podrażnienie oczu, dróg oddechowych i skóry w kontakcie z środkiem nawaniającym THT,

- stłuczenia, zranienia,

- poślizgnięcia, upadki z wysokości.

Zasady postępowania w razie awarii i zagrożenia

Poprzez stany awaryjne i zagrożenia należy rozumieć wszelkie zdarzenia, w wyniku których może dojść do:

- wycieku gazu do pomieszczeń technologicznych stacji gazowej,

- wycieku gazu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu stacji gazowej,

- uszkodzenia elementów budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji 
i instalacji,

- wycieku środka nawaniającego THT z instalacji,

- pożaru, powodzi lub osunięcia gruntu w obrębie stacji gazowej,

- pożaru lub wybuchu gazu na terenie stacji gazowej

Osoba kierująca akcją usuwania awarii i zagrożenia powinna:

- zabezpieczyć miejsca awarii,

- ocenić stopień zagrożenia, zasięg i oddziaływanie awarii na środowisko oraz niezwłocznie powiadomić Dyspozytora Gazu pod nr tel. 992,

- w porozumieniu z Dyspozytorem Gazu kierujący akcją decyduje o wyłączeniu stacji gazowej lub jego części z eksploatacji,

- określa stan osobowy brygad awaryjnych oraz niezbędnego wyposażenia technicznego do usunięcia zagrożenia,

- zabezpiecza drogi dojazdowe do obiektu.

Kierujący akcją powinien utrzymywać stały kontakt telefoniczny z Dyspozytorem Gazu, który przekazuje uzyskane informacje odpowiednim służbom.

Zabrania się podejmowania przez osoby nieupoważnione, samodzielnych działań zmierzających do usunięcia zdarzeń awaryjnych.

Każdorazowa zmiana kierującego akcją powinna być zgłoszona do Dyspozytora Gazu.

Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia

Poprzez stany awaryjne oraz zakłócenia w pracy urządzenia należy rozumieć wszelkie zdarzenia, w wyniku których może dojść do niezamierzonego:

- wzrostu ciśnienia gazu po stronie wylotowej stacji gazowej,

- spadku ciśnienia gazu po stronie wylotowej stacji gazowej,

- zatrzymania przepływu gazu przez stację gazową,

- zaniku nawonienia paliwa gazowego.

| Lp. | Zdarzenie | Przyczyna | Postępowanie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wzrost ciśnienia gazu po stronie wylotowej | Uszkodzenie membrany reduktora (dotyczy reduktorów - awaria otwiera) | Wymienić membrany |
|  |  | Uszkodzenie gniazda reduktora | Naprawić lub wymienić urządzenie |
|  |  | Uszkodzenie pilota reduktora | Oczyścić lub wymienić filtr pilota |
|  |  |  | Sprawdzić drożność kanałów pilota i przewodów impulsowych |
|  |  |  | Wymienić membranę pilota |
|  |  | Zamarznięcie ciągu redukcyjnego | Sprawdzić właściwe działanie instalacji grzewczej |
|  |  |  | Sprawdzić stan czynnika grzewczego w instalacji |
|  |  |  | Uruchomić lub wymienić reduktor ciśnienia gazu na instalacji gazowej do kotłowni |
|  |  |  | Dokonać korekty nastaw temperatury na kotłach lub sterownikach |
|  |  |  | Dokonać naprawy serwisowej kotłów i ponownie uruchomić instalację grzewczą |
|  |  | Zadziałanie na ciągu roboczym reduktora - monitora | Ustalić przyczynę przejęcia pracy przez monitor – dokonać przeglądu ciągu roboczego i sprawdzenia działania urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających |
|  |  | Woda w sieci gazowej średniego ciśnienia | Dokonać odwodnienia sieci gazowej |
|  | Spadek ciśnienia gazu po stronie wylotowej | Zanieczyszczenie filtrów na układzie dolotowym do stacji | Oczyścić lub wymienić wkłady filtracyjne |
|  |  | Uszkodzenie membrany reduktora (dotyczy reduktorów - awaria zamyka) | Wymienić membrany |
|  |  | Uszkodzenie pilota reduktora | Oczyścić lub wymienić filtr pilota |
|  |  |  | Sprawdzić drożność kanałów pilota i przewodów impulsowych |
|  |  |  | Wymienić membranę pilota |
|  |  | Zamarznięcie ciągu redukcyjnego | Sprawdzić właściwe działanie instalacji grzewczej |
|  |  |  | Sprawdzić stan czynnika grzewczego w instalacji |
|  |  |  | Uruchomić lub wymienić reduktor ciśnienia gazu na instalacji gazowej do kotłowni |
|  |  |  | Dokonać korekty nastaw temperatury na kotłach lub sterownikach |
|  |  |  | Dokonać naprawy serwisowej kotłów i ponownie uruchomić instalację grzewczą |
|  |  | Zadziałanie detektorów gazu w pomieszczeniach technologicznych stacji i odcięcie dopływu gazu do kotłowni | Powiadomić Dyspozytora Gazu Przewietrzyć pomieszczenia stacji Ustalić miejsce nieszczelności i usunąć. Otworzyć elektromagnetyczny zawór odcinający i przywrócić przepływ gazu do kotłowni |
|  |  | Zadziałanie zaworu szybkozamykającego na ciągu roboczym | Ustalić przyczynę zadziałania zaworu szybkozamykającego – dokonać przeglądu ciągu roboczego i sprawdzenia działania urządzeń redukcyjnych i zabezpieczających |
|  |  | Woda na przewodzie dolotowym do stacji | Opróżnić z kondensatu odwadniacz gazu |
|  |  | Nagły wzrost przepływ gazu przez stację – uszkodzenie gazociągu na sieci średniego ciśnienia | Powiadomić Dyspozytora Gazu – kontrolować pracę urządzeń |
|  |  | Brak wymaganego ciśnienia gazu po stronie wlotowej do stacji | Powiadomić Dyspozytora Gazu |
|  | Zatrzymania przepływu gazu przez stację gazową | Zadziałanie zaworów szybkozamykających na ciągu roboczym i rezerwowym | Ustalić przyczynę zadziałania zaworów szybkozamykających – nie podejmować działań, powiadomić Dyspozytora Gazu |
|  |  | Uszkodzenie gazomierza rotorowego | Ustalić przyczynę zatrzymania gazomierza rotorowego – nie podejmować działań, powiadomić Dyspozytora Gazu |
|  |  | Akty wandalizmu i zamknięcie armatury odcinającej na układach zaporowo-upustowych | Dokonać oceny stanu technicznego armatury, wszystkich urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej – nie podejmować dalszych działań, powiadomić Dyspozytora Gazu |
|  | Zanik nawonienia paliwa gazowego | Brak środka nawaniającego w instalacji lub niski poziom nawaniacza w zbiorniku | Uzupełnić zbiorniki nawanialni gazu środkiem THT |
|  |  | Niewłaściwa dawka nawonienia gazu | Dokonać korekty ustawień stężenia THT na jednostce sterującej nawanialni kontaktowej lub przepustnicy spiętrzającej w funkcji nawaniania kontaktowego |
|  |  | Przy braku zasilania energią elektryczną nawanialnia wtryskowa nie przełącza się w tryb pracy nawonienia kontaktowego | Zawór pneumatyczny sterowany elektrozaworem na odcinku wylotowym ze zbiornika THT uszkodzony – naprawa lub wymania zaworu |
|  |  | Przerwy w dostawie energii elektrycznej do stacji | Powiadomić Dyspozytora Gazu |
|  |  | Uszkodzenie stabilizatorów ciśnienia gazu (filtro–reduktorów) | Wymienić wkład filtra i/lub membranę i zawieradło stabilizatora |
|  |  | Zadziałanie zaworu wydmuchowego gazu | Jednoczesne uszkodzenie wszystkich stabilizatorów ciśnienia – dokonać naprawy urządzeń |
|  |  | Niewłaściwa praca elektrozaworów THT | Dokonać kontroli połączeń elektrycznych i naprawy lub wymiany urządzeń |
|  |  | Zanieczyszczenie filtra THT | Wymienić wkład filtra THT |
|  |  | Zanieczyszczenie głowicy wtryskowej | Zdemontować głowicę z gazociągu i oczyścić |
|  |  | Niedrożna linia pneumatyczna THT | Przeprowadzić procedurę czyszczenia instalacji gazem i cieczą neutralizującą |
|  |  | Pojawienie się alarmów na elektronicznej jednostce sterującej | Wyeliminować ewentualne alarmy przyciskiem Alarm Reset lub dokonać diagnostyki i ponownej konfiguracji systemu wtryskowego |

Postępowanie w przypadku wycieku środka nawaniającego THT

- Zatrzymać pracę instalacji nawaniającej i unikać źródeł zapłonu, a w szczególności nie palić tytoniu, nie używać urządzeń mogących powodować iskrzenie, nie palić tytoniu, nie używać telefonów komórkowych oraz środków łączności w strefie zagrożenia.

- Założyć odzież ochronną, obuwie i rękawice oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych lub półmaskę gazową ochronną z filtrami chroniącymi przed gazami, parami i pyłami.

- Zlokalizować wyciek THT i starać się go zatrzymać lub ograniczyć.

- Niezwłoczne powiadomić Dyspozytora Gazu przekazując informacje o stopniu zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.

- Kontrolować wyciek substancji do wanny ociekowej znajdującej się pod instalacją nawaniającą i zbiornikami THT.

- Usunąć ze strefy zagrożenia osoby postronne.

- Zabezpieczyć miejsce wycieku przed jego rozprzestrzenianiem się przy użyciu piasku, ziemi lub ziemi okrzemkowej, a w przypadku niewielkich wycieków stosować materiały pochłaniające – sorbenty.

- Nie dopuszczać do przedostania się środka nawaniającego do studzienek kanalizacyjnych, cieków wodnych, piwnic i wykopów.

- Intensywny zapach środka nawaniającego w miejscu zdarzenia zabezpieczyć środkami neutralizującymi.

- Do neutralizacji środka nawaniającego należy stosować:

- roztwór wodny podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnym stężeniu 5%,

- roztwór wodny nadtlenku wodoru (H2O2 – wody utlenionej) o maksymalnym stężeniu 5%,

- produkt o nazwie handlowej O-Scent,

- preparat Antyodorant D-3,

- inne niewymienione i zalecane przez dostawcę lub producenta THT środki.

- Nie dopuszcza się stosowania środków neutralizujących w postaci stałej lub roztworów skoncentrowanych.

- Jako materiały pochłaniające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się środka THT stosować:

- piasek,

- ziemię, lub ziemię okrzemkową,

- węgiel aktywowany,

- sorbenty polipropylenowe,

- inne niewymienione materiały i środki chemiczne zalecane do stosowania.

- Rozlaną ciecz, zużyte materiały i skażony grunt zebrać do szczelnych worków lub pojemników na odpady niebezpieczne.

- Postępowanie z odpadami zanieczyszczonymi środkiem nawaniającym oraz innymi odpadami powstającymi podczas prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych na stacjach gazowych oraz w trakcie magazynowania środka nawaniającego THT należy prowadzić zgodnie z obowiązującą „Instrukcją postępowania z odpadami w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.”

- W przypadku zaistnienia okoliczności mogących powodować dalsze niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska oddalić się od miejsca zagrożenia oraz zawiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej, dzwoniąc pod nr 998 lub numer alarmowy 112.

- Rozszerzyć i wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zagłębień terenu, w których pary środka nawaniającego mogą ulec zapłonowi.

- Po przybyciu służb ratowniczych udzielić im możliwie wszystkich informacji dotyczących awarii, ilości środka nawaniającego oraz właściwości palnych substancji niebezpiecznej.

- Podczas ratowania osoby poszkodowanej w wyniku kontaktu z THT należy zachowując własne bezpieczeństwo wyprowadzić poszkodowanego ze strefy zagrożenia i zapewnić mu dostęp do świeżego powietrza.

- Zdjąć z poszkodowanego zanieczyszczoną odzież i/lub obuwie oraz chronić przed utratą ciepła.

- Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zapisami „Instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

- Skażoną środkiem nawaniającym skórę należy przemyć przy użyciu wody z mydłem i pod żadnym pozorem nie stosować jakichkolwiek środków neutralizujących.

- Skażone oczy przemyć przy odwiniętych powiekach dużą ilością czystej wody, co najmniej przez 15 minut.

- Jeżeli to możliwe ostrożnie usunąć soczewki kontaktowe, jeśli były stosowane.

- W przypadku wystąpienia zaburzeń w oddychaniu należy zastosować sztuczne oddychanie i jak najszybciej wezwać lekarza.

- W razie wystąpienia zaburzeń w układzie pokarmowym nie należy:

- wywoływać wymiotów,

- podawać napojów.

- Zaleca się, aby poszkodowany wypłukał usta czystą wodą nie połykając jej, jeżeli 
u poszkodowanego wystąpią charakterystyczne objawy szkodliwego oddziaływania środka nawaniającego na organizm tj. bóle głowy, nudności, zaburzenia oddychania, niezwłocznie wezwać lekarza.

- W trakcie oczekiwania na lekarza ułożyć poszkodowanego na plecach.

- Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny ułożyć go na boku „w pozycji bezpiecznej” i na bieżąco kontrolować oddech.

- Przybyłego na miejsce zdarzenia lekarza poinformować o właściwościach środka nawaniającego lub neutralizującego.

Postępowanie w przypadku pożaru

- Postępowanie w przypadku pożaru na stacji gazowej dotyczy wyłącznie gaszenia małego bądź będącego w początkowej fazie pożaru.

- Jeżeli, to możliwe zatrzymać pracę stacji gazowej zgodnie z opisem na pierwszej stronie instrukcji.

- Unikając wdychania niebezpiecznych produktów spalania przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zgodnie z kierunkiem wiejącego wiatru.

- Jako środka gaśniczego używać gaśnicy śniegowej lub proszkowej.

- Do bezpośredniego gaszenia środków nawaniających nie używać zwartego strumienia wody.

- W przypadku, gdy podjęta próba ugaszenia pożaru będzie stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub ugaszenie pożaru dostępnym sprzętem będzie niemożliwe, wówczas należy bezwzględnie odstąpić od podejmowania dalszych działań.

- Zawiadomić Dyspozytora Gazu lub najbliższą jednostkę Straży Pożarnej, dzwoniąc pod nr 998 bądź numer alarmowy 112.

- Usunąć ze strefy zagrożenia osoby postronne.

- Zabezpieczyć drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej.

- Po przybyciu Straży Pożarnej przekazać dowódcy jednostki informacje na temat rodzaju obiektu, podłączonych gazociągów, ciśnienia gazu oraz ilości i właściwości środka nawaniającego THT.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Wszelkie obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wybuchowego z zakresu oceny stopnia zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy, gdzie może powstać atmosfera wybuchowa przejmuje pracodawca, wprowadzając do stosowania w Spółce „Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”. Przedstawione zapisy w pkt. 9 stanowią wybrane fragmenty „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem” i nie zwalniają pracownika z obowiązku zapoznania się z dokumentem w całości.

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem:

- strefa 0 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub w długich okresach,

- strefa 1 – przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy,

- strefa 2 – przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście, to tylko na krótki okres.

Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem w warunkach normalnej pracy

| Lp. | Rodzaj przestrzeni | Rodzaj strefy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pomieszczenie technologiczne redukcji ciśnienia gazu | Strefa 2 |
| 2. | Pomieszczenie technologiczne pomiaru gazu | Strefa 2 |
| 3. | Pomieszczenie nawanialni gazu | Strefa 2 |
| 4. | Wokół otworu wylotowego kratek nawiewno-wywiewnych | Strefa 2 |
| 5. | Wokół połączenia kołnierzowego | Strefa 2 |
| 6. | Wokół połączenia rozłącznego gwintowego i zaciskowego | Strefa 2 |
| 7. | Wokół dławic zaworów | Strefa 2 |
| 8. | Wokół otworów drzwiowych | Strefa 2 |
| 10. | Wokół otworów wylotowych rur upustowych | Strefa 1 |
| 11. | Wokół otworów wylotowych rur wydmuchowych | Strefa 1 |

Ocena ryzyka wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

(Źródło: „Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”)

| Lp. | Rodzaj czynności | Rodzaj substancji | Prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włączenie (rozruch) stacji gazowej do eksploatacji – napełnienie gazem oraz odpowietrzenie ciągów stacji gazowej. | Gaz ziemny / gaz koksowniczy | Prawdopodobne |
| 2. | Przegląd, próby i regulacje urządzeń technologicznych stacji gazowej – prace związane z np.: wymianą wkładu filtra, regulacją zaworów upustowych, demontażem reduktora, wymianą gazomierza, konserwacją kotła, itp. | Gaz ziemny / gaz koksowniczy | Mało prawdopodobne |
| 3. | Wyłączenie z eksploatacji (czasowe lub całkowite) stacji gazowej – upuszczenie gazu ziemnego/gazu koksowniczego z ciągów redukcyjno – pomiarowych | Gaz ziemny / gaz koksowniczy | Prawdopodobne |
| 4. | Uruchomienie urządzeń nawaniających | THT | Mało prawdopodobne |
| 5. | Przeglądy urządzeń nawaniających związane z otwarciem układu (np. czyszczenie płynowskazu, inspekcja zbiornika, itp.). | THT | Prawdopodobne |
| 6. | Likwidacja nieszczelności powstałej na urządzeniach technologicznych stacji gazowej. | Gaz ziemny / gaz koksowniczy | Prawdopodobne |
| 7. | Likwidacja nieszczelności powstałej na urządzeniach technologicznych nawanialni. | THT | Prawdopodobne |
| 8. | Uzupełnienie poziomu THT w urządzeniach nawaniających zlokalizowanych na stacjach gazowych Iº. | THT | Mało prawdopodobne |

Identyfikacja źródeł zapłonu

- Gorące powierzchnie,

- Otwarty płomień, gorący gaz lub cząstki,

- Iskry mechaniczne,

- Urządzenia elektryczne,

- Prądy błądzące – ochrona katodowa przed korozją,

- Elektryczność statyczna ładunków,

- Wyładowania atmosferyczne,

- Pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 3x1011 do 3x1015 Hz  pochodzące 
z radiotelefonów i telefonów komórkowych.

WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW OCHRONY ZBIOROWEJ LUB INDYWIDUALNEJ

- Komplet narzędzi i kluczy ślusarskich (nieiskrzących lub zabezpieczonych przed iskrzeniem),

- Wykrywacz gazu - eksplozymetr, metanomierz,

- Tlenomierz,

- Tester szczelności,

- Latarka elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- Środki łączności (używane poza strefą zagrożenia wybuchem),

- Ubrania trudnopalne i antyelektrostatyczne,

- Rękawice trudnopalne,

- Obuwie ochronne antyelektrostatyczne,

- Kominiarki trudnopalne i antyelektrostatyczne,

- Aparaty ochronne dróg oddechowych lub półmaska gazowa ochronna z filtrami chroniącymi przed gazami, parami i pyłami,

- Okulary ochronne,

- Odzież ochronna odporna na działanie substancji chemicznych,

- Koce gaśnicze,

- Gaśnice śniegowe lub proszkowe,

- Apteczka pierwszej pomocy.

ZESTAW RYSUNKÓW I SCHEMATÓW

- Załącznik nr 1 Graficzne rysunki stref zagrożenia wybuchem

- Załącznik nr 2 Schemat stacji gazowej

- Załącznik nr 3 Schemat kotłowni

- Załącznik nr 4 Schemat nawanialni gazu

### Załącznik nr 1 Graficzne rysunki stref zagrożenia wybuchem

4  5

Numer źródła emisji

- Kolumny upustowe układu pomiarowego

- Kolumna upustowa układu nawaniania gazu

- Kolumny upustowe układu redukcyjnego

- Kolumna upustowa układu obejściowego – awaryjnego

- Kolumna upustowa układu obejściowego – awaryjnego

- Kolumna upustowa układu filtroseparatorów gazu

- Kolumna upustowa układu filtroseparatorów gazu

6

7

2  3

1

7

6

6

5

4

1

3

2

| Poz. | Opis | Poz. | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wlotowy zespół zaporowo-upustowy |  | Wylotowy zespół zaporowo-upustowy |
| 1 | Monoblok izolujący z iskiernikiem zewnętrznym DN80 PN63 | 33 | Zawór kulowy kołnierzowy DN200 PN16 |
| 2 | Zawór kulowy podziemny DN80 PN63 z kolumną teleskopową | 34a | Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN16 |
| 3 | Zawór kulowy kołnierzowy DN50 PN63 | 34b | Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN16 |
| 4a | Zawór kulowy podziemny spawany z kolumną teleskopową DN50 PN63 | 34c | Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN16 |
| 4b | Zawór kulowy podziemny spawany z kolumną teleskopową DN50 PN63 | 35 | Manometr tarczowy 0 ÷ 0,6 MPa (M160-R kl. 1,6) |
| 5 | Manometr tarczowy 0 ÷ 10 MPa (M160-R kl. 1,6) | 36 | Zawór manometryczny DN4 PN16 |
| 6 | Zawór manometryczny DN4 PN63 | 37 | Przejście PE/stal DN225/200 |
|  | Układ filtrów i podgrzewaczy | 38 | Mufa redukcyjna DN225/160 |
| 7a – 7b | Filtroseparator FSGP 200/0,3 2GD2 DN80 PN63 – ciąg lewy / ciąg prawy |  | Układ przewodu obejściowego - awaryjnego |
| 8a – 8b | Podgrzewacz gazu PGP 200/0,3 DN80 PN63 – ciąg lewy /ciąg prawy | 39 | Ręczny zawór regulacyjny VLM DN50 ANSI 600 z wbudowanym zaw. szybkozamykającym SBB2 |
| 9a – 9c – 9e – 9g | Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN63 – ciąg lewy | 40 | Zawór kulowy kołnierzowy DN100 PN63 |
| 9b – 9d – 9f – 9h | Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN63 - ciąg prawy | 41 | Zawór kulowy kołnierzowy DN80 PN63 |
| 10a – 10b | Zawór upustowy gwintowany DN15 PN63 – ciąg lewy / ciąg prawy | 42 | Zawór kulowy gwintowany DN20 PN63 |
| 11a – 11b | Zawór obejściowy kulowy gwintowany DN10 PN63 – ciąg lewy / ciąg prawy | 43 | Wydmuchowy zawór upustowy VS/AM 58 |
| 12 | Zawór manometryczny DN4 PN63 z manometrem tarczowym M160-R (0-10 MPa) kl. 1,6 – ciąg lewy | 44 | Zawór manometryczny DN4 PN63 |
| 13 | Zawór manometryczny DN4 PN63 z manometrem tarczowym M160-R (0-10 MPa) kl. 1,6 – ciąg prawy | 45 | Manometr tarczowy 0 ÷ 10 MPa (M160-R kl. 1,6) |
|  | Układ redukcji ciśnienia gazu | 46 | Manometr tarczowy 0 ÷ 0,6 MPa (M160-R kl. 1,6) |
| 14a – 14b | Reduktor monitor pasywny DN50 Reflux 819 z zaw. szybkozamykającym SB/82– ciąg lewy / ciąg prawy |  | Układ redukcyjno – pomiarowy na kotłownię |
| 15a – 15b | Reduktor roboczy DN50 Reflux 851 – ciąg lewy / ciąg prawy | 47 | Kurek kulowy kołnierzowy do gazu DN25 PN16 |
| 16a – 16b | Wlotowy zawór kulowy (kołnierzowy DN80 PN63) – ciąg lewy / ciąg prawy | 48 | Reduktor ciśnienia gazu z zaworem szybkozamykającym FE10 |
| 17a – 17b | Wylotowy zawór kulowy (kołnierzowy DN200 PN63) – ciąg lewy / ciąg prawy | 49a | Kurek kulowy kołnierzowy do gazu DN25 PN16 ZC-3 |
| 18a – 18b | Wydmuchowy zawór upustowy VS/AM 58 – ciąg lewy / ciąg prawy | 49b | Kurek kulowy kołnierzowy do gazu DN25 PN16 ZC-3 |
| 19a – 19b | Zawór upustowy gwintowany DN25 PN63 – ciąg lewy / ciąg prawy | 49c | Kurek kulowy kołnierzowy do gazu DN25 PN16 ZC-3 |
| 20 | Manometr tarczowy 0 ÷ 10 MPa (M160-R kl. 1,6) | 50 | Zawór manometryczny DN4 PN16 |
| 21 | Manometr tarczowy 0 ÷ 0,6 MPa (M160-R kl. 1,6) – ciąg lewy / ciąg prawy | 51 | Manometr tarczowy M 100 (0-6 kPa) |
| 22 | Zawór manometryczny DN4 PN63 – ciąg lewy / ciąg prawy | 52 | Gazomierz miechowy UG-G6 |
| 23a | Zawór odcinający impuls gazu w/c do nawanialni |  |  |
| 23b | Manometr rejestrujący MacRej II | 53 | Przewód gazowy do kotłowni DN 25 |
|  | Układ pomiaru gazu | 54 | Zawory odcinające przy kotłach DN20 PN16 |
| 24 | Gazomierz turbinowy G250 DN100 PN16 1:20 |  |  |
| 25 | Zestaw montażowy gazomierza turbinowego DN100 PN16 |  |  |
| 26a – 26b | Armatura odcinająca do gazomierza - zasuwy klinowe kołnierzowe DN150 PN16 |  |  |
| 26c – 26d | Układ obejściowy gazomierza - zasuwy klinowe kołnierzowe DN150 PN16 |  |  |
| 27 – 27a | Zawór upustowy kulowy gwintowany DN20 PN16 |  |  |
| 28 | Zawór manometryczny DN4 PN16 |  |  |
| 29 | Manometr tarczowy 0 ÷ 0,6 MPa (M160-R kl. 1,6) |  |  |
|  | Układ nawaniania gazu |  |  |
| 30 | Przepustnica DN200 PN16 |  |  |
| 31 | Nawanialnia wtryskowo-kontaktowa ze zbiornikiem o pojemności max 200 litrów THT |  |  |
| 32a – 32b | Zawór kulowy kołnierzowy DN50 PN16 |  |  |

- Załącznik nr 2 Schemat stacji gazowej

- Załącznik nr 3 Schemat kotłowni

| Poz. | Nazwa części |
| --- | --- |
| 1 | Kocioł gazowy 32 kW Ekomat |
| 2 | Kocioł gazowy 25 kW Ekomat |
| 3 | Mikroprocesorowy sterownik kotła MSK-02 |
| 4 | Pompa obiegowa serii MAGNA 3 32/40 |
| 5 | Pompa mieszająca serii ALPHA 2 15/40 130 |
| 6 | Pompa ręczna skrzydełkowa S 3/4ʺ |
| 7 | Naczynie wzbiorcze otwarte typu B pojemność całkowita 12 litrów – wykonanie warsztatowe |
| 8 | Zawór 3-drogowy mieszający typ DR32GMLA kvs = 16 m3/h |
| 9 | Zbiornik magazynowy cieczy grzewczej 60 litrów wykonanie warsztatowe |
| 10 | Zawór kulowy regulacyjny 2-drogowy DN80 R679R |
| 11 | Siłownik obrotowy do zaworu regulacyjnego 2-drogowego NR230A |
| 12 | Zawory kulowe kołnierzowe DN80 PN16 Wk2a ciągu lewego |
| 13 | Zawory kulowe kołnierzowe DN80 PN16 Wk2a ciągu prawego |
| 14 | Kurek kulowy gwintowany do wody DN40 PN16 WKC1Gw |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 | Kurek kulowy gwintowany do wody DN32 PN16 WKC1Gw |
| 19 |  |
| 20 | Kurek kulowy gwintowany do wody z końcówką do węża DN15 Wk2a |
| 21 | Zawór kulowy z wbudowanym filtrem DN25 51F |
| 22 | Zawór kulowy z zaworem zwrotnym DN25 BA 323 |
| 23 | Zawór zwrotny DN25 SOCLA |
| 24 | Termometr tarczowy M 100 (0-100 ⁰C) z zaworem manometryczny DN4 PN16 ZC5 |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 | Automatyczny odpowietrznik DN 15 TACO |
| 30 |  |
| 31 | Kurek kulowy kołnierzowy do gazu DN20 PN16 ZC-3 (do kotła nr 1) |
| 32 | Kurek kulowy kołnierzowy do gazu DN20 PN16 ZC-3 (do kotła nr 2) |
| 33 | Manometr tarczowy M 100 (0-0,6 kPa) z zaworem manometrycznym DN4 PN16 ZC5 |
| SRP | UKŁAD REDUKCYJNO-POMIAROWY NA KOTŁOWNIĘ ZNAJDUJĄCY SIĘ W STACJI GAZOWEJ |

- Załącznik nr 4 Schemat nawanialni gazu

| Poz. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Panel pneumatyczny wtrysku THT wraz z urządzeniami |
| 2 | Skrzynka zaciskowa EExe do przewodów |
| 3 | Wtryskiwacz THT z zaworem odcinającym |
| 4 | Elektrozawór trójdrożny |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa ciśnienia gazu |
| 6 | Filtr – reduktor ciśnienia gazu Pu = 3 bar |
| 7 | Filtr – reduktor ciśnienia gazu Pu = 0,6 bar |
| 8 | Elektrozawór dwudrożny poboru THT |
| 9 | Cylinder pomiarowy THT z zaworem i tarczowym manometrem ciśnienia |
| 10 | Wanna ociekowa do gromadzenia wycieków THT ze zbiornika i instalacji nawaniającej |
| 11 | Zawór spustowy |
| 12 | Filtr nawaniacza gazu |
| 13 | Zawór spustowy THT |
| 14 | Zawór odcinający |
| 15 | Zbiornik nawaniacza gazu THT |
| 16 | Dolny zawór ocinający płynowskaz |
| 17 | Płynowskaz THT |
| 18 | Górny zawór odcinający płynowskaz |
| 19 | Zawór wylotowy odcinający przepływ gazu przez zbiornik |
| 20 | Zawór wlotowy odcinający przepływ gazu przez zbiornik |
| 21 | Zawór do odgazowania zbiornika |
| 22 | Zawór z bezwyciekowym złączem do napełniania THT |
| 23a | Zawór w stacji gazowej odcinający impuls wysokiego ciśnienia do nawanialni gazu |
| 23b | Manometr tarczowy z zaworem odcinającym |
| 24 | Filtr węglowy do pochłaniania oparów THT |
| 25 | Zawór kątowy sterowany pneumatycznie. Pozycja podczas pracy wtryskowej - zamknięta |
| 26 | Zawór odcinający impuls średniego ciśnienia |
| 27 | Zawór spustowy |
| 28a | Głowica wtryskowa z zaworem odcinającym |
| 28b | Zawór odprężający |
| 29 | Elektroniczna jednostka sterująca do nawonienia wtryskowego Przelicznik/ Centrala |
| 30 | Przepustnica spiętrzająca do regulacji nawonienia kontaktowego |
| 31 | Nawanialnia wtryskowo-kontaktowa |
| 32a | Zawór wlotowy do nawonienia kontaktowego |
| 32b | Zawór wylotowy z nawonienia kontaktowego |

Układ

redukcyjny

stacji

Układ

pomiarowy

stacji

Kontener

nawanialni  gazu

Wtrysk  THT  do  gazociągu

AKP

DOSAODOR

Nawanialnia gazu

wtryskowo

kontaktowa

Elektryczne  sygnały  sterowania  12V  DC

Elektryczne  sygnały

sterowania  12V  DC

Impuls gazu wysokiego ciśnienia

do pracy nawanialni wtryskowej

23a

7

2

30

29

32a

32b

9

1

28a

27

Przewód wlotowy

wysokiego ciśnienia

11

6

4

25

18

10

13

14

12

87

26

23b

17

16

19

20

21

5

PROG OFF

22

31

3

PROG ON

200 L

28b

G

15

Przewód wylotowy

średniego ciśnienia

243

2